泰顺县国企采购-----招标文件                                              
泰顺县国企采购----------招标文件

泰顺县国企采购

 招 标 文 件

	招标编号
	TSCG202507010 

	项目名称
	泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修

	招标方式
	公开招标

	采购单位
	泰顺三插溪水力发电有限公司

	招标代理机构
	杭州华旗招标代理有限公司


二○二五年七月
招标文件目录

采购公告

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

   第二部分、招标内容及技术要求

   第三部分、供应商须知

             一、说明

             二、招标文件

             三、投标文件

             四、投标文件的密封与递交

             五、开标和评标

             六、授予合同

    第四部分、采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

   第六部分、附件—投标文件格式        

   第七部分、评标办法

注：招标文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。
关于泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修的招标公告
	项目概况

   泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修招标项目的潜在投标供应商登录乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2025年08月05日 15:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：TSCG202507010 
项目名称：泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修
采购方式：公开招标
预算金额（元）：481000
最高限价（元）：481000
采购需求：

标项名称: 泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修
数量: 不限

预算金额（元）: 481000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修。

备注：

合同履约期限：标项1，详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定；未被“信用中国”www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实国企采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包二级（含）以上资质或水利水电机电设备安装工程专业承包三级（含）以上资质，或具备国家能源局颁发的三级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证（许可类别等级须包含承修类三级（含）以上、承试类三级（含）以上）【原有证书在有效期内，且为四级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证也有效（许可类别等级须包含承修类四级（含）以上、承试类四级（含）以上）】；

3.2具有有效的安全生产许可证；

3.3拟派项目经理应具有水利水电专业或机电专业二级及以上注册建造师资格证书，并具有安全生产考核合格证书（B类）。

三、获取招标文件

时间：至2025年08月05日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外。）

地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)；

方式：供应商登录乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年08月05日15:00（北京时间）

投标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线递交。

开标时间：2025年08月05日15:00（北京时间）

开标地点（网址）：乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线开标。

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云投标”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”将予以拒收。“乐采云投标客户端”请自行前往“客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，其投标无效。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息
名    称：泰顺三插溪水力发电有限公司 

地    址：温州市泰顺县罗阳镇泰庆南路165号

传    真：/

项目联系人（询问）：董先生 

项目联系方式（询问）：13958996622
质疑联系人：董先生
质疑联系方式：13958996622
2.采购代理机构信息

名    称：杭州华旗招标代理有限公司 

地    址：温州市泰顺县罗阳镇文祥大道电网弄1号301（县交通运输管理中心隔壁） 
传    真：/  

项目联系人（询问）：翁女士 

项目联系方式（询问）：17858065131 

质疑联系人：缪先生 

质疑联系方式：15888799321 

    

  
第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

	项号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修

	 
	项目编号
	TSCG202507010 

	
	资金来源
	自有资金

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购预算

（最高限价）
	481000元

	
	采购人
	泰顺三插溪水力发电有限公司

	 
	招标代理机构
	杭州华旗招标代理有限公司

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件。

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	☑ 不接受

□ 接受

	
	踏勘现场
	☑ 不组织

□ 组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	☑ 不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本招标文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章

要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件：“电子加密投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成；

“电子加密投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

	
	投标文件份数
	“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。

	
	投标文件的上传和递交
	“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

	
	电子加密投标文件的解密
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，其投标无效。

	
	投标样品
	☑  不需要

( 需要

	
	投标保证金
	无

	
	履约担保
	□不需要

☑  需要：合同签订后5个工作日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。

	
	招标文件获取网站
	浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）或泰顺县人民政府网县公共资源交易平台（http://122.228.219.161/TPFront/）直接下载。

	
	投标截止时间
	2025年08月05日 15:00 （北京时间）

	
	投标文件递交地点
	乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线递交

	
	开标时间

开标地点
	开标时间：2025年08月05日 15:00 （北京时间）
开标地点：乐采云平台(www.lecaiyun.com)在线开标

	
	评审地点
	泰顺县公共资源交易中心5楼评标室1（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号）

	
	开标程序
	（一）开标准备

1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

3.所有询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“乐彩云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。

（二）电子开标及评审程序

1.开标由采购代理机构主持，投标响应截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子响应文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.投标文件解密结束，开启投标文件，对资格文件进行审查，并公布审查结果。
3.对商务技术文件进行评审，并公布商务技术得分；

4.开启报价文件，公布各投标人投标报价，并进行报价评审；

5.公开中标结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

	
	评标委员会的

组建
	由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	供应商信用查询
	1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2.投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4.信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	采购

扶持政策
	1.对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

2.对节能、环保产品优先采购。

	
	合同备案
	1.中标方须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。

2.中标方与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交给招标代理机构至国企采购监管处备案。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标方自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	其他
	中标后，中标供应商须提供4份纸质投标文件至招标代理机构处作为纸质存档，邮寄至杭州华旗招标代理有限公司（邮寄信息：温州市泰顺县罗阳镇文祥大道电网弄1号301（县交通运输管理中心隔壁），翁女士，17858065131）

本次采购活动采用乐采云平台，使用乐采云平台所产生的平台服务费用由中标方承担，服务费金额为中标金额的千分之一，不足800元按800元计，该金额不计入代理服务费。


第二部分 招标内容及技术要求

一、项目总说明
1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。
1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。
2、技术要求及标准的执行
供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
    3、产品如涉及国家强制性认证要求的，必须满足相关要求。
二、采购清单

	序号
	项目名称
	数量
	最高限价（万元）
	备注

	1
	1号机组大修
	1
	48.1
	


三、采购内容

1.项目背景

泰顺三插溪电站1号机组根据检修规程，距上次2020年大修年限已经5年，根据机组实际运行情况，上机架水平方向振动偏大。为了确保1号机组安全经济运行，拟计划安排 2025年进行1号机组大修项目的实施。

2.工作内容

2.1范围：（1）1号机组大修（含转轮修复）；（2）安装、调试、验收等。

2.2 与以上工作内容相关的装配、试验等。

2.3本项目维修作业中涉及到的设备、配件，均由采购人提供（更换的部件需经采购人同意），但消耗性材料（清洗剂、密封条等）由中标单位自行负责。

四、检修项目

	序号
	检修项目
	备注

	（一）水轮机大修项目

	一
	水轮机轴承
	1、轴承间隙测量、调整、新打定位销定位
	

	
	
	2、止水装置检查、清扫或更换止水材料
	

	
	
	3、水导瓦检查修刮，油位计、油混水器检查试验
	

	
	
	4、轴承箱清扫，新安装油冷却器耐压试验
	

	
	
	5、透平油过滤
	

	
	
	6、油箱及各部渗漏油处理
	

	
	
	7、轴领与轴承座间距测量
	

	二
	导水机构
	1、顶盖吊装，顶盖卫生清扫、防腐处理
	

	
	
	2、导叶端立面间隙测量调整处理，止水材料更换
	

	
	
	3、接力器压紧行程调整测量处理
	

	
	
	4、底环检查缺陷处理
	

	
	
	5、固定导叶检查处理
	

	
	
	6、处理导叶轴颈
	

	三
	转轮及主轴
	1、转轮吊装
	

	
	
	2、迷宫环间隙测量
	

	
	
	3、转轮气蚀、磨损及裂纹检查现场局部处理
	

	
	
	4、主轴轴颈清扫检查以及磨损修复
	

	
	
	5、主轴、联轴螺栓检查
	

	
	
	6、增加转轮止漏环后，进行测量、研磨、调整达到设计要求
	

	四
	主轴密封
	1、密封装置拆装、研磨、调整
	

	
	
	2、密封间隙测量调整
	

	五
	蜗壳及尾水管
	1、蜗壳及尾水管一般性检查
	

	
	
	2、检查钢管伸缩节漏水情况
	

	
	
	3、补气十字架检查
	

	
	
	4、表计测压管检查
	

	
	
	5、蜗壳及尾水管人孔门螺栓检查
	

	
	
	6、钢管伸缩节更换止水盘根
	

	
	
	7、蜗壳及尾水管过水部分气蚀磨损检查
	

	六
	水轮机补气装置
	补气阀分解、清扫、试验调整
	

	一
	定子
	1、定子机座和铁芯检查
	

	
	
	2、定子线圈端部及其支持环检查
	

	
	
	3、定子线圈及槽口部位检查，槽楔松动检查
	

	
	
	4、挡风板，灭火装置检查修理
	

	
	
	5、定子机座组合螺栓、基础螺栓销钉及焊缝检查
	

	
	
	6、汇流排检查
	

	
	
	7、定子耐压试验
	

	
	
	8、定子测温电阻检查
	

	
	
	9、定子槽楔检查和清扫通风沟
	

	
	
	10、定子中心、水平、高程测量、调整
	

	
	
	11、定子清扫
	

	
	
	12、定子试验：绝缘电阻测量、直流电阻测量、直流泄漏试 验
	

	二
	转子及主轴
	1、发电机客气间隙测量
	

	
	
	2、转子支架焊缝检查，组合螺栓、磁轭键、磁轭卡键检查处 理
	

	
	
	3、磁极、磁极键、磁极接头、阻尼环，转子风扇检查，各磁 极间撑块检查、处理
	

	
	
	4、转子各部（包括通风沟）清扫
	

	
	
	5、制动环及其挡块检查
	

	
	
	6、集电环炭刷装置及引线检查，调整
	

	
	
	7、电气预防性试验及轴电压测量
	

	
	
	8、转子所有紧固螺栓检查处理
	

	
	
	9、转子引线检查、处理
	

	
	
	10、机组轴线检查、调整
	

	
	
	11、集电环检查、处理
	

	
	
	12、大轴及联轴法兰、联轴螺栓、检查
	

	
	
	13、转子试验：绝缘电阻测量、直流电阻测量、工频交流耐 压试验
	

	
	轴承
（上导、下导）
	1、推力轴承转动部分，轴承座及油槽检查
	

	
	
	2、推力轴承支承结构检查试验，受力调整
	


3、镜板及轴领表面修理检查
及镜
	板更换
	

	
	
	4、轴瓦检查及修理
	

	
	
	5、弹性塑料瓦表面检查，研磨
	

	三
	
	6、导轴瓦间隙测量、调整，导轴损量测量。轴承各部检查， 清扫
	

	
	
	7、轴承绝缘检查处理
	

	
	
	8、轴承温度计拆装，绝缘电阻测量
	

	
	
	9、润滑油处理
	

	
	
	10、新安装油冷却器，检查和水压试验
	

	
	
	11、轴瓦更换（如需）
	

	
	
	12、上导、推力瓦测温电阻线路检查测量或更换
	

	四
	机架
	1、机架吊装
	

	
	
	2、机架各部检查清扫，经向千斤顶检查、各部位固定螺母检 查
	

	
	
	3、机架盖板螺丝检查
	

	
	
	4、机架中心、水平、高程复测、调整
	

	五
	通风冷却系统
	1、管道阀门检查
	

	
	
	2、空气冷却器检查、清扫及水压试验，配管，风洞盖板及挡 风板检查
	

	六
	制动系统
	1、制动器闸板与制板环间隙测量与调整
	

	
	
	2、制动闸板检查、更换
	

	
	
	3、制动器分解检修及耐压试验
	

	
	
	4. 制动系统油、气管路、阀门检修及压力试验
	

	
	
	5.制动系统电气回路校验,开关检修
	

	七
	机组轴线及中心
	1. 上导、下导、法兰、水导各部盘车,轴线检查处理
	

	
	
	2.检查机组中心及调整
	

	八
	系统管路
	油、水、气管路系统检修以及各设备卫生清洗等
	

	九
	机组整体试运行
	1.充水、空载、升压及带负荷、甩负荷、过速试验
	

	
	
	2.机组各部振动、摆度测量(检修前、后)
	

	
	
	3.机组带负荷72小时试运行
	

	十
	机组主阀（蝶阀）密封件检查及维护
	机组主阀（蝶阀）密封件检查及维护
	


五、 设计联络会议与设计修改

（一） 在合同有效期间，涉及合同中设备改造设计及设备的必要增减等问题由采购人、投标供应商参加的设计联络会议讨论，形成书面文件，双方代表签字后生效；本项目共召开1次设计联络会。

（二）在合同有效期内除设计联络会之外，由采购人、投标供应商双方同意的技术条款补充或修改，亦应形成书面文件，由双方代表签字后，方能生效。

（三）投标供应商为满足合同要求，而进行的设计修改，所增加的费用由投标供应商自行承担。

六、 对规定的设备、材料和工艺的变更

（一） 投标供应商在本项合同的实施中，制造厂家须经采购人同意，不得使用不合格的材料和不能保证质量的工艺,在采购人书面同意前，不得自行对合同规定的设备或材料进行变更或替代。一旦发现上述情况，并发出通知时，投标供应商应按采购人及监造工程师通知立即更换，并应赔偿由此造成的损失。

（二） 即使经采购人书面同意更改或替代的设备和材料，不得有损于采购人的利益及增加合同金额，也不得减少投标供应商的责任。

七、 质量检查

投标供应商必须按合同规定，严格遵照技术规范进行工作，保证质量。并应建立质检机构，进行质量自检，自检报告抄送采购人1份。必要时采购人有权进行质量抽查，抽查材料或设备不符合质量要求时，投标供应商应进行处理或更换，其费用由投标供应商负担，否则采购人可以拒收。

八、 完工期

大修完工期：50日历天，从中标方进场开始计算，到采购人验收合格为止。如50日历天未完成，每超出一天扣除合同金额的0.5%
九、交接验收

1） 交接验收工作由采购人、投标供应商、安装单位共同进行。经检查清点后办理移交手续。

2） 装箱产品的包装箱数量清点及装箱产品的开箱清点均在电站工地进行。

3） 产品到达工地后，如发现丢失、损坏、变形等应由投标供应商负责处理、修复。

十、 技术服务

根据采购人要求，在设备检修安装过程中，投标供应商应派经验丰富的技术人员到场指导安装，并解决安装和运行中出现的问题。投标供应商派往现场人员的费用自理，采购人为其提供工作和生活上的便利，采购人驻派的监造人员到厂，投标供应商为其提供食宿方便。

十一、质量保证期

自大修验收合格之日起24个月为质量保证期。在质量保证期内，如所供设备非操作不当，是因安装维修等原因造成设备无法运行，投标供应商应负责免费处理。

十二、安装和试验指导人员

1.投标供应商应派遣相关专业人员到现场对安装、试验和试运行进行指导，应对安装单位就安装方法、工艺、程序和注意事项提出要求，并对安装和试验质量负责监督。

2.投标供应商派遣人员的服务费已包括在投标总报价中。

十三、验收

采购人将按合同规定对合同范围内的服务、材料、工艺进行检查、检验和试验。这些工作并不减轻投标供应商的责任。试验的日期、地址应协商确定。

(1) 经验收，采购人认定维修有缺陷，不符合规定时，投标供应商应予以修复，并再次进行试验。重复试验的费用，由投标供应商负担，否则采购人可以拒收。

(2) 采购人可要求进行非规定项目的试验，若试验结果表明设备工艺、材料不良，则试验费由投标供应商负责；否则，由采购人负担。

(3) 当通过规定的试验时，参加验收的单位应签署书面文件。

(4) 投标供应商应分别向采购人提交试验报告副本1份。

十五、验收

1、双方约定由采购人和中标供应商共同来进行维修的验收工作。中标供应商有义务告知采购人确认维修项目和更换配件明细。

2、验收标准包括但不限于GB/T8564-2003、浙监能市场（2017）7号、电力行业标准DL/T817-2002、《立式水轮发电机组检修技术规程》(DL/T817-2014)、《发电企业设备检修导则》(DL/838-2003)、图纸设计要求及其他规范、规程。

3、本项目检测费用由中标供应商承担，须包含在投标总价中。

十六、履约保证金及付款方式

合同签订后5个工作日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。
采购人在合同生效后10天内付给中标供应商合同总价的20%的款项作为预付款；在大修完成并经验收合格后支付合同总价的70%，其余10%待质保期结束后10天内无息支付。

十七、大修技术标准

第一章  一般技术条款

1.1 电站概况

1.1.1 电站概况

三插溪水电站位于泰顺县司前镇境内，主要由拦河大坝、溢洪道、放空洞、发电引水系统、电站厂房和升压站等主要建筑物组成，是一个以发电为主兼顾防洪的中型水电枢纽工程，是省重点工程建设项目。该电站发电厂房内安装两台混流式水轮发电机组，总装机容量为2×2.2MW，多年平均发电量1.048亿度, 年产值5000多万元，流域集雨面积267.5平方公里，平均流量为34240万立方米径,总库容4661万立方米，调节库容3026万立方米，属中型水库， 电站于1998年8月并网发电，在温州电网中起着顶峰发电的作用，2000年12月通过了浙江省发展计划委员会组织的竣工验收。方

1.1. 2电站特征参数：

最大水头               163.04m

额定水头               149.1m

最小水头               121.72m

1.2 水轮机技术参数

1.2.1 基本参数

(1) 型号                                       HLA497-LJ-135

(2) 主轴布置形式                                立式 

(3) 转轮标称直径D1                              1.35m

(4) 额定转速                                    600r/min

(5) 水轮机俯视的旋转方向                        顺时针 

(6) 额定水头、发额定出力时的水轮机的额定流量    16.7 m3/s

(7) 最大飞逸转速（导水叶在最大单位飞逸转速相应的开度，

发电机空载，最大水头时）                    1126 r/min

(8) 水轮机额定出力：                            22MW

1.2.2 转轮

直径                                            1.35m 

材料                                            ZG06Cr13Ni5Mo 

1.2.3 水导轴承

型式                                            筒式 

材料                                            巴氏合金

冷却水                                        60 L/min

冷却水压                                        0.2MPa

油量                                            60L

油牌号                                          L-TSA46

1.3 标准与工艺

1.3.1招标文件中技术标准名称、编写代号及引用标准

1.3.1.1   技术标准名称和编写代号

          国际电工委员会                       IEC

          国际标准化组织                       ISO

          中华人民共和国国家标准               GB

          中华人民共和国电力行业标准           DL

          原水电部标准                         SD

          原中华人民共和国机械部标准           JB

          原中华人民共和国石油部标准           SY

          原中华人民共和国冶金部标准           YB   

1.6.1.2 主要引用标准（但不限于）            

GB1800                公差与配合 总论 标准公差和与基本偏差 

GB1804                公差与配合 未注公差尺寸的极限偏差

GB197                 普通螺纹公差与配合

GB2649                焊接接头机械性能试验取样方法 

GB2651                焊接接头机械性能试验方法  

GB/T7894              水轮发电机基本技术条件 

GB/T8564              水轮发电机组安装技术规范       

SD152                 大中型水轮发电机基本技术条件    

IEC 60034             旋转电机-定额和性能    

GB/T15468             水轮机基本技术条件

GB/T10969             水轮机、蓄能水泵和水泵水轮机通流部件技术条件

DL/T507               水轮发电机组起动试验规程

SDJ249                水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准

DL/T5036              转桨式转轮组装与试验工艺导则

DL/T710               水轮机运行规程

DJ60                  电力建设施工及验收技术规范金属焊缝射线检验篇

GB/T15469             反击式水轮机空蚀评定

DL/T817               立式水轮发电机检修技术规程

DL 445                水轮机基本技术规范

IEC有关标准

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准、电力行业标准和原水电部标准。在国内标准缺项或不完善时，应参考选用相应的国际标准或其它国家标准。并应考虑电站所在地海拔高度1462m的影响。选用的标准应是现行的最新版本。

如果这些内容有矛盾时，应按较高标准的条款执行。如果投标供应商选用以上所列标准以外的设计、制造方法或工艺过程或材料，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标供应商自己证明替换标准相当于或优于上面列出的标准并得到采购人的书面认可后才能使用，提交供审查的标准应用中文书写。

1.3.2  所有螺丝、螺母、螺栓、螺杆和有关管件的螺纹应使用GB或ISO标准。

1.3.3  合同设备应在良好的工艺条件下进行制造，制造工艺应是经实践证明是先进的工艺，保证各种运行情况下运行可靠。所有部件的结构、尺寸和材料应做到在各种应力下不产生扭曲和过量磨损。

1.3.4  所有零部件应严格按规定的标准加工，应便于安装与检修。    

1.3.5 所有螺栓、螺钉、销钉等等固定元件应有可靠的防松动和防脱落措施。

1.4 材料

1.4.1  材料质量

设备制造应选用符合相应标准和要求的无缺陷的新的优质材料，材料应质地均匀，无夹层、空洞或夹杂杂质等缺陷。如主要设备采用代用材料时，应报经采购人审查同意。

1.4.2  材料标准

灰铸铁                                         GB9439

    一般工程用铸造碳钢                         GB11352

工程结构用中、高强度不锈钢铸件                 GB6969

水轮机不锈钢桨叶铸件                           JB/T7350

    优质碳素结构钢技术条件                     GB699

    碳素结构钢                                 GB700

    低合金结构钢                               GB1591

    优质碳素结构钢热扎厚钢板和宽钢带            GB711

    普通碳素结构钢和低合金结构钢薄钢板技术条件  GB912

    碳素结构钢和低合金结构钢热扎厚钢板和钢带    GB3274

    合金结构钢技术条件                          GB3077

    低压流体输送用镀锌焊接钢管                  GB/T3091

    低压流体输送用焊接钢管                      GB/T3092

    输送流体用焊接钢管                          YB(T)44

    一般低压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管          SY5037

    一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管          SY5039

    无缝钢管                                    GB8162

    输送流体用无缝钢管                          GB8163

    流体输送用不锈钢无缝钢管                    GB/T14976

    镍及镍合金管                                GB2882

    拉制铜管                                    GB1527

    纯铜棒                                      GB4423

    低合金钢焊条                                GB/T5118

    不锈钢焊条                                  GB/T983

    紧固件机械性能    螺栓、螺钉和螺拄          GB3098.1

    紧固件机械性能    螺母                      GB3098.2

1.5 材料试验

(1) 用于设备或部件上的所有材料均应经过试验，试验应遵守有关技术规范中规定的方法和要求。如有特殊需要可按其它机构规定的办法进行试验。当有要求时，试验应有采购人代表在场。采购人有权再次在现场进行材料试验，如发现材料不符合规定的标准，采购人有权退货。由此发生的一切费用均由投标供应商负责，并按违约赔偿处理。

一般性化验与试验：投标供应商应对所有材料的化学成份进行化验，对材料的抗拉强度、屈服强度、弯曲及延伸率进行试验。同时还应对水轮机轴及联接螺栓材料进行剪切试验。并将试验结果写入材料试验报告中。

冲击和弯曲试验：所有用于主要部件的材料应用摆锤冲击试验和对V型缺口试件作冲击韧性试验。材料试验应遵守ASTM和中国标准的有关规定和技术要求，在 0C时，冲击功应不小于20.8J，每一炉钢板应同时作纵向和横向冲击试验。根据ASTM的有关规定，所有主要铸件和锻件样品，应作弯曲试验、零韧性的临界温度试验。零韧性的临界温度即冲击功为20.8J的温度。主要部件所用的钢板，若经验证明一贯符合本节所规定的冲击零韧性的要求时，可免作试验，但投标供应商应提供具有足够证据的资料。

样材：投标供应商应保留足够数量的大型铸钢件、锻钢件和板材的样品直至保证期结束，供采购人必要时复查复验

(2)试验报告：材料试验完成以后，投标供应商应在完成试验后45天内将核准过的材料试验正式报告提交给采购人。在报告中要标明使用该材料的部件名称，并应包括所有必要的能证实试验结果与技术规范相一致的全部资料和所用材料化学成份的鉴定结果。

(3) 试验完成后，应向采购人提供合格的材料试验报告一式2份。试验合格证应标记在所用材料的部件上。

(4) 如投标供应商提供符合规定的材料试验证明，包括材料的化学成分和机械性能及所有必须的数据和资料，并经监造同意，对主要部件所用板材可免做冲击试验，由此减少的价格在投标书中予以说明。

1.6 工作应力和安全系数

1.6.1  设计中应采用合理的安全系数，特别是承受交变应力、冲击、脉动和振动的零部件更应可靠。设备的设计中，应考虑在所有预期的工况下具有足够的刚度和强度。设备各零部件的倒角应采用适当的倒圆，且与临近表面的连接是光滑和连续的，以减少应力集中。

1.6.2  在设备额定运行工况下，材料应力不应超过表1-1所列规定。

1）机组正常运行工况内，铸铁最大剪应力不得超过19.6MPa，其它黑色金属的最大剪应力不得超过许用抗拉应力的60%，�但主轴和导叶轴颈的最大扭剪应力不得超过许用抗拉应力的50%。

2）在最大水头下，暂时过负荷超过水轮机最大功率时，各部件材料的最大允许应力不得超过屈服强度的50%。

3）在最大飞逸转速下（协联和非协联）或进行水压试验的条件下，工作应力不得超过屈服强度的60%。

表1-1

	材        料
	最  大  许  用  应  力

	
	拉应力
	压应力

	灰铸铁
	极限抗拉强度的1/10
	68.7 MPa

	普通铸钢
	极限抗拉强度的1/5或屈服强度的1/3
	同抗拉

	碳素锻钢
	屈服抗拉强度的1/3
	同抗拉

	钢板(对于重要受力部件)
	极限抗拉强度的1/4
	同抗拉

	高强度钢板(对于高应力部件)
	屈服抗拉强度的1/3
	同抗拉

	合金铸钢
	屈服抗拉强度的1/3
	同抗拉


1.7 焊接

1.7.1  焊接工作应采用电弧焊，应尽量采用自动焊机进行焊接，对于需要消除内应力的焊接件，应在消除内应力后再进行精加工。在制造厂焊接的主要零部件，不允许采用局部消除内应力的方法。

焊接件接缝坡口应设计合理，坡口表面应平整，无缺陷，无夹层、锈蚀、油污或其它杂物和由于切割而引起的缺陷。

1.7.2  焊接压力容器部件的焊接方法、工艺及焊接人员应符合国家GB150-1998《钢制压力容器标准》中的有关规定，焊接操作人员必须通过考试取得合格证。

在工地焊接设备时，焊工考试所需的材料、焊条均由投标供应商免费提供。合格焊工由采购人监理工程师和投标供应商的工地代表认可。

1.7.3  设备在工地焊接时，投标供应商应按额定金属填充料200%�供应焊条或焊丝，所供材料应与工厂加工图纸一致，并能适应现场焊接条件。

1.7.4  焊缝应有良好的外观，应处理平整圆滑，适于表面涂漆。所有需采用射线透视或其它无损探伤检验的焊缝，应铲平磨光。过水表面的焊缝应磨光成流线型。压力容器上的焊缝打磨处理时，应不削弱其结构强度。

1.8 铸钢件

1.8.1  铸钢件应无气孔、沙眼、夹碴和裂纹等缺陷，表面应整齐、光滑、清洁；铸件组织均匀致密，其质量应不低于国家有关标准或部颁标准。

1.8.2  应根据本章1.10条的要求对铸钢件进行无损检测，如发现主要缺陷，采购人将要求进行射线检查。危害铸钢件强度和效用的所有缺陷应彻底铲除直至看到无缺陷的金属，然后补焊修复。所需费用由投标供应商承担。

投标供应商应将铸件次要缺陷的修补情况的书面报告提交采购人备案。对于铸钢件主要缺陷的处理，应由投标供应商提出详细的处理方案，交采购人审查后再进行修复。修复后要求与图纸尺寸相符，必要时应重新进行热处理。

如果没有特殊说明，当表1-2中所列标准的最大深度/表面积两者之中任一项被超出时，则认为是主要缺陷。

表1-2

	          工件尺寸(mm)

缺   陷
	≤1000
	>1000

≤2000
	>2000

≤4000
	>4000



	局部厚度(%)
	45（40）
	35
	30
	25

	限制尺寸(mm)
	10
	15
	20
	25

	表面积(cm2)
	40
	65
	100
	160


对于发现的主要缺陷，采购人将根据主要缺陷超出表1-2规定的程度或清除缺陷后导致铸钢件受力断面厚度减少和断面处受力超出许用应力的情况，保留拒收的权利。

1.8.3  铸锻件产生扭曲变形时，将被拒收。

1.9 无损检测

1.9.1  无损检测应符合国家标准或部颁标准的有关规定，�或参考美国ASTM和欧洲CCH标准的规定进行。

1.9.2  无损检测方法主要采用磁粉探伤、着色探伤和超声波探伤及射线探伤技术。�射线探伤用于高应力部件或某些关键部件的探伤。如用其它方法检查、解释不清或有疑问时，应采用射线探伤技术作补充检查。采购人有权要求投标供应商作焊接的随机抽样检查，包括X射线的检查，若焊缝不合格或有任何部分需修复，则其检查、修复费用均由投标供应商负责。

 投标供应商应将无损检测的详细工艺提交采购人监造工程师审查。

1.9.3  水轮机部件的焊缝及桨叶、导叶、顶盖、支持盖、轴承等机组的焊接件以及起吊设备的焊接件的焊缝均应进行无损检测。

1.9.4  设备的主要铸件，如水轮机轮毂、桨叶铸件、导叶铸件和其它主要铸件应按CCH70—3—Ⅱ标准全面进行无损检测，以确保铸件质量，并标明在投标供应商提供的图纸上。

上述设备部件进行无损检测后，投标供应商应向采购人提交无损探伤检测报告，并存档备案。

1.9.5  主轴锻件、主轴法兰连接螺栓等锻件，均应按技术标准和规定进行超声波检查，或者采用其他经采购人同意的无损探伤检查。其它铸件的无损探伤检查可用通常可接受的方法进行。

1.10 部件表面加工

1.10.1  水轮机通流部件表面应保证有平滑的流线型，部件接头处表面要齐平，转轮体、导叶等过水面上应无凹凸不平或不齐整的情况，以免造成脱流和局部空蚀。

1.10.2  主要零部件，通流部件表面粗糙度不得超过GB/T10969-2008《水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件》和表1-3的规定。

表1-3    表面粗糙度最大允许值

	部        位
	Ra(μm)

	滑动接触表面
	0.4

	固定接触表面
	要求紧配合的
	3.2

	
	不要求紧配合的
	6.3

	其 他 机 械 加 工 面
	12.5

	导  水  叶


	导水叶表面出水边
	3.2～6.3

	转      轮
	轮毂体外表面
	6.3

	
	桨叶过流表面
	1.6～3.2

	
	桨叶接力器缸体内孔
	0.8～1.6

	平 板 抗 磨 环 间 隙 表 面
	1.6


1.11 防护、清扫及保护涂层

(1) 所有设备部件出厂前应由投标供应商清扫干净，并应根据设备部件的特点分别采取防护措施（包括原部件从水电站工地至投标供应商加工制造厂房运输的防护，新部件从投标供应商加工制造厂房运输至水电站工地的防护）。

(2) 设备、部件和管道涂底漆前的表面处理应符合相应的涂料工艺要求。

(3) 所有暴露在大气中的非机械加工的黑色金属表面，需喷沙发亮处理，再涂两层防锈漆。底漆干膜厚度不小于50μm。两层防锈漆在干燥后总的厚度不小于75μm。

(4) 所有与混凝土接触的埋件表面应进行机械清扫，并涂一层保护层，便于运输和存放，保护涂层应便于安装时清除，应不影响预埋件与混凝土的有效结合。

(5) 所有与水接触的黑色金属表面，将用喷沙发亮处理，并在工厂涂两层环氧富锌漆。 

1.12润滑油及润滑脂

水轮机各轴承润滑油和操作油均采用46号汽轮机油，性能应符合GB11120-1989《L-TSA汽轮机油》的规定。机组有关部件采用的润滑脂也应符合国家有关标准或原石油部标准。

1.13 吊装附件及专用工具

在设备主要部件上，均应设置吊耳、吊环或有其它合理的吊装措施。在安装和组装过程中，凡须用厂内桥式起重机吊装的设备部件，其吊具及机组安装检修所必须的专用工器具均由投标供应商提供。

1.14 包装

a) 设备包装应符合GB/T13384及JB/DQ1222-87的规定。

b) 当重量不超限时，一般裸装出厂。裸装运输时应采取安全防护措施和防变形、防潮措施。

c) 对于精密零件的包装应符合GB4879种的规定。

d) 设备的随机文件应齐全，并用塑料袋封装，放置在包装箱中。

第二章  特殊条款

2.1  概述

2.1.1  本技术条款工作内容和范围

投标供应商应完成下列设备项目维修、改造设计、制造、出厂前的试验、包装、到指定地点的运输和保险、参加现场开箱检查；提供机组大修；参与现场试验、试运行和验收；负责产品技术文件编制和提交等，并应完全符合合同要求。

2.1.2  水轮机维修、改造设计、制造供货范围

1、1号机组大修（含转轮的修复）；

2.1.3 装配和试验

(1) 完成材料试验和工厂试验；

(2) 按规定进行主要部件的工厂装配。

(3) 提供现场需要的专用试验仪器和设备，进行现场试验，试验完成后这些仪器设备将仍为投标供应商的财产。提供对合同设备现场试验的指导。

2.1.4月进度报告

(1) 投标供应商应在每个月递交上个月月进度报告，列出所有设计、制造和交付工作及其计算完成日期，并应列出完成工作的百分比和完成工作所要求的天数； 

(2) 月进度报告应附有表明设计和制造工作从开始起连续进展情况的图形；

2.1.5协调

投标供应商应对所有合同设备所需的协调负责，应保证设备各部件和组装件之间的所有接口和相连处的连接和配合协调一致，且功能正常，并保证合同设备作为整个系统的功能正常。

2.2  投标供应商在合同设备检修安装现场的技术服务

2.2.1  概述

虽然设备检修安装和现场试验是由其他承包商完成，投标供应商应派出1名工地总代表，协调与采购人指定的机组检修承包商之间的工作；还应派出胜任的安装监督人员和试验工程师，对检修承包商在方法、步骤和应注意事项方面进行指导，投标供应商工程师应有5年以上相关工作经验。

投标供应商应负责监督和指导合同设备的正确的安装、校正、调整、清理、检查和现场试验，并负责与合同设备安装质量的认定和现场试验有关的其他事项。

投标供应商安装监督人员应对合同设备的启动和试运行负责。

投标供应商应该编制1份详尽的与合同有关设备的安装调试时间表并提交给采购人，指明安装调试所需时间，并列出检修承包商所需的人员和工具的类型和数量等。

2.2.2  投标供应商的义务和责任

(1) 投标供应商应在机组分解拆卸、安装、调整、试验、试运行期间，安排驻工地代表，全面负责技术服务，并与采购人工地总代表充分合作与协商，以解决与合同有关的技术和工作问题。

(2) 投标供应商技术人员，提供技术服务，完成按合同规定有关合同设备的包装、装车与固定、运输、组装、安装、检查、调试、试运行、验收等的任务并承担责任。

(3) 投标供应商技术人员应详细地解释技术文件、图纸、设备特性、分析方法和有关的注意事项等，以及解答和解决采购人在合同范围内提出的技术问题。

(4) 为保证正确完成在本条(2)和(3)款中提到的工作，投标供应商技术人员应在合同范围内，给采购人以全面正确的技术服务和必要的示范操作。

(5) 投标供应商技术人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，投标供应商应负责修复、更换和/或补充，其费用由投标供应商承担。采购人的有关技术人员应服从投标供应商技术人员的正确技术指导。

2.2.3  采购人的责任和义务

采购人应为投标供应商技术人员在工地现场的工作、食宿、交通及通信提供方便，费用自理。

2.3  投标供应商与其它承包商的协调

投标供应商将与检修承包商对图纸、样板、尺寸和所需的资料进行协调，以保证正确地完成所有与机组相连或有关的部件的设计、制造、吊运、安装、调试与验收工作。

除非在合同文件中另有规定，对于为了使投标供应商提供的设备适应其它承包商所提供的设备而要求的较小修改，不要求额外的补偿。所有承包商之间的有关上述调整对采购人不增加任何附加费用。这些费用已包括在每个项目的价目表中。

2.4  设备性能不足的违约赔偿金

本节内容为投标供应商提供的设备不能满足特性和性能保证方面违约赔偿金的评定及对其投标供应商设备缺陷和未能满足合同规定要求所应承担的责任。采购人有权拒收没有达到合同保证值的设备，并可以要求投标供应商免费限时更换。

投标供应商同意如果机组的性能优于保证值时，不支付额外的款项。

2.5  设计联络会

2.5.1 为协调设备设计及其它方面的工作，保证合同有效顺利地实施，采购人和投标供应商应召开设计联络会。

2.5.2 除上述规定的联络会议外，若任何重要事情需有关方面进行研究和讨论，经有关方面协商可另召开联络会议解决。

2.5.3 每次会议纪要由采购人起草，经双方签署后作为合同文件的一个组成部分，双方都应遵照执行。

2.5.5 在本合同有效期内，投标供应商应及时回答采购人提出的技术文件范围内任何设计和技术问题，反之亦然。

2.6验收

（1）双方约定由甲方和乙方共同来进行维修的验收工作。乙方有义务告知甲方确认维修项目和更换配件明细。

（2）验收标准包括但不限于GB/T8564-2003、浙监能市场（2017）7号、电力行业标准DL/T817-2002、图纸设计要求及其他规范、规程。

2.7 故障的调查研究及处理

从水轮发电机组验收之日起1年的时间内，如果发现设备在运行中有过大的振动、轴偏、磨损或裂纹，或者发现采购人认为会对设备带来永久损害的其它故障，投标供应商应在采购人牵头组织下进行联合调查研究，找出故障形成的原因。如果故障是由于设备的设计、制造或安装引起的，投标供应商应进行必要的维修和修补。

上述调查研究、维修或修补所需的费用，由投标供应商承担。

第三部分   供应商须知

一、说明

1.本次采购工作是参照《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。
2.供应商须对所投标项的全部内容进行投标报价，只对部分内容进行报价的供应商按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4.本次采购采用报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术部分，商务技术部分无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5.知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标供应商提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

9.▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在国家企业信用信息公示系统网：（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）无严重违法企业记录。    

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）无失信信息记录。   

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。   

 4）▲未被各级财政部门、国资部门列入黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购、国企采购项目投标。如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

10.▲供应商报名后如不前来投标，须在投标截止24小时之前（上班时间）通知采购人或招标代理机构，以便于本项目后续工作开展。

11.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn/）或泰顺县人民政府网县公共资源交易平台（http://122.228.219.161/TPFront/））。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、招标文件

1.招标文件

1.1 招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2 招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2.招标文件的澄清

供应商对招标文件如有质疑或需要澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购人或招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购人或招标代理机构收到，采购人或招标代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复书面发给各有关供应商并予以公告。任何口头答复均不作为投标依据。

3.招标文件的修改

在投标截止时间前，采购人有权澄清或者修改招标文件，并以书面形式（补充、更正文件）通知供应商。补充、更正文件作为招标文件的组成部分，对所有投标供应商均有约束力。

三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许在基本满足招标技术要求的前提下出现的微小差异。

1.4 供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5 供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2.投标文件的组成

▲完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。资格文件、商务技术文件部分不得含报价，否则投标将被拒绝。）
2.1 报价文件组成

	序号
	内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1.
	开标一览表（附件一）

	2.
	投标分项报价表（附件二）


2.2 资格文件组成

	序号
	内容（▲序号1-4项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负）

	
	供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）；

	
	符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函（附件三）

	
	法定代表人授权书（附件四）如法定代表人直接作为投标代表的则无须提供此项

	
	供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前）；

	
	特定资格条件：

1.具有建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包二级（含）以上资质或水利水电机电设备安装工程专业承包三级（含）以上资质，或具备国家能源局颁发的三级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证（许可类别等级须包含承修类三级（含）以上、承试类三级（含）以上）【原有证书在有效期内，且为四级（含）以上承装（修、试）电力设施许可证也有效（许可类别等级须包含承修类四级（含）以上、承试类四级（含）以上）】；

2.具有有效的安全生产许可证；

3.拟派项目经理应具有水利水电专业或机电专业二级及以上注册建造师资格证书，并具有安全生产考核合格证书（B类）。


2.3商务技术文件组成

	序号
	内容（▲序号1-5项供应商必须提供，否则不能通过资格性审查的，责任自负）

	
	投标函（附件五）

	
	供应商参与国企采购活动投标资格声明函（附件六）

	
	法定代表人诚信投标承诺书（附件七）

	
	商务偏离表（附件八（一））、技术偏离表（附件八（二））

	
	技术方案

	
	主要材料和设备情况表（附件九）

	
	供应商项目服务人员汇总表（附件十）；

	
	项目理解与认识、重难点分析与解决方案、售后服务承诺等

	
	距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；

	
	供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供）

	
	供应商项目业绩清单，如有（附件十一）

	
	供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）

	
	根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。

	
	其它供应商须说明的资料（如有则提供）

	
	供应商应编制目录索引，注明项目所在投标文件页码。

	
	国企采购活动现场确认声明书（附件十二）

	
	享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料：

（1）小微企业

中小企业声明函（服务）（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）

（2）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）在采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。


3.投标内容填写说明

3.1 投标文件格式

供应商应按照招标文件第三部分第三款第2条（上表）所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。

3.2 开标一览表为在商务标开标仪式上开标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4.投标报价

4.1 供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标报价。

4.2 本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3 本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为投标总价。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.4本项目实行本项目实行总价报价形式，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用。投标供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标方负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5.采购人要求分类报价是为了方便评标与合同执行，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期
6.1自投标截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
6.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
6.3供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
7.投标文件的签署
7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。
    7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。
四、投标文件的递交
1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
2.“电子加密投标文件”解密：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
3.投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐彩云”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4.投标文件的备选方案
4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。
5. 投标截止期
5.1供应商应按前附表中规定的时间、地点将投标文件递交给采购人，采购人将拒绝接受逾期送达的投标文件。
5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
五、开标和评标
1.开标
（一）开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐彩云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
（二） 开标准备
2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“乐彩云”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
（三）开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的其投标无效；
（2）投标文件解密结束；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和资信技术的评审工作。
3.2开标大会第二阶段
（1）符合性审查、资信技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先在线公布符合性审查、资信技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信技术评审后有效供应商的名单，同时公布其资信技术得分情况。
（2）开启符合性审查、资信技术评审有效供应商的《报价文件》，在线公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过线上签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。
（3）评审结束后，在线公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或中标供应商名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“乐彩云”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
2.评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标方，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标方；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
5）根据采购人的授权确定中标方名单；
2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

▲供应商乐彩云系统填写报价和电子投标文件（开标一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。
评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
3）评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
4）推荐中标方候选人名单，并根据采购人的授权确定中标方。
2.3 ▲投标供应商存在下列情况之一的，投标无效:

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；
6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；
7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）供应商资格文件、商务技术文件投标文件中出现投标报价；
3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件技术规格书中的主要参数的投标文件；
4）除2.3条款以外，出现投标数量与招标文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；
5）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
2.5 ▲评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供测算依据和理由，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
2.7评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。
2.8评标委员会对未中标的供应商不作解释，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。
3.投标文件的澄清
3.1 为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清。须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。 

4.禁止供应商相互串通投标。

4.1 有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装传；

4.2 经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效投标处理，并上报监管管理部门进行进一步处理。
5.评标原则
▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
六、授予合同
1.决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标方。
2.中标通知书
2.1 采购人依法确认中标供应商后，代理机构在浙江省政府采购网、泰顺县人民政府网上公示中标供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标供应商发出中标通知书。
2.2 中标通知书对采购人和中标方具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标方放弃中标的，应当承担法律责任。

2.3 中标无效

1）发现中标方资格无效或中标方放弃中标或拒绝与采购人签订合同的，按相关法律法规规定执行，原则上重新开展国企采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由国企采购监管部门依法处理。

3.签订合同

3.1 中标方须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标方应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标方未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2 招标文件、中标方的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3 拒签合同的责任

中标方在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标方承担。
4.履约保证金
合同签订后5个工作日内中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商可以以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。
5.招标代理服务费
本项目向中标供应商收取招标代理服务费柒仟元。招标代理费汇入账号以招标代理机构提供的为准。
七、投诉质疑

1.供应商询问

供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑，否则，不予受理：
   （1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向采购机构提出质疑；
   （2）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（即供应商获取招标文件截止之日）起计算，但招标文件在获取招标文件截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出；
   （3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算；

   （4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。
2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：
（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.3采购人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.供应商投诉

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.范本下载
质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

第四部分 采购政策功能相关说明

一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件参照

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）
（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）
2、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除10%，按扣除后的价格参与评审。符合要求的提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中）：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）

3、扶持政策说明：

残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

4、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为 其他未列明行业 。

附件1

中小企业声明函（服务）

【不属于中小企业的无需填写、递交】
本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：
填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）若为联合体投标的，联合体企业均须中小企业，一一列明。。

4）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
附件2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，参照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
       单位名称（盖章）：
       日  期：
扶持政策说明：
1、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
2、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策参照

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分 合同格式                               

                       合同编号：

项目名称：泰顺三插溪水电站1号机组大修

项目编号：

甲方：                          （以下简称甲方）

乙方：                          （以下简称乙方）

根据有关法律、法规，依据泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修（项目编号：TSCG202507010 ）招标的结果，双方在自愿、平等、协商一致的基础上就服务事宜签订此合同。

一、合同内容概要：

1．合同文件的组成

下列文件为本合同的组成部分，内容和解释优先顺序如下：

①中标通知书；

②招标文件及其附件；

③乙方的投标文件；（如有负偏离于招标文件要求的内容，则须按招标文件要求执行）

④乙方在采购过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

双方在合同履行过程中签署的协议等，其解释顺序以签署时间最近的优先。

以上与本合同具有同等法律效力

2.工期
大修完工期：50日历天，从乙方进场开始计算，到甲方验收合格为止。（如50日历天未完成，每超出一天扣除合同金额的0.5%）
3.合同金额

合同总价为人民币       元 （大写：            ）。包括采购项目中的所有服务内容、连带内容、关联内容及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由乙方支付的费用。

其他说明：

实施过程中甲方保留调整服务范围和内容的权力，如根据甲方需求增加或减少服务范围和内容的，则服务费相应调整。

二、服务范围和内容

1.服务范围：泰顺县。
2.服务内容：泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修
3质保期：自大修验收合格之日起（   ）个月为质量保证期。在质量保证期内，如所供设备非操作不当，是因安装维修等原因造成设备无法运行，投标供应商应负责免费处理
4.项目负责人姓名：（   ），身份证号：（      ），联系电话：     电子邮箱：      收件地址：       项目负责人负责项目的具体组织实施，承担与本项目有关的全部管理责任，不得自行更换。如项目负责人不能胜任工作，甲方要求更换项目负责人，乙方必须在半个月内调整到位。

三、甲乙双方的责任

1.甲方责任：

监督乙方服务。

支付服务款项。

2.乙方责任：

完成服务内容。
在从事服务工作中应当做到文明工作，维持工作中的正常秩序。

聘用的员工培训后上岗。

四、合同价款的支付

甲方在合同生效后10天内付给乙方合同总价的20%的款项作为预付款；在大修完成并经验收合格后支付合同总价的70%，其余10%待质保期结束后10天内无息支付。

五、履约保证金

1. 合同签订后5个工作日内乙方应提供合同总金额1%的履约保证金至甲方指定账户，乙方可以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金。即人民币      元。乙方以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，甲方不得拒收。待合同承包期满后全额退还。

2.甲方有权从履约保证金中扣除用于修复乙方损坏甲方的设备、设施、场地或因乙方违约而导致经济损失，且乙方应在接到扣除履约保证金通知后一周内须补足履约保证金数额，保证在整个服务期内履约保证金数额的完整。逾期未补足的，每日按应补未补金额的万分之五扣违约金。

六、保险

1．第三者责任保险

乙方应对乙方人员以及第三方全权负责(如乙方应投保第三责任险)，乙方员工发生事故或因乙方原因导致第三方发生事故由乙方负责全部责任，甲方不承担任何责任。

2.员工人身意外

在服务期内，乙方所有人员的事故由乙方自行全权负责(如乙方应对其员工投保人身意外险)，甲方不承担任何责任，如乙方员工向甲方主张责任乙方应及时解决，因此对甲方造成损失的，乙方应向甲方赔偿损失，甲方可自行在履约保证金或者服务费中扣除相应的损失。

3.其他保险及费用

乙方须按《劳动合同法》和政府有关各部门规定为全体服务人员交纳所有相关的社会保险及其他相关费用。乙方对此全权负责。

4.以上办理各项保险需要的费用均已包含在合同总价中。

七、其它

1.乙方应做好职工的安全生产教育，并配备一定的劳动保护必需品以供职工使用。

2.遇突发事件，乙方必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成。

八、合同的生效和终止

1.本合同在双方签字盖章后生效。

2. 终止

2.1提前终止

2.1.1如果甲方在服务期内无理由终止合同，甲方须提前一个月向乙方发出书面通知终止本合同，甲方支付给乙方月度服务费二倍金额的赔偿金或赔偿乙方因此遭受的直接损失(包括对乙方为此不得不遣散或裁减员工的经济补偿；任何分包合同项下的未付款项。
2.1.2中标方不能履行合同义务，应按未履行部分合同价格的10%向采购人偿付违约金，同时履约保证金不予退还。
2.1.4如甲方发现乙方出现转租、转让、抵押承包、转包等非乙方履行本合同的情况，甲方有权单方面解除合同，且乙方须支付给甲方月度服务费二倍金额的赔偿金或赔偿甲方因此遭受的直接损失。

2.1.5如果乙方在服务期内终止本合同，乙方须提前三个月向甲方发出书面通知，并征得甲方同意；如果乙方在服务期内突然无理由终止本合同，未提前三个月向甲方发出书面通知的，乙方须支付给甲方月度服务费三倍金额的赔偿金或赔偿甲方因此遭受的直接损失。

2.1.6如果乙方在服务期内由于乙方原因造成重大责任事故或安全事故，由乙方自行承担。

2.1.7甲乙双方未能履行合同和遵守有关规定，在守约方发出书面警告后一周内违约方仍未采取补救措施，守约方有权单方解除本合同，并要求违约方支付给守约方月度服务费二倍金额的赔偿金或赔偿守约方因此遭受的直接损失。
2.1.8乙方破产清处、重组及兼并等事实发生，或被债权人接管经营，甲方有权单方解除本合同。

2.2 合同终止

经双方协商同意，可在任何时候终止承包。

2.3 自然终止

合同规定的承包服务期满，承包自然终止。

3. 承包终止后果

3.1终止承包，不影响根据合同规定进行的赔偿、补偿，也不影响履约保证金的效力。

3.2上述2.1.7条的终止，如造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的直接损失或乙方的履约保证金作为违约金支付给甲方。

3.3承包终止时，双方应进行结算，甲方同时进行乙方承包区域设施、设备状况检查并要求乙方三天内将乙方物品撤离承包区域。

4. 不放弃权利

甲方接受乙方的服务，但不放弃对乙方违约行为进行追究的权利；同时，若甲方对乙方某一违约行为放弃进行追究的权利，但不放弃对乙方其他违约行为进行追究的权利。

5.间接损失

双方同意，任何情况下，双方都不应负担对方任何的商业损失、利润或收入、以及附带的或间接的损失。

双方同意，以下情形，属于直接损失，责任方应当依法赔偿：

a、经有权机关判决或裁定判决一方需支付给对方、对方职工或第三方的赔偿金为直接经济损失，由责任方依法相应赔偿。判决结果与本合同约定条款有冲突的，可按照本合同内容向对方追偿。

b、由于一方或一方员工在履行本合同项下义务过程中的故意或过失，给对方、对方职工或第三方造成的损害，经过双方或三方协商，双方确认的赔偿金为直接经济损失，责任方应依法承担。

九、不可抗力

1、合同履行期间，因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，在具备相应通讯条件的情况下，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件延续【   】天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、争议处理

1．合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，提请温州市仲裁委员会根据仲裁规则仲裁。

2．对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，提交温州市仲裁委员会仲裁。

十一、其他

1．未经过甲方的书面同意，乙方不得转让其应履行的合同项下的义务，或将部分合同项下的义务分包给其他单位完成。

2．乙方不得参与可能与合同规定的与甲方的利益相冲突的任何活动。

3．本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传/传真/电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

4．合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

5．招标文件、投标文件及评审过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

6．本合同一式伍份，甲方执贰份、乙方执贰份、合同备案用一份。

7．适用法律：本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

8.其他详细内容见合同附件，未尽事宜双方协商解决。

甲方：              乙方：

（签章）                                 （签章）

                                          开户行：

账号：

法人代表或其授权代理人
                    法人代表或其授权代理人

年 月 日                           年 月 日

注：本合同作为示范文本，以上合同条款供采购人及中标（成交）供应商作为商务参考，具体签订时，采购人可根据自身项目情况与中标（成交）供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。
第六部分    附件—投标文件格式

一、报价部分投标文件格式
报价部分投标文件封面参考：

泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修
投 标 文 件

（报价部分）
	项目编号：TSCG202507010 

	采购单位：泰顺三插溪水力发电有限公司

	供应商名称（盖章）：

	供应商地址：

	法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

	日期：  年 月 日


一、报价部分格式

附件一
开标一览表

项目名称：泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修           

招标编号：TSCG202507010         

价格单位：元
	标项
	标项名称
	投标报价
	最高限价（元）

	一
	泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修
	大写：                ；
      小写：￥                。
	481000.00 


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价。
2. ▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
供应商全称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件二

投标分项报价表

项目名称：泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修           

招标编号：TSCG202507010         

价格单位：元                                                

	序号
	报价项
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	
	


注：1. 不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应招标文件。

2. 此表的合计总价应与附件一“开标一览表”投标总价相一致。

3. 在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。与预算明细表一致

4. 表格可以延续，表格可以自行增加。            
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
二、商务技术部分投标文件格式
资格部分投标文件封面参考：

泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修
投 标 文 件

（商务技术部分）
	项目编号：TSCG202507010 

	采购单位：泰顺三插溪水力发电有限公司

	供应商名称（盖章）：

	供应商地址：

	法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

	日期：  年 月 日


附件三
符合参加国企采购活动应当具备的一般条件的承诺函

泰顺三插溪水力发电有限公司、杭州华旗招标代理有限公司：

我方参与  泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修 （项目编号：TSCG202507010 ）国企采购活动，郑重承诺：

（一）具备《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）未被信用中国（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

（三）不存在以下情况：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的；

2.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后再参加该采购项目的其他采购活动的。

（四）如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

供应商名称（公章）：

                       日期：  年  月  日

附件四
法定代表人授权书

泰顺三插溪水力发电有限公司：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修（招标编号：TSCG202507010 ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。
授权代表：   （签字）   性别 ：         年龄：       

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

  供应商：                                      （盖章）
       法定代表人：                            （签字或盖章）
              授权委托日期：     年     月     日

	粘贴法人、法人授权代表身份证复印影印件



附件五
投  标  函

泰顺三插溪水力发电有限公司：
                    （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的 泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修（招标编号：TSCG202507010 ）招标的有关活动，并对泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修进行投标。为此：    

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标方双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加国企采购活动，且在限制期内。
7、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、本投标自开标之日起90天内有效。

9、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称：（盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
附件六
供应商参与国企采购活动投标资格声明函
	项目名称
	泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修

	项目采购编号
	TSCG202507010 

	时    间
	本项目投标截止时间

	1、满足《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定：（1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、参照财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与国企采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与国企采购的情况，并提供“信用中国”、 “中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。

3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加国企采购活动，且在限制期内：（若无则填写无）。
4、我单位参与本项目采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：（若无则填写无）                                                                                    

5、我单位符合本项目特定资格条件：      的要求，并在商务技术部分投标文件中提供了相应的证明材料（招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人(签字或盖章)或授权代表（签字）：

	签署日期：


 备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件七
法定代表人诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修（招标编号：TSCG202507010 ）的投标。
一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标供应商相互串通投标报价，不排挤其他投标供应商的公平竞争，不损害采购人或其他投标供应商的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加国企采购活动，且在限制期限内：    

十、参与本项目采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

投标供应商（盖章）：

承诺书签署日期：         年  月  日
备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。
附件八
（一）商务偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                

（二）技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：              
备注：表格可以延续

附件九
主要材料和设备情况表
	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.根据采购需求列明维修的设备及材料；

2.表格可以延续
供应商盖章：
附件十
供应商项目服务人员汇总表

项目名称：泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修
招标编号：TSCG202507010 
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称/认证
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后（如有）。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：

附件十一
项目业绩清单
	序号
	采购

单位
	项目

名称
	数量
	合同

金额
	签约

日期
	联系人
	联系

电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表后附证明材料，证明材料以第七部分评审细则要求为准。
供应商盖章：           
附件十二
国企采购活动现场确认声明书

杭州华旗招标代理有限公司：
本人        （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  泰顺三插溪水力发电有限公司1号机组大修 （编号： TSCG202507010 ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
  I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。
经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。
（供应商代表签名）：
 年 月 日
第七部分 评标办法
参照《泰顺县县属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标方，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。最大限度的保护当事人权益，严格按照招标文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标委员会必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由采购管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评审办法

采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的商务技术部分投标进行评审并打分，以商务技术得分和报价得分合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，选择综合得分第一名的为中标供应商，并提交书面评审报告，如果综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且报价均相同的，按商务技术得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。

中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。 

如果无候选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

四、评标细则

（一）报价评分（满分30分）
1.以满足招标文件要求且投标报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100；
2.本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）
（二）商务技术评分（满分70分）
	序号
	评价项目
	分值
	赋分标准

	1
	同类项目业绩
	3
	（1）投标人2022年1月1日（以验收合格之日为准）完成的同类项目业绩，并且验收合格，每提供一个业绩得0.5分，最高得2分；（以同时提供中标通知书、施工合同及验收证书复印件加盖公章为准，提供资料不齐全的不得分）；

（2）上述业绩合同能同时提供2年以上安全运行证明的每项加0.5分，最多得1分。

	2
	质量体系认证
	4
	具有质量管理体系认证证书得1分；

具有职业健康安全管理体系认证证书得1分；

具有环境管理体系认证证书得1分；

具有机电设备维修类企业服务能力证书的得1分。
提供有效期内的证书复印件或扫描件加盖公章，否则不得分。

	3
	施工方案与技术措施
	5
	方案编制内容完善、合理、清晰，技术措施科学、可行，有利于项目实施情况综合评分。
1）阐述合理、全面，可行性强的5分；
2）阐述基本合理、全面，具有一定可行性的3.5分；
3）阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的2分；
4）未体现相关内容得0分

	4
	施工布置的合理性
	5
	临时设施、现场交通辅助生产设施等布置符合现场实际、规划是否合理情况综合评分。
1）阐述合理、全面，可行性强的5分；
2）阐述基本合理、全面，具有一定可行性的3.5分；
3）阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的2分；
4）未体现相关内容得0分

	5
	保修服务计划
	6
	有根据用户方的实际情况做出的有针对性的保修服务计划，响应时间等，且计划合理可行性情况综合评分。
1）阐述合理、全面，可行性强的6分；
2）阐述基本合理、全面，具有一定可行性的4分；
3）阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的2分；
4）未体现相关内容得0分

	6
	质量管理体系与保证措施
	5
	质量保证体系完整、措施有力，并有质量保证承诺情况综合评分。
1）阐述合理、全面，可行性强的5分；
2）阐述基本合理、全面，具有一定可行性的3.5分；
3）阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的2分；
4）未体现相关内容得0分

	7
	施工进度计划及保证措施
	5
	计划全面、可行，施工工序合理、满足工程进度要求，保证措施是否有力情况综合评分。
1）阐述合理、全面，可行性强的5分；
2）阐述基本合理、全面，具有一定可行性的3.5分；
3）阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的2分；
4）未体现相关内容得0分

	8
	施工设备的性能和数量
	5
	施工设备先进、适应性和可靠性满足工程实际需要，根据配备种类齐全、数量是否充足情况综合评分。
1）种类齐全、数量充足的5分；
2）种类较为齐全、数量较为充足的3.5分；
3）种类不够齐全、数量欠缺的2分；
4）未体现相关内容得0分

	9
	服务要求符合度
	6
	服务要求完全符合招标文件要求的得6分，每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。未提供说明材料的视为负偏离。

	10
	人

员

配

置
	项目经理
	4
	在类似工程中担任过项目经理或主要负责人的，每有一项得1分，最多得3分。应附证明材料。

项目经理为本次大修相关施工工种高级技师的得1分

	
	
	技术负责人
	4
	在类似工程中担任过技术负责人的，每有一项得1分，最多得3分。应附证明材料。

技术负责人为本次大修相关施工工种高级技师的得1分

	
	
	现场组织机构
	7
	1、各施工工种、工序技术人员配置充足、合理，满足施工技术要求，得3～5分；较好，得1～3分；基本满足要求得0～1分；较差，不得分。

2、本次大修施工相关工种：高级技师每有一人得1分、中级技师每有一人得0.5分，本项最高得2分

	
	
	
	
	注：所有证书、证明材料需要提供复印件加盖投标人公章，项目参与人员需要提供最近至少3个月的本单位社保证明，不提供不得分。

	11
	安全文明施工及环保措施
	5
	措施完善、可靠，保障有力情况综合评分。
1）阐述合理、全面，可行性强的5分；
2）阐述基本合理、全面，具有一定可行性的3分；
3）阐述欠合理或者存在缺陷，可行性差的1分；
4）未体现相关内容得0分

	12
	质保期
	6
	承诺提供原厂商免费质保服务在招标文件要求的基础上，每增加1年得2分，最高得4分。
承诺一年一次到场回访并进行免费设备检测的得1分，最高2分


五、说明

1.投标供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。
2.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“投标供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

