泰顺县国有企业采购

招标文件

| 项目编号 | TSCG202601002 |
| --- | --- |
| 招标项目 | 龟湖镇水厂备用水源工程设备采购 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司 |
| 招标代理机构 | 浙江三凌建设项目管理有限公司 |
| 行业主管部门 | 泰顺县水利局 |

二〇二六年一月

招标文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、国有企业采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、投标文件格式

第七部分、评标办法

注：招标文件中标注“▲”加粗的为招标的实质性要求和条件，不允许偏离，否则作无效标处理。招标文件中标“★”号的为重要技术参数条款，根据评标细则予以评分。供应商必须认真阅读和理解招标文件文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购单位及招标代理机构概不负责。

关于龟湖镇水厂备用水源工程设备采购公开招标采购公告

项目概况 龟湖镇水厂备用水源工程设备采购项目的潜在供应商应在泰顺县人民政府网-县公共资源交易平台（网址：http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）下载招标文件，于2026年2月3日15:00时前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：TSCG202601002

项目名称： 龟湖镇水厂备用水源工程设备采购

采购方式：公开招标

预算金额：131.9784万元

最高限价：131.9784万元

采购需求：龟湖镇水厂备用水源工程设备采购

合同履行期限：自签订合同之日起至项目质保期结束。

二、投标人资格：

1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》对供应商参加国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 落实采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。

- 本项目不接受联合体投标；

- 本项目不允许转包、分包。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

三、招标文件获取时间、方式及地址

时间：招标公告之日起至2026年2月3日15:00时

地点：泰顺县人民政府网县公共资源交易平台（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）

方式: 网上下载

四、投标文件递交截止时间和递交方式

递交投标文件截止时间：2026年2月3日15:00时（北京时间）

投标人采用邮寄或现场递交的方式递交投标文件。邮寄时须备注项目名称及当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。

邮寄地址：泰顺县文祥大道新城旧村改造安置点18号楼1-4号3楼（拒绝到付）

联系人：朱先生        联系电话：15988737601

邮寄（送达）截止时间为：2026年2月3日15:00时(北京时间)前；投标人须确保投标文件在邮寄（送达）截止时间前将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果须由投标人自行承担。

投标文件邮寄外包装不得出现供应商名称等信息。

请各投标人在投标文件中注明本项目的主要联系人、联系电话及电子邮箱。开标采用钉钉直播方式，供应商扫描招标文件附件二维码进群，观看开标情况。

五、开标时间和地点

时间：2026年2月3日15:00时（北京时间）

开标地点：泰顺县罗阳镇新城大道123号公共资源交易中心五楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜

1、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出。

2、投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的或者采购人、采购代理机构未在7个工作日内(质疑文件原件签收之日起算)作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

3、供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料；

4、逾期的质疑，采购人及采购机构可不予接受。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购单位：温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司

项目经办人：叶先生

联系电话：13567736895

联系地址：温州市泰顺县罗阳镇人民路99号

2、代理机构：浙江三凌建设项目管理有限公司

项目经办人：朱先生

联系电话：15988737601

地址：泰顺县罗阳镇文祥大道新城旧村改造安置点18号楼3楼

# 第一部分   投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 龟湖镇水厂备用水源工程设备采购 |
|  | 项目编号 | TSCG202601002 |
|  | 资金来源 | 企业资金 |
|  | 采购单位式 | 公开招标 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 131.9784万元 |
|  | 采购单位 | 温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 浙江三凌建设项目管理有限公司 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 1、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》对供应商参加国有企业采购活动应当具备的条件的要求； 2、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、落实采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 4、本项目不接受联合体投标； 5、本项目不允许转包、分包。 6、法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件份数 | 正本1份，副本4份。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止时间起90天内 |
|  | 签字或盖章要求 | 投标文件的正本须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章以及法定代表人或其授权代表盖章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。投标文件的副本可以是复印件。 |
|  | 密封、装订要求 | 投标文件商务报价部分和技术资信部分须分别装订成册，且分别包装密封。包装应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表签字。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。 |
|  | 投标样品 | ☑不需要 需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 需要。合同签订后7日历天内，中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。 |
|  | 招标文件获取方式 | 在泰顺县人民政府网县公共资源交易平台（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）直接下载招标文件。 |
|  | 投标截止时间 | 2026年2月3日15:00时截止(北京时间)。 |
|  | 投标文件递交截止时间和递交方式 | 递交投标文件截止时间：2026年2月3日15:00时（北京时间） 投标人采用邮寄或现场递交的方式递交投标文件。邮寄时须备注项目名称及当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。 邮寄地址：泰顺县文祥大道新城旧村改造安置点18号楼1-4号3楼（拒绝到付） 联系人：朱先生 联系电话：15988737601 邮寄（送达）截止时间为：2026年2月3日15:00时(北京时间)前；投标人须确保投标文件在邮寄（送达）截止时间前将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受而产生投标无效的后果须由投标人自行承担。 投标文件邮寄外包装不得出现供应商名称等信息。 |
|  | 开标时间 开标地点 注意事项 | 开标时间：2026年2月3日15:00时(北京时间)； 开标地点：泰顺县罗阳镇新城大道123号公共资源交易中心五楼开标室。 |
|  | 开标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由业主代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布采购预算，再开启报价文件； （6）确认开标结果：宣布开标结果进行当场校核及勘误，并签字确认； （7）宣布开标结束； |
|  | 评审小组的 组建 | 评审委员会构成：由采购单位代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为 5 人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的 2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 国有企业采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1 、投 标 供 应 商 信 用 信 息 查 询 的 查 询 渠 道 ： “ 信 用 中 国 ”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网” （http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：“信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购单位签订合同。 2、中标供应商与采购单位签订合同后，2日历天内将合同原件交泰顺县公共资源交易中心备案。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购单位依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》，并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购单位与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 招标文件质疑截止时间 | 招标公告期限届满之日七个工作日内，必须以书面形式加盖公章送至采购机构，逾期采购机构可不予受理及答复。 |

第二部分 招标内容及技术要求

一、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超滤膜一体化净水设备 | 1 | 套 |
| 2 | 超滤膜一体化净水设备配套 | 1 | 套 |

二、技术参数要求

（一）净水工艺总体要求

（1）设备须适应较大的水质波动，在水源地水质发生较大水质波动时，仍须提供优于国家自来水水质标准（GB5749－2006）的出水水质，且满足产水水量。

（2）设备废水总排放率需≤5%。

（3）出厂水质要求：浸没式超滤膜净水设备出水水质需达到现行《生活饮用水卫生标准》的要求，其中浊度需<0.2NTU，游离氯须满足在0.3-2.0mg/L范围内可任意调节。

（4）净水工艺需采用虹吸负压方式产水，正常运行压力不得大于0.03MPa，极限工作压力不得大于0.06MPa。同时须满足膜安全运行的要求。

（5）成套设备必须具备包括定期膜表面强制清洗及膜内清水反洗（物理清洗）、化学清洗工艺，并配备相应的工艺管道和机电设备。产水管路须设置可远传压力表和可远传流量计，实现进水、产水、清洗、排泥功能的自动控制，实现实时监控和远程操作。

（6）消毒药剂投加点须布置在设备出水管线上，具备后加氯工艺配置。

（7）整体设备装机功率要求：1000吨/天整体装机功率≤28KW。

（二）超滤系统

浸没式超滤膜系统的运行过程涉及超滤膜过滤产水、气水联洗、在线化学清洗和离线化学清洗。

★设备废水总排放率需≤5%。（需提供超滤净水设备的节水产品认证证书）

（1）超滤膜过滤过程技术要求

原水通过进水管和进水控制阀进入超滤膜池，产水管路集成在膜池下方，抬高膜池，待滤水通过虹吸作用从中空纤维膜外侧透过膜壁，收集于集水管。每个膜池中的所有产水汇集到产水总管中，进入下一个处理工艺或清水池，过滤周期一般为2-3h。不锈钢水箱膜池尺寸及板材用料壁厚满足《国家建筑标准设计图集：矩形给水箱》(12S101)内容要求。

（2）产水过程技术要求

产水单元包括产水阀、产水管道，将超滤产水输送至反洗水箱和清水池，当水箱液位达到高液位时，水箱补水阀关闭。

产水系统须自带配套饮用水消毒系统，消毒方式为次氯酸钠投加设备（含计量泵，加药桶及配套）。

（3）反洗过程技术要求

运行过程中，进水中的颗粒物会逐渐累积在膜的外表面，使过滤系统的跨膜压差增加，超滤系统要停止过滤，进行周期性的反洗。

反洗过程一方面将超滤产水反向透过中空纤维膜，同时，在膜堆底部通过气冲擦洗中空纤维膜丝表面，增强沉积物的去除效果。反洗结束后，将膜池中的液体排到废液池或污水管，反洗过程约2-5min。

（4）排污过程技术要求

管道清洗废水、膜组件首次冲洗废水、气水反洗废水、化学清洗废水等都需要通过排污单元排出超滤系统，排污单元主要由阀门和管道组成。

（5）化学清洗过程技术要求

超滤系统的化学清洗可分为维护性化学清洗和恢复性化学清洗两种，小规模设备采用维护性化学清洗的方式增强膜通量的恢复效果，中型及大规模的超滤设备增加恢复性化学清洗单元。

维护性化学清洗通常在物理反洗过程中增加低浓度NaClO溶液（200-500mg/L），浸泡超滤膜组件约30min，清洗周期为2-7d，自动运行。

恢复性化学清洗利用化洗泵将化洗箱内的化学清洗液送入超滤膜组件，进行循环清洗和浸泡，依靠药剂的化学作用去除膜表面的污垢，从而恢复膜通量。清洗单元包括化洗箱、化洗泵、化洗阀、回流阀、管道等。

恢复性化学清洗过程分一步或多步（碱洗，碱+氯洗，酸洗）完成，碱洗液为0.5-1.0%的NaOH溶液，碱+氯洗液为0.02-0.1%NaOH溶液+500-1500mg/L的NaClO溶液，酸洗液为0.05-0.2%的HCl溶液或1%-2%的草酸/柠檬酸溶液，根据主要污染物的化学性质选择适合的清洗液。恢复性化学清洗后，在设计的跨膜压差范围内，系统产水量应达到或接近原设计要求，否则需再次进行化学清洗或缩短物理清洗和化学清洗的间隔时间。

（6）系统操作技术要求

膜处理系统采用全自动化运行，必要时操作员可进行手动操作和干预。操作程序简单易懂，操作人员易于修改。一般情况下，膜系统自动在生产和反冲模式下转换。恢复性清洗则需手动启动，然后PLC会按程序设定自动完成其余操作程序。设备电源和信号需具备防雷装置，室外相连接的仪表、机电设备的模拟信号、数字信号的回路上及电源回路上均应提供避雷，防浪涌电压保护装置。PLC柜内开关量采用中间继电器隔离，模拟量采用信号隔离器+信号避雷器设计。

（7）PLC需采用国内主流控制器及触摸屏需采用10寸真彩触摸屏。

（8）智能管控系统技术要求

智能管控系统需满足水厂智慧化运营和设备智慧化管理，同时满足手机端(小程序)远程监控。需可以实时查询：设备运行工况，数据统计分析、工艺流程展示、视频安防监控等。

①远程监测优质供水处理设备、进水压力、进水流量、出水压力、出水流量。

②光纤通信时，支持视频在线监视泵站全景、电气控制室等重要工位，视频可回放。

③支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和查询。

④生成各种数据报表及数据曲线。

⑤预留智慧水务平台介入端口，配置有网关、防火墙、远程控制系统。

（9）超滤设备相关技术参数要求

①膜过滤跨膜压差：0MPa～0.08MPa

②设计通量：15~35L/m2·h

★③膜的截留率＞90%（30nm荧光粒子测试）（提供带CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

★④超滤膜材质：PVDF（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

⑤产水浊度：小于0.1NTU

⑥大肠杆菌去除率：大于6 log

⑦膜适应原水PH范围：2～11

⑧最高工作温度：40 ℃

⑨设备出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。

★⑩纯水通量＞2000L/m2·h。（提供带CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

★⑪平均断裂拉伸强力＞70000cN。（提供带CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

★⑫膜材料在化学清洗中，10%强酸、10%强碱浓度下，浸泡≥24h无颜色变化。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

★⑬投标时提供超滤膜组件及超滤净水设备涉及饮用水卫生安全许可批件复印件。

（三）水质在线分析仪

（1）浊度传感器技术参数

①测量范围：浊度：0～20/50/100NTU（量程自动切）；

②工作原理：90°散射光法

③光源：LED光源

★④分辨率：0.0001NTU（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

⑤重复性：±2%

⑥零点漂移（24H）:±3%FS

⑦量程漂移（24H）：±3%FS

⑧响应时间：≤30S

⑨示值误差：±2%或±0.02NTU（取最大者）

★⑩实际水样对比：±10%（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

（2）余氯传感器技术参数

①余氯测量范围：0 ～ 5（20）mg/L ；

★②分辨率：0.01mg/L（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

③工作原理：三电极恒电位法 ，不更换电极，支持现场余氯、二氧化氯测量模式切换；

④重复性：±3%

⑤零点漂移（24H）：±2%FS

⑥响应时间：≤60S

⑦测量下限：0.02mg/L

⑧示值误差：±0.05mg/L

★⑨实际水样对比：±0.05 mg/L（≤0.1 mg/L时），＜10%（＞0.1 mg/L时）（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

⑩具备自带清洗免维护功能

（3）pH传感器技术参数

①测量范围： 0 ～ 14 pH

②工作原理：电极法

③电极材料：玻璃电极

★④分辨率：0.01pH（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

⑤重复性：±0.1pH

⑥漂移（24H）:±0.1pH

⑦温度补偿精度：±0.1pH

⑧示值误差：±0.1 pH;

⑨响应时间：T90 < 30秒

★⑩实际水样对比：±0.1pH（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

（四）蝶阀

4.1一般要求

4.1.1	投标人应提供适合于招标设备清单中要求的完整、成套的标准化蝶阀产品(含驱动涡轮)，电动蝶阀应包括阀门和电动驱动装置。

4.1.2	蝶阀的输送介质为水，介质最高温度≤45℃。

4.1.3	投标人应当确保所提供的蝶阀在合适的时间和良好的状态下供应和安装，以保证工程的顺利进行。

4.2技术性能

4.2.1	所有蝶阀均应按招标设备清单中要求的压力设计。

4.2.2	蝶阀要符合流体力学性质，并应具有足够的刚度和强度，阀门流阻系数应不大于0.2。

4.2.3	蝶阀应能双向承压，正、反两方向的承受压力均为阀门的额定压力。阀门关闭时蝶板和阀座密封性能良好，阀门保持100%零泄漏。

4.2.4	蝶阀法兰连接尺寸和密封面的形状、尺寸应符合GB/T17241.6-2008的要求。

4.2.5	阀门应在适当部位浇铸出凸出的文字，注明商标、制造年份、工作压力、公称直径、水流方向。

4.2.6	在生产厂内检验时，阀门应进行密封性能试验。给阀门的一个端头施以试验压力，壳体试验压力为阀门工作压力的1.5倍，要求密封试验压力为阀门工作压力的1.25倍，整个试验持续时间最少为10分钟，要求在阀门完全关闭或打开至±2°时能达到完全密封，泄漏量为零。

4.3结构形式

4.3.1	法兰式蝶阀

4.3.1.1	法兰式蝶阀应采用双偏心双法兰长结构一体式铸造阀体，符合GB12221-89双法兰连接蝶阀长系列尺寸。

4.3.1. 2	密封形式如为软密封型式：橡胶密封圈以整体嵌入形式固定在阀瓣上，且有一定的嵌入自由度, 能在一定范围内自身调节密封，以保证在压力变化较大的情况下，阀门都能严密关闭。橡胶密封圈拆装应容易更换，并可在线更换，以保证阀门使用的长效性。

4.3.1.3	密封形式如为硬密封的形式：阀座采用不锈钢，阀瓣密封面采用堆焊不锈钢，耐腐蚀，使用寿命长。

4.3.1.4	阀瓣可采用多流道导流式结构，在水流速较高时，阀瓣不得出现颤抖现象，确保阀门的稳固性。

4.3.1.5	阀轴须为耐磨不锈钢材料，为减少操作力矩，轴套应采用自润式轴承，且无需注油。阀轴密封应为“V”型圈式或“O”型圈式。

4.3.1.6	轴与阀瓣之间的连接采用自紧式的退拔销结构或内嵌式阀轴大平键设计，应能有效避免两者出现松脱错位现象。

4.3.2	驱动装置

4.3.2.1	技术要求和结构特点：

4.3.2.1.1	供电电源:AC 220V，50Hz，（其他供电方式可根据客户要求选择）

4.3.2.1.2	根据VDE 0530/IEC34，马达短时负载S2-15分钟，绝缘等级F，并有温控热敏开关连接于控制线路，在温度超过140度时切断线路以保护马达。

4.3.2.1.3	根据IEC529，耐候防护等级符合IP67。

4.3.2.1.4	开/关极限位置均配双连限位开关，开和关的方向均配扭矩开关以防过载；开关触点为纯银制作,具有高额定容量(220V AC/5A)，具有手自动切换旋钮。

4.3.2.1.5	配离合式紧急手轮，供现场进行手动操作。当电机启动后，手动机构能自动跳脱。电动装置经切换后，其电动控制和手动控制是排斥的。

4.3.2.1.6	自锁定蜗轮、蜗杆传动机构，带机械位置指示器,油脂润滑。

4.3.2.1.7	频率：启动频繁，每小时可启动达1200次，并符合VDE0530/IEC34标准，电动机负载特性为S4-25%。

4.3.2.1.8	减速器箱体材料：球墨铸铁。蜗轮材料青铜。故障时蜗轮和蜗杆能自锁。蜗杆和转动齿轮表面真空渗碳淬火处理。

4.3.2.1.9	电动装置配套的电动机启动转矩是其额定转矩的6倍。

4.3.2.1.10电动执行器可输出全开、全关和事故状态、阀位信号，能接收DC4-20mA输入信号。

4.3.2.2	电动执行器需满足如下要求：

4.3.2.2.1	电动执行器应能适应潮湿的环境，与阀门配套的电动操作机构组装在电动驱动装置内，由制造厂在装箱之前就装配并调好，电动阀操作机构应装有扭矩限制器及阀门开度4～20mA信号输出。在驱动装置上应能手动控制阀门开停，并装有手动及远控转换开关，放在远控位置时，可实现远方控制或PLC控制。

4.3.2.2.2	执行器应带显示屏,可以显示阀位和力矩及当前的操作，报警状况以及控制旋钮的位置。参数采用中文菜单显示，更易于设置和观察。

4.3.2.2.3	阀位控制精度小于0.5%。

4.3.2.2.4	自动调节式防潮电热器能全时间加热防止水气凝结。

4.3.2.2.5	连接器：槽环接器即终端控制连接器用于作马达与远程控制接线，在外部电气接线时控制壳体不需打开，双密封结构保证在现场打开接线罩盖时仍保持内部电气组件与外界环境的完全隔离不受任何影响，因此电动装置仍然能防尘及防潮。

4.3.2.2.6	采用压力传感器来测量阀门运动时的力矩，力矩检测、控制精度达到1%。

4.3.2.2.7	相位自动校正和掉相保护，执行器应具有电源相序鉴别功能，无论接入的三相交流电的相序如何，执行器都会朝着正确的方向旋转。执行器内的掉相保护电路会不断的监控三相电源，如果一相丢失，执行器可封锁控制电路对电机的控制并发出报警信号。

4.3.2.2.8	瞬时逆转保护，当执行机构正在向一个方向转动时例如正在执行开阀动作，如果接到关阀命令，执行机构内部的控制电路应先运行停止命令并延时一段时间，然后才执行关阀命令。减少电机电流的冲击，延长接触器的寿命，同时防止冲击负载对阀杆、齿轮箱等机械传动装置造成损伤，进而有效的保护阀门。

4.3.2.2.9	智能卡塞保护，当执行机构向一个方向运转时，例如正在执行开阀动作，此时若该方向上的力矩大于设定的力矩，执行器将实施卡塞保护。

4.3.2.2.10电机过热保护，执行机构的电机线圈里应预埋有热敏开关，一旦线圈温度超过预设值（135℃），热敏开关将断开相应触点，禁止执行机构运行，并发出报警信号。电机过热保护可通过设定程序屏蔽。

4.3.2.2.11	执行器的电流变送器可把执行器的当前阀位转换为4~20mA电流信号输出，并可设定最小信号对应全开或全关。在额定电压下，最大外部阻抗为500欧，全行程的线性度<0.5％。

4.3.3	防腐保护

4.3.3.1	阀门表面防腐处理根据制造商设备防护涂层系统进行工厂准备，打光和完成涂层，符合ISO和GB标准或等同标准。要求阀门的表面处理有优良的耐腐蚀性，表面处理寿命不小于10年。

4.3.3.2	阀膛内裸露的表面应该采用适宜于饮用水要求的聚酰胺树脂加以防护。

4.4 材质

4.4.1	阀体：球墨铸铁QT400-18或更好

4.4.2	阀瓣：不锈钢或更好

4.4.3	阀轴：不锈钢 20Cr13或更好

4.4.4	上、下轴承：铝青铜 ZCuAL10Fe3或更好

4.4.5	退拔销：不锈钢 1Cr17Ni2或更好

4.4.6	阀瓣密封圈：丁氰橡胶 NBR或更好

4.4.7	阀体密封圈：不锈钢06Cr19Ni10或更好

4.4.8	阀轴密封圈：丁氰橡胶 V型NBR或更好

（五） 风机

5.1供货范围

（1）投标人应根据标书要求的性能提供全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合技术规范的鼓风机机组。

（2）全套设备包括风机主机、电动机、隔音罩等风机符合工艺正常运转所需的一切附件及配件。投标人还应提供所有附属设备、附件、紧固件、备品备件安装附件等。

5.2技术特性、工作条件

（1）型式：高压鼓风机

（2）流量：按清单所需

（3）风压： 按清单所需

（4）输送介质：空气

（5）配套电机：厂家配套，380V 50HZ

（6）数量：2台

（7）鼓风机设置在室内，间歇工作。

（8）环境温度：夏季室内最高温度42℃，相对湿度90%。

（9）电源：380V+5%，50 ±1 Hz。

5.3性能要求

（1）风机应能在规定的环境条件下长期安全、可靠、平稳运行，并满足各种性能和工况要求。风机应有良好的可控性能，合理的运行操作方式及就地启停、调试和正常及事故情况下必需的检测、控制调节及保护等措施，以确保设备的安全经济运行。

（2）鼓风机主机及电机由国内外先进水平制造厂生产，其余部件可国内配套。风机和电机由投标方成套供货，设备的制造加工须符合国家相关标准及行业标准、企业标准。

（3）风机和辅助设备的本体及支座设计应能满足当地地震烈度所必须的强度要求，并保证结构上的完整性。 设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术，有良好的表面几何形状及合适的公差配合。外露的转动部件均应设置防护罩，且便于拆卸。各转运部件转动灵活，无卡阻现象。润滑部分密封良好，无油脂渗漏现象。

（4）风机应选用结构合理、效果好的抗式消音器，使风机噪音符合本规范书规定标准；不适用海绵或玻璃棉为消音材料，以免老化或泄漏。

（5）设备噪音应控制在离设备外壳和地面1米处的噪音不得大于80dB(A)级。

（6）风机配电动机的防护等级为IP54、绝缘等级为F。

（7）仪表和控制要求

①仪控系统应采用标准化的元件和标准化的设备组件，以适应设备使用时更换的需要。

②应设置就地仪表、控制和远传接口。并设置手动操作与自动操作两种方式，在自动控制状态下，当气化风机发生事故时能自动停机，并报警。

（8）性能应符合招标设备清单中要求。要求在运行条件范围内，鼓风机机组应运行平稳，无异常噪音，无振动、无过热现象，应保证在距风机机组隔音罩外侧1m处噪音不大于80dB。

（9）要求在额定工况流量点下，压力差允许误差±3%。

5.4鼓风机主机结构及材质

（1）鼓风机机壳、基座、墙板、油箱由灰铸铁HT200或更好制造，采用树脂砂铸造，时效处理。鼓风机壳应具有160℃的设计温度，和表压为110KPa的设计压力。接口应进行机加工，使其光滑平整，以保证装配气密封。

（2）鼓风机转子由球墨铸铁QT500或更好制造，转子采用3叶形式，加工采用柔性加工及系统加工。使用寿命能达到50000小时。

（3）每台鼓风机上都有吊耳，可独自承受鼓风机的重量。

（六）加药系统

系统包含次氯酸钠投加装置等。

★所投加药系统产品需具有水处理智能化加药控制系统软件著作权登记证书，支持依据净水工艺要求实现加药流程的智能化调控、剂量初算与过程状态反馈，适配供水站水处理加药环节的自动化需求。

★所投加药系统产品需具有智能化精准加药系统软件著作权登记证书，支持根据超滤净水过程中实时水质数据，实现加药剂量的精准动态调节，匹配供水站净水工艺的精细化处理需求。

6.1计量泵

计量泵泵体采用步进电机驱动，电机内置在计量泵泵体内。计量泵自带液晶面板及操作按钮，液晶面板镶嵌在计量泵本体上，并至少有三个安装位置可供选择，计量泵控制面板带有透明防护罩，满足计量泵控制面板的电气防护要求。

计量泵调节比为1：800，吸程不小于3米，可手动输入设定流量，也可以输入0/4-20mA信号及输出报警信号。

计量泵设置在加药间内，计量泵通过流量信号自动调节药剂的投加量，也可手动输入投加量。在整个投加过程中，加注泵能安全、适度地通过最佳的药剂量。加注泵的材质应能抵抗介质的腐蚀。

流量：根据设计图纸

压力：根据设备清单

泵头材质：PVC

精度:±1.5%

吸程高度:4米

驱动装置:240V,50Hz, IP65,60W

连接件口径：DN20

计量泵加药系统应该包含计量泵组（铝合金型材），自动运行电气控制柜或接线盒，安装管路附件（背压阀、脉冲阻尼器、安全阀、Y型过滤器）等，形成一个完整 的系统。为避免堵塞，计量泵加药系统应配合理的管路冲洗设计。

计量泵通过一体化撬装支架进行撬装，安全阀、背压阀、阻尼器集成于支架，撬装支架采用铝合金型材尺寸依据设备清单。

6.2 安全阀（内密封圈、接口O型圈必须耐腐蚀）

安装在计量泵的压力端，可以防止管路出现过高的压力。

连接口径：根据设计图纸

阀体材质：UPVC

O型圈：Viton

隔膜：PTFE

出厂调节至3bar

6.3 背压阀（压力保持阀）

在投加系统没有背压、背压不稳定或者投加点位置比泵低时，用于维持计量泵投加流量的稳定。通过一个带弹簧的调节螺冒可以调节背压阀的压力。PVC材质，PTFE隔膜，出厂调节至2bar。

连接口径：根据设计图纸

阀体材质：UPVC

O型圈：Viton

隔膜：PTFE

出厂调节至2bar

6.4 脉动阻尼器

通过能量平衡的方式减少精密计量泵药液输出的脉冲，使精密计量泵药液输出均匀，形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。脉冲阻尼器隔膜材质为PTFE。

连接口径：根据设备清单

| 材质： | 壳体：UPVC，密封垫：Viton |
| --- | --- |
| 连接： | 准备UPVC承插连接 |
| 容积： | 根据设备清单 |
| 最大压力： | 5bar |

6.5  Y型过滤器

是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器应具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。

材质：UPVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。

公称压力：1.6MPa

连接口径：根据设备清单

6.6  必要的连接管道

（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）

必要的连接管道包括系统总管和输出管。所有的管路应采用UPVC管。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。

到加注点必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。

材料：UPVC

产品标准：DIN

接口：承插接口

耐压等级：PN16

输送介质：一般浓度无机酸、碱、盐

标准：ANSI，JIS，DIN

密封圈材质：EPDM

（七）自控系统总体要求和技术规范

7.1 自控系统

本工程自控系统包括供水站的PLC控制系统、仪表监测系统、安防监控系统、自控系统的软件配置以及防雷接地系统等。

★投标人需具备超滤净水装置控制系统软件著作权登记证书。

★投标人需具备电子智能化工程管理系统软件著作权登记证书，支持设备工程全流程的智能化调度、作业进度跟踪与多模块协同管理，适配供水站项目的工程运维与管理需求

★投标人需具备电子智能化物联网控制软件著作权登记证书，支持设备运行状态的远程实时采集、工艺参数监测与智能化远程控制，保障供水站设备的远程运维与动态管控能力。

★投标人需具备环保检测分析管理系统软件著作权登记证书，支持超滤净水过程中水质及工艺相关环保指标的实时检测、数据自动采集与多维度分析管理，满足供水站环保合规性与水质管控要求。

7.1.1  PLC控制系统

7.1.1.1PLC系统的总体要求：

7.1.1.1.1管理控制一体化：以计算机、网络系统为先进手段，实现系统的运行管理控制一体化，形成调度、生产、生产信息管理、生产监督控制在内的综合信息管理系统。同时须具备远程传输数据和控制的能力，设备的运行状态均上传到中控室、运维公司机房，管理人员只需要电脑或者手机即可了解系统的运行状态，同时可以在水厂中控室和运维公司中心机房远程控制管理各点的设备运行，巡检人员只需要根据平台的报警，给药桶加药即可，真正实现无人值守。

7.1.1.1.2实现动态的生产调度：利用自动采集到的数据与生产调度的实时数据通过网络系统反映上来，经过对数据的分析，加工处理形成的进出水量、质量、能耗等数据以图表或图形方式表示出来，供领导及管理人员可及时按经验和知识做出符合实际的判断，下达指令去指挥生产。

7.1.1.1.3可实现生产过程的先进过程控制及优化：在完整的数据源的基础上，利用电脑，开发出先进控制的数学模型使与经济效益直接相关的产量、质量提高和原料、能耗降低，从而获得可观的经济和社会效益，使水厂的运作向系统化、信息化、科学化的生产模式发展。

7.1.1.1.4PLC控制网络采用工业以太网技术，配合工业级交换机形成100Mbps光纤以太环网，既有技术先进性、良好的开发性和可扩展性，又有设备硬件上冗余和通讯的高可靠性。

7.1.1.1.5自动控制系统重要设备及网络考虑冗余结构，确保系统的可靠性，以及流程的正常运作。

7.1.1.1.6 控制系统应具有不少于20%的备用输入、输出端口及完整的配线和连线端子。

7.1.1.2 PLC控制系统组成

7.1.1.2.1本工程自控系统设计采用以监控计算机、可编程控制器PLC和工业以太网构成的计算机监控系统，采用集中管理，分散控制的模式。

7.1.1.2.2 UPS应提供监控信号接口，接口形式采用网络接口，接入相应光交换机。

7.1.1.3 本次工程主要工艺流程环节控制要求

超滤净水系统：采用膜处理工艺，自动反冲洗时间可通过设置过滤周期和膜压差两个参数进行控制。膜的正常过滤控制为恒水位（可调）等速过滤，反冲洗为气、水、药洗，冲洗时间长短均可根据时间需要进行设置调节。三个滤池反冲洗时间同时达到，需进行依次等待冲洗，防止两个滤池同时进入反冲洗，同时监测综合水池的液位来确定冲洗开始时间，各组膜池都能独立运行、冲洗。根据冲洗效果设置排放水时间进行自动排放，提高产水利用率。

7.1.1.4主要硬件功能描述

7.1.1.4.1 PLC站由PLC设备，控制柜，人机界面，控制附件（包括端子，中间继电器，电源等），不间断电源等组成。

7.1.1.4.2PLC远程站由PLC设备，控制箱（小型机柜），控制附件（包括端子，中间继电器，电源等）, 触摸屏人机界面（户内PLC子站）等组成。

7.1.1.4.3各PLC现场站，子站、远程站应具有下列功能：

具有实时监测所属监控工艺流程范围内的生产过程参数(压力、流量、液位)、水质参数(温度、浊度、PH 值、余氯等)，并对采集的上述参数进行处理同时供上位机储存、显示。

具有实时监测所属监控工艺流程范围内主要设备的运行状态，并对其进行采集、处理同时供上位机储存、显示。

具有全自动控制或调节计量泵、水泵、风机、阀门等设备的功能。

具有自动进行越限保护处理，和设备故障自动进行保护。

对于自带PLC的设备，需具有过电流预警功能，和设备故障自动进行保护。

对上位机的错误指令进行屏蔽处理。

用户能自行根据工艺或其它因素的变化进行系统组态。

具有可靠的安全措施，具有保护口令，防止越权修改程序。

系统具有较强的自检功能和故障自恢复功能，能够承受运行中的各种干扰。

7.1.1.5 PLC控制网络：PLC控制层网络采用工业以太网，配合工业级交换机形成100Mbps光纤以太网环。该网络应具有以下功能：

7.1.1. 5 .1  100兆通讯速率：即对每个具有IP 地址的设备，均有100 兆的通讯速率；

7.1.1. 5 .2  信息传输是全双工方式，收发同时进行；

7.1.1. 5 .3  工业级的以太网，具有高可靠性，高安全性；

7.1.1. 5 .4  具有冗余网功能，万一某处的光纤断开，使得该总线不能正常工作，系统会自动沿着另一方向正常进行，从而保障工业控制的可靠性；

7.1.1. 5 .5  应具有功能齐全网络管理功能，报警功能，历史记录，分析等功能，网络运行稳定可靠；

7.1.1. 5 .6  网络的运行软件易升级；

7.1.1. 5 .7  网络兼容性强，凡遵循TCP/IP 协议的设备都可入网，网络易于扩展；

7.1.1. 5 .8  网络为光纤网，抗干扰性好；

7.1.1. 5 .9  支持多级开放式最短路径优先协议

7.1.1. 6  PLC设备

7.1.1.6.1一般要求

作为全厂的主要控制设备PLC的选择应本着技术先进、性能优越、安全可靠、完全开放的原则，同时保证用户在选型、设计、施工、运行、维护、升级等各个阶段上总体最优的成本控制。

自动控制系统重要设备及网络考虑冗余结构，确保系统的可靠性，以及流程的正常运作。

在背板电源和用户端电源不断开的情况下CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排等必须能够支持带电插拨。

各有源及无源信号均需设有信号隔离，防止出现信号干扰现象，满足电磁兼容性指令中群脉冲抗扰度和浪涌抗扰度CLASS A标准。

硬件：采用模块式结构，每块模板具有独立的功能，电源、控制器、相互隔离的输入/输出通道。模板的数量有一定的扩展余地。

7.1.1.6.2  PLC应用模块

CPU模块：各站PLC同一系列产品，CPU应满足运行需要，保证足够的程序存储容量。

电源模块

为控制器提供标准电压源，保护系统免受噪音与电源波动的干扰；

所配备的电源模块应具有能量保持功能；

工作电压：170~265VAV（与机架和模块相配）；

具有过流保护和过压保护功能

具有运行状态LED灯显示（包括运行、故障状态）

数字输入模块（DI）

输入电压：24VDC

输入点数：按需

具有光电隔离功能，每个输入点有对应的运行状态指示

连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接

数字输出模块（DO）

输入电压：24VDC

输入点数：按需

具有光电隔离功能，每个输入点有对应的运行状态指示

连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接

模拟输入模块（AI）

输入点数：按需

输入范围：4-20mA

转换速度：≤12ms/点

精度（25℃）≤0.25%满量程

连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接

模拟输出模块（AO）

输出点数：按需

输出范围：4-20mA

转换速度：≤12ms/点

精度（25℃）≤0.25%满量程

连接方式：采用可拆卸式端子排或接线器连接

触摸屏

显 示 屏： PLC同一品牌

触 摸 屏：12位电阻式

处 理 器：32位Intel Xscale CPU300MHz

内    存：>32MB内存、32M闪存（另可通过CF卡扩展）

通信接口：RS232/485、10/100M以太网

外壳材料：塑料ABS+PC

背 光 灯：2支CCFL、使用寿命大于50000小时

颜    色：15位真彩色

分 辨 率：800×600

亮    度：软件调节

对 比 度：软件调节

电    源：24VDC（+/-20%）

防护等级：IP65前面板

符合标准：UL508/C-UL, ATEX, CE

7.1.1. 7  控制模式

7.1.1. 7.1水厂自动化系统是一个以PLC控制为基础的集散型控制系统，自动化水平为正常运行时现场无人职守，中心控制室集中管理。

7.1.1. 7.2水厂设备的控制模式设三级控制：就地、现场PLC控制站、中心控制室。上、下控制级之间，下级控制的优先权高于上级。每一级均设有“手动/自动”两种控制方式。就地控制级设有“就地/遥控”两种方式，各设备均可通过“就地/遥控”选择开关切换实现手动操作。

7.1.1. 7.3当现场PLC站发生故障时，可通过就地控制级上的“就地/遥控”选择开关切换实现设备的就地手动操作。

7.1.1. 7.4生产系统数据全部经以太网送到中央控制室电脑上。

7.1.1.8  自控系统结构

本次工程的自控系统分为3层结构：

a.监控操作中心：由水厂操作员站、工程师站和工业以太网交换机等组成；

b. PLC控制站：由分散在各主要构筑物内的现场控制站与远程控制站组成。

c.现场控制设备：由PLC控制站下属远程I/O站、电气柜上智能单元、专用工艺设备附带的智能控制器等组成，成套设备通过总线连接入自控系统。

7.1.2 、中央计算机管理系统

7.1.2.1中央计算机管理系统描述

7.1.2.1.1、监控中心设在水厂的中控室内，集中监视、控制、管理整个水厂的全部生产过程和工艺过程。对生产过程中的自动控制、报警、自动保护、自动操作、自动调节以及各工艺流程中的重要参数进行在线实时监控，对全厂工艺设备的工况进行实时监视。

7.1.2.1.2、系统要求管理控制一体化，以计算机、网络系统的先进手段，实现水厂系统的运行管理控制一体化，形成调度、生产、生产信息管理、生产监督控制在内的综合信息管理系统。

7.1.2.1.3监控中心系统结构和硬件配置要求

7.1.2.1.3.1中控室设置C/S（客户机/服务器）结构形式的计算机网络，为100M交换式局域网络。

7.1.2.1.3.2监控中心和厂内的各单体PLC控制系统采用以太网连接，网络形式为工业以太网，传输速率为100Mbps。与远程控制系统通过VPN光纤传输。

7.1.2.1.3.3监控中心配置包括：4台工程师工作站、2台视频监控工作台、1台工业以太网交换机、不间断电源等。

7.1.2.2主要硬件功能描述

7.1.2.2.1 PLC控制柜

7.1.2.2.1.1 一般要求

7.1.2.2.1.1.1  现场独立设置控制柜，带温控散热风扇、除湿器，PLC需具备模拟量输入、输出模块，数字量输入、输出模块，配备从站模块，以太网通讯模块；PLC安装位置需预留增设扩展模块位置空间；PLC控制柜用于外部设备的控制，同时负责采集各运行设备的运行状态信号和实时运行数据，并将采集的各种信号及数据组态显示在触摸屏上，通过厂内局域网络传输给监控中心。

7.1.2.2.1.1.2  PLC外部设备接入输出要求：PLC应具有以太网通讯、MODBUS等多种通讯协议接口。PLC和各变频器之间采用MODBUS通讯协议进行数据交换和信号传输。需采集压力传感器、流量、液位传感器、水质数据等模拟信号数据，采集输入电接点压力表、液位开关、安防报警、水淹等无源开关量信号。

7.1.2.2.1.1.3  触摸屏设置要求：配置与PLC同品牌的10英寸以上真彩高分辨率触摸屏。嵌入安装在控制柜正面面板，并有防水、防潮等安全措施。对话界面应汉化，显示清晰,便于操作，界面布局设置参考招标人已有水厂、泵房模式。

主要技术参数如下：

表面处理：柜体喷涂聚脂环氧树脂漆，安装板镀锌

配有安装用的起重吊耳，带有可锁上的前门，防护等级为IP54。

控制柜包括功能单元、控制保护等设备，对每个装置留有适当的空间便于接线和维修。

控制柜体外壳采用1.5mm厚的冷轧钢板, 采用折叠式的焊接结构, 前后开门，门上配有手柄和锁，后门上有铭牌,能够快速安装和拆卸,所有的门或出入口都用氯丁橡胶密封。

控制柜内提供门控30W 荧光灯，安装在柜的顶部，并且要具有更换灯管的操作空间。柜体设有防小动物进入的通风装置。

所有的输出信号均采用中间继电器进行隔离，中间继电器及空气开关、接触器、按钮等电器元件推荐采用施耐德、西门子和ABB同档次或更高档次产品。中间继电器应自带状态指示灯。

所有的电源进线均用空气开关进行隔离。

柜体内元器件安装牢固、布局合理、符合电气规范。

柜体的接线端子推荐采用名牌端子，每个端子都有标记，并与安装施工图相对应。

柜体中的接线方式采用平板压接方式。

柜体中的走线槽按I/O要求配置，并留20%的余量。

内有配电用及维修用的220VAC 电源插座，轨道式安装。

柜内所有线路用软铜线，按照负荷大小选定线径。不同功能的线用不同颜色区分。

柜内所有走线都经线槽。所有导出线和端子上做永久性编号，并与安装施工图相对应。

柜内提供2 条接地铜排，一条用于信号和屏蔽接地，一条用于设备和控制柜保护接地，信号接地母排安装在独立的支座上。每条接地母排上有不少于5个的接地点。

输入的电源应有熔丝、开关等隔离，做好接地/接零；

电源缆线接至低压控制柜；

自控缆线、接口满足工程范围；

电源线、模拟信号线、数字开关量线尽量安放在不同的线束内；所有柜内外的接线应先通过柜体端子排，特殊设备可以直接与电线电缆相连。

系统总屏蔽、抗电磁干扰符合IEC801/VDE0843和国家GB中屏蔽、抗辐射有关技术

7.1.2.2.2监控操作工作站：

7.1.2.2.2.1监控操作工作站具有实时对工况监控、采集数据并进行存储和处理；保存各种系统组件如画面，报警定义，安全系统定义；并提供各种系统服务如报警检测，存储历史数据，进行安全管理等功能。

7.1.2.2.2.2监控工作站具有安全登录、密码保护和数据传输功能，支持TCP/IP协议，可以与企业的各种管理系统如：ERP系统进行无缝集成。

7.1.2.2.2.3监控工作站安装SCADA软件运行软件，保存了水厂自动控制系统公用的数据和应用程序。

7.1.2.2.2.4监控工作站的主要功能是数据管理，监控工作站通过软件系统实现对水厂各种工作数据、故障报警记录的存取，数据查询和网络管理。系统中的任何数据点都可根据用户指定的速率采样存储。数据处理主要包括历史数据的保存和历史数据的显示。这些存储的数据是进行系统优化和调整的强有力工具。工程师们可以通过这些数据检查引起某项特殊事件或事故发生的原因。

7.1.2.2.3.系统软件

操作系统选择实时多任务多用户网络操作系统Windows7、Windows Server或以上版本，中文版本，配备汉字二级字库，具有开放式的软件接口，便于与外系统构成通讯链路。

7.1.2.2.3.1应用软件

监控系统应该是开放的、灵活的，可以对控制系统进行监测、控制，具有动态画面显示功能、报警、报表输出功能、趋势预测功能、实时历史数据存储功能。软件应采用全中文操作模式，能够组态中文显示画面等功能。具有使用方便、简单易学、软件组态灵活的特性，应该确保用户可快速开发出实用、可靠、有效的自动控制系统。

监控系统采用intouch最新版本，点位≥1000。

7.1.2.2.3.2监控软件功能描述

7.1.2.2.3.2.1、管理功能

a根据全厂生产过程工艺仪表采集到的数据，生产设备运行中状态信号和电气数据以及化验数据和其他信息等，协调和管理全厂生产过程的生产调度，打印生产报表、绘制趋势曲线图，报警及事件记录。提供与水厂管理系统的接口。

b生成水厂的生产工艺流程、变配电系统实时动态图，给水厂生产值班人员提供清晰、友善的人机界面，生动形象地反映生产工艺流程的实时数据、完成报警、历史数据、历史趋势曲线的存储、显示和查询。生成各类生产运行管理的班报、日报、月报和年报表。

7.1.2.2.3.2.2、控制功能

在基于图形界面和中文提示方式下，水厂的生产值班人员在中控室通过计算机的键盘或鼠标开启或停止设备、设定控制调节参数。对重要设备的控制加设密码保护。

7.1.2.2.3.2.3、通讯功能

中心控制室监控系统与其他系统进行通讯，如与现场的各PLC 分站之间的通讯、与上级管理调度系统之间的通讯、与第三方设备之间的通讯等等，可通过以太网交换机对PLC进行在线诊断、编辑、更新。

7.1.2.2.3工艺控制显示功能

7.1.2.2.3.1工艺控制显示功能主要是人机界面功能。在水厂控制中心的监控计算机显示器上动态显示全厂各工艺流程、各工艺设备和配电设备的实时运行工况，各工艺和电气等生产数据的显示，使生产管理人员实时掌握全厂的生产运行情况，能从总图到详图多层次监视。人机界面总体结构为分层展开式，包括以下画面（应不局限于）：

a、整体显示：

监控系统总图

全厂动态工艺流程总图

自控系统总图

全厂总平面图

全厂检测仪表位置图

配电系统图

b、分屏显示:

各生产工艺段流程图

各主要设备及相关辅助设备的状态和回路图等

c、趋势显示：

可用棒状图或线状图实时显示所有工艺参数和电气参数的变化趋势，可在一幅画面上选择1 个或8 个参数显示同一时间内的变化曲线图，并用不同颜色标识，显示数据应根据实时变化不断校正，光标值应在画面显示。

操作员应可方便的调整趋势显示时间坐标或输入范围，其时间周期可由操作员设定（从1分钟到1 周连续可调），操作人员能够输入开始时间和结束时间，并随着时间周期的变化，数据采样频率也应相应变化。

d、工况显示

形象显示设备的工况：包括：就地手动、自动、运行、停止、故障、阀开到位、阀关到位、阀门故障以及可控调节阀的阀门开启度等，具体故障以文字显示。

能显示主要设备的启/停时间、本次运行时间、累计运行时间等。

e、事件报警功能

当某一参数超过设定值或设备出现故障时，在管理计算机上能及时发出声光报警，在报警时显示终端发出声音和闪光提醒值班人员，同时显示相应的提示和画面，并记录在报警数据库中，及时打印。

系统具有报警复位功能，对于未确认的报警应持续发出声光报警，在报警时间内应根据采集的信号动态改变报警级别。系统在显示总图和分系统图以及单体设备工艺图时，可在画面中显示设备故障纪录，使值班人员能够全面了解设备的故障情况。

所有的报警信号应以时间先后排队，该队列可以在画面上显示并存储在报警数据库中，并显示报警信号是否被确认和是否已处理并恢复到正常的工况。报警可以抑制。

f、历史数据的管理

1）历史数据的存档：

应具有实时数据库及相应的数据库接口。

所有系统采集的实时数据都必须按类型、名称、属性分类，按时序依次存档，或写入数据库服务器。历史数据的采样周期在5 分钟到24 小时内连续可调。

根据历史存储数据，可计算主要的生产指标（如配水电耗、综合电耗、药耗的最小值、最大值、平均值、偏差值、累积值等）。运行程序的结果也可以存储在历史资料库。所有的数据以及历史资料库都要可以方便的利用刻录机把数据刻录备份，以备查验。

2）历史数据的显示：

事件类：按要求进行检索。最新的事件列在第一个页面上第一条。

表格类：可按PLC 站名、点属性、日期分类列表，每排一个变量，表明时间、属性、测量范围、实时值，并用颜色和符号表明数据性质，也可以在表格上选定数据点，对其设定值，测量范围，数据性质进行修改（只能由具有相关权限的操作人员进行）。

g、工艺参数设定功能：工艺参数设定有两大类：

生产工艺控制点设定

报警限设定：在中控室操作员计算机上均可实现上述工艺参数的设定。对于设定值都必须经过确认，对于错误的设定和超范围的设定计算机要进行屏蔽并送出“错误”信息，提示操作人员予以改正。

h、报表输出功能

系统接收各现场PLC分站提供的带时标的数据，并储存于服务器硬盘中，制作出日、月、季、年报表。各种报表及用户需要的各种数据图象均应可按照标准格式或用户需要的格式打印。

可打印但不局限于以下报表，需根据水厂具体要求编写：

打印/显示水厂生产班、日、月、年报表

打印/显示水厂生产日志

打印/显示水厂生产综合日报表、月报表、季报表、年报表

打印/显示报警历史记录（含日、月、季、年报表）

i、出错处理

系统在运行过程中出现非致命性错误，由终端显示报警信息。但不中止系统的运行。

系统在运行过程中出现致命错误，由终端显示错误信息，并记录此信息，自动退回到初始状态。

7.1.3  控制要求

7.1.3.1有机膜超滤系统：根据沉淀池液位、清水池液位等参数，智能控制总进水阀门、进膜池阀门、产水阀门等设备自动运行，亦可远程干预强制启停设备；可根据实际情况选择任意组数、组别单独或联合运行

7.1.3.2加药系统：次氯酸钠可根据进水量进行比例投加，亦可根据膜产水余氯值反馈调整控制。

7.1.3.3反冲洗系统：可自定义选择自动控制方式，如跨膜压差、出厂浊度、周期，同时反冲洗现场界面具有手动一键冲洗、逐步冲洗功能、分步时间设置和时间反馈；单组反冲洗时不影响其他组别正常工作，同时需自动区分酸碱洗排放电动阀门

7.1.3.4 酸碱洗系统：可自定义选择自动控制方式，如周期，现场界面具有手动一键清洗功能。单组药洗时不影响其他组别正常工作，同时需区分反冲洗排放电动阀门

（八）计算机监控应用软件

支持输出2560×1440@25fps主码流。

具有不小于1/1.8"英寸传感器。

最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。

光圈不小于F1.0。

支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。

同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。

内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。

当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。

支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。

支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。

支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。

镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。

★具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像；具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置5个SATA接口硬盘（公安部检验报告证明）

镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。

支持不低于IP67防护等级。

内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。

2）硬盘录像机

企业技术要求：支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；

接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式。

三、商务条款

1、质保期限及要求

1.1质保期限：整机质量保证期为2年，设备和配套组件出现质量问题由中标供应商负责免费维修，时间均为验收合格并交付使用之日起计算。

1.2质量保修期内免费（含配件）上门服务，质量保修期外仅收取配件成本费（免维修费及差旅费），终身维修。投标设备厂商本身承诺的产品质保期高于采购文件要求的则按照中标人承诺执行。中标供应商应具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售货物的备件配件、专用设备和专业技术人员，对货物进行终生维护和修理。如属硬件故障原因而且在到达故障现场无法排除故障的，须三天内提供同型号新机更换以保证招标人的设备的正常运行。

2、付款方式

1.1 合同签订后7日历天内，中标供应商应提供合同总金额1%的履约保证金。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

1.2 在合同生效以及具备实施条件后采购人支付合同款的40%；设备安装调试完成并通过验收合格后支付合同款的30%，经试运行二个月后，设备符合要求的，采购人支付合同款的30%。（中标供应商必须开具合同金额100%的增值税专用发票）。
    注：每次付款均在收到中标方发票7个工作日内支付。

## 3、交货时间及地点

3.1交货时间：合同签订后且现场满足设备进场条件后，经采购人书面通知30日历天内交货并完成安装；

3.2交货地点：按采购人指定地点。

4、安装调试

免费送货到用户现场，在用户要求的时间内完成安装调试；免费安装、调试；

4.1 安装地点：按采购单位要求。

4.2 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

4.3 安装过程中发生的费用由中标供应商负责。

4.4 中标供应商应协助采购单位对设备进行检查，交付所有证书、工具和主、副钥匙等；投标供应商应在投标文件中提出其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

5、验收

中标供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格，验收费用由中标方支付，包含在投标报价中；若中标供应商最终供货产品材质与招标文件要求的材质不符，采购人有权委托质检机构作出检测报告，并据此拒收货物并终止合同。中标供应商所发生的损失由其自负，并以全部的履约保证金赔偿采购人。若因中标供应商质量问题等导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

四、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的新货物。

2、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收。

3、完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料，直至通过验收。

4、对最终使用单位的使用人员及维修人员进行技术培训。

5、质保期内的维保及维修及质保期后终身维修。

6、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

# 第三部分 供应商须知

## 一、说明

1、本次采购工作是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商可以选择标项投标，但必须对所投标项的全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4、本次采购采用商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标人承担。

6、进口产品参与采购，按财政部《关于印发〈政府采购进口产品管理办法〉的通知》（财库[2007]119号）和财政部办公厅《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）、《浙江省财政厅关于进一步加强政府采购进口产品管理的通知》（浙财采监[2010]51号）等相关文件规定处理。进口设备相关进口手续均由中标供应商负责并办理。

7、安全生产

在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

10、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

11、采购人提供的图纸仅供各投标供应商参考，图纸参数与招标文件不一致的以招标文件为准。

12、本项目投标文件签章须采用供应商正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

13、▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://zj.gsxt.gov.cn/）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级国资部门禁止参加国有企业采购项目投标。

▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

14、▲本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html）,招标文件如有补充更正均见泰顺县人民政府 县公共资源交易中心网站（http://www.ts.gov.cn/col/col1383420/index.html））。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

## 二、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的发放

本项目投标供应商直接网上下载招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦网上获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在招标文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，招标文件的澄清在原公告发布媒体上发布澄清公告。逾期的质疑不予接受。

3、招标文件的修改

3.1在投标截止时间前，采购单位或采购机构有权修改招标文件，并以书面形式通知供应商。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购单位按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

## 三、投标文件

1、投标文件

1.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商可以提交用其它语言印制的资料，但必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

1.2 供应商提交的投标文件报价均采用人民币报价。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与招标文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.4供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.5供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

▲投标文件由《报价文件》《资格文件》《商务技术文件》三部分组成，须分别装订成册，分别密封。商务技术文件和资格文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1报价文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
| 1. | 报价一览表（见附件一） |
| 2. | 投标分项报价表（见附件二） |
| 3. | 设备零件、易损件、备品备件报价表（附件三）（如有则提供） |
| 4. | 质保期后的大修、小修和保养（附件四）（如有则提供） |
| 5. | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |

2.2资格文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-7项供应商必须提供，否则不能通过资格性、符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件五） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件六） |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（附件七） |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件八） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 法定代表人授权书（附件九） |
|  | 中小企业相关的证明材料： - 中小企业 中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1） （2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。 （3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |

2.3 商务技术文件组成

| 序号 | 内容（▲序号1-5项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价函（附件十） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件十一） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十二） |
|  | 商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二）） |
|  | 项目实施方案 |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件十四）； |
|  | 距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等； |
|  | 供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供） |
|  | 供应商项目业绩清单，如有（附件十五） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 根据竞争性磋商文件中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |
|  | 供应商应编制目录索引，注明项目所在投标文件页码。 |

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第三部分第三款第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《报价一览表》填写投标报价。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、报价为合同约定的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购单位最优惠的报价。

4.4、供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购单位将视投标总价中已包括所有费用。

4.5投标供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购单位协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

4.6填写报价表格时，各项费用应如实填写。

5、在任何情况下不限制采购单位以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6、投标文件的有效期

6.1自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2在特殊情况下，采购单位可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3供应商可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.投标文件的签署和份数

7.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

7.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

7.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第 2 款要求提供的各种文件，均提供一式六份，其中正本一份，副本五份。

## 四、投标文件的密封与递交

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲投标文件《报价文件》《资格文件》《商务技术文件》三部分须分别装订成册，且分别密封。所有投标文件资料按顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内。注明需盖公章及签字（签章）处，应有供应商公章及投标授权代表签字（签章）。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“报价文件”、“资格文件”、“商务技术文件”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

2.报价截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的地点。

2.2采购机构如因故推迟报价截止时间，应在报价截止前以更正公告形式通知所有供应商。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3.投标文件的修改和撤回

3.1投标供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

3.2供应商在投标截止时间以后不得要求修改和撤回投标文件。

4.投标文件的递交

递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

4.1在投标截止时间之前递交。

4.2包装与密封符合招标文件要求。

4.3投标文件递交到指定的地点。

## 五、开标和评标

1、开标

1.1采购组织机构按招标文件规定的时间、地点截标、开标。

1.2供应商的授权代表必须出席开标签到，并积极配合可能的询标。

1.3技术资信标开标

（1）首先当众开启投标文件。

按招标文件规定的开标时间，首先审查密封情况。为方便供应商投标，开启其技术资信标后再进行投标资格审查，但对于其技术资信标的启封，采购人及采购组织机构不承担任何责任。通过资格性审查的供应商，进入其技术资信标评审。不通过的，退还未拆封的相关投标文件。

（2）由评标委员会对供应商资信、资质、资格及技术进行符合性审查。技术资信标符合性审查通过的供应商，进入商务报价标开标。不通过的，退还其商务报价部分投标文件。

1.4商务报价标开标

（1）宣布对各供应商有效身份证件等审查结果和技术、资信标得分情况。

（2）检查有效供应商“商务报价标”的密封情况，确认无误后开启“商务报价标”，唱读投标人的报价。

（3）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。

2.评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照招标文件确定的评标办法确定中标人，并对其排序；综合得分最高的供应商推荐为中标人；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为；

5）根据采购人的授权确定中标人名单。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

2.2.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

2.2.2澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.2.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.2.4推荐中标人候选人名单，并根据采购人的授权确定中标人。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:

1）投标文件正本未按招标文件要求签署、盖章的；

2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括招标文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;

5）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商技术资信投标文件中出现投标报价；

3）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2.3条款以外，出现其它不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

2.5 ▲评标委员会认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2.6 评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

2.7▲ 评标时如遇到招标文件未规定的特殊情况，由评标委员会按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8▲评标委员会对未成交的供应商不作解释。

3.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6经评标委员会认定供应商进行串通投标的，评标委员会可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报采购管理部门进行进一步处理。

5.评标原则

▲投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标办法具体见本招标文件第七部分。

## 六、授予合同

1.决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法推荐中标供应商。

2.中标通知书

2.1采购人依法确认中标供应商后，代理机构在泰顺县公共资源交易网上公告中标结果，公告期限为 1 个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。

2.2中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变成交结果或者中标供应商放弃成交的，应当承担法律责任。

2.3成交无效

发现中标供应商资格无效或中标供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

3.签订合同

3.1中标供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标供应商应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

3.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

3.3拒签合同的责任

中标供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标供应商承担，，并报国资监管部门予以通报，视情况限制其参与泰顺县所属国有企业采购活动。

4.履约保证金

合同签订后7日历天内，乙方应提供合同总金额1%的履约保证金。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

5.招标代理服务费

本项目的招标代理服务费由招标代理机构向中标人收取，招标代理费根据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）货物类标准进行计算。

七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监〔2012〕18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

2.1供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：

（1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；

（2）对竞争性磋商文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得竞争性磋商文件之日或者竞争性磋商文件公告期限届满之日起计算。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。

3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

质疑函范本、投诉书范本请至浙江省政府采购网下载专区下载。

# 第四部分 国有企业采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（7）根据《江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”

2、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除10%，按扣除后的价格参与评审。享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（报价文件中）：

中小企业声明函（货物）（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）

3、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

4、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享

受价格折扣）： 残疾人福利性单位声明函。

5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为环保行业。

附件1

中小企业声明函（货物）
【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（工业） 行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

（2）▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

2、融资合作银行名单及意向银行选择表：

| 温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 银行名称 | 产品特点（不超过120字） | 经办人 | 联系方式 |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 | 一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 王经理 | 0577-88186626 |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 | 申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。 | 张经理 | 0577-88093286 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 | “政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。 | 郑经理 | 0577-88193910 |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。 | 项经理 | 18057779630 |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 | 宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。 | 陈经理 | 0577－88007377 |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 | 门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请 手续简：线上申请+线上签约，足不出户 利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行 额度高：最高为合同金额的80% | 叶经理 | 0577-88008933 |
| 招商银行股份有限公司温州分行 | 政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。 | 陈经理 | 0577-88056876 |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 | 融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。 | 张经理 陈经理 | 0577-88369368/13857713118 0577-56969696-52131.97846 |
| 温州银行股份有限公司温州分行 | 政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。 | 陈经理 | 13736355866 |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 | 政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%， 最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元 2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10% | 戴经理 | 13605772302 |
| 交通银行股份有限公司温州分行 | 手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。 | 缪经理 | 0577-88248454 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 | 政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款 所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书、采购合同等）、其他必要文件 | 叶经理 | 0577-55570829 |

温州市政府采购信用融资意向银行选择表

（温州市供应商填写）

| 企业名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地 |  |  | 是否有融资意向 |  |  |
| 融资联系人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 温州市政府采购信用融资合作银行 |  |  |  | 选择作为意向融资银行（可多选） |  |
| 温州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 温州银行股份有限公司鹿城分行 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行 |  |  |  |  |  |
| 中国民生银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 宁波银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 杭州银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 招商银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 兴业银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 交通银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |
| 上海浦东发展银行股份有限公司温州分行 |  |  |  |  |  |

注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分 合同条款及格式

甲方：温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司

乙方：中标供应商

丙方：泰顺县龟湖新农村建设投资有限公司

三方经协商，就乙方向甲方提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：合同清单及合同价格

乙方保证提供如下内容：        金额单位：人民币元

| 名称 | 规格和主要配置 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

第二条：质量标准和要求

1. 乙方保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2.  乙方所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1. 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2. 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3. 乙方保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4. 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第四条：包装要求

1. 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2. 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期
合同签订后且现场满足设备进场条件后，经采购人书面通知30日历天内交货并完成安装。

第六条：验收

1、乙方送货至指定地点后，由甲方根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，验收费用由乙方承担。

2、货物的数量不足或表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在货物送达后 10 个工作日内提出。

3、在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

4、甲方在乙方按合同规定交货后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担由此而造成的乙方直接损失由甲方负责相应赔偿。

5、按甲方要求运输到指定仓库由乙方负责卸货及搬运，运输过程中发生的费用由乙方负责。

6、如组织验收未达到验收标准，（验收标准为采购文件和乙方投标（响应）文件参数要求）甲方有权解除合同。乙方应在收到甲方解除合同的通知三日内退还未履行部分的款项，并承担因此给甲方的造成的所有损失。

7、乙方负责、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收费用，包含在合同总价中。

第七条：售后服务

乙方承诺售后服务按照投标承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

合同签订后7日历天内，乙方应提供合同总金额1%的履约保证金。供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

第九条：付款方式

在合同生效以及具备实施条件后甲方支付合同款的40%；设备安装调试完成并通过验收合格后支付合同款的30%，经试运行二个月后，设备符合要求的，采购人支付合同款的30%。（中标供应商必须开具合同金额100%的增值税专用发票）。

第十条：辅助服务

1. 乙方应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

2. 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，甲方不再另行支付。

第十一条：质量保证

乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于 24  个月的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第十三条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1. 甲方有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向乙方提出索赔。

2. 在质量保证期内，如果乙方对缺陷产品负有责任而甲方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且甲方可以收取乙方合同总价20%的违约金：

（1） 乙方退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

（2） 根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过三方商定降低货物的价格。

（3） 乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

第十三条：履约延误

1. 乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2. 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3. 如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天应不能供货，则甲方可以终止合同，并收取乙方合同总价20%的违约金。

第十四条：不可抗力

1. 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些三方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括三方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、梅雨、台风、地震、国家政策的重大变化，以及三方商定的其他事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1. 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）乙方提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）乙方没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

（3）乙方没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货。

2. 如果甲方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3. 乙方未能按照投标（响应）文件承诺通过验收，造成甲方换货、退货的，可以视为乙方提供虚投标假资料谋求中标(成交)，甲方可以上报财政管理部门，由财政部门予以处理。

第十七条：合同转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1. 如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2. 本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金后，三方法定代表人或授权代表签署并加盖印章后生效。

第十九条：合同修改

除了三方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1. 采购文件与招标补充文件；

2. 投标（响应）文件；

3. 询标纪要和承诺书；

4. 中标(成交)通知书。

甲方(盖章)：                              乙方（盖章）

法定代表人：                              法定代表人：

开户银行：                                开户银行：

开户名称：                                开户名称：

账号：                                     账号：

签约日期：                                 签约地点：

丙方(盖章)：

法定代表人：

开户银行：

开户名称：

账号：

签约日期：

注：本合同作为示范文本，具体以正式签订合同为准。

第六部分 投标文件格式

一、报价部分投标文件格式

报价部分投标文件封面参考：

龟湖镇水厂备用水源工程设备采购

投 标 文 件

（报 价 部 分）

项目编号：

采购单位：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件一

报价一览表

项目名称：                                                    项目编号：

| 序号 | 标项名称 | 投标报价（人民币） | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 龟湖镇水厂备用水源工程设备采购 | 大写： 小写： | 131.9784万元 |

1、▲本项目采用总价方式报价。

2、开标（报价）一览表中投标价为符合招标文件要求的投标报价。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

投标分项报价表

项目名称：                                 项目编号：                     人民币

| 序号 | 报价内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |

▲备注：

1. 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

2. 此表的投标总价应与附件一“开标一览表”中的投标报价相一致。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地、规格、型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表为质保期满后工必备的零件，易损件，专用工具，专用用剂等物品的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

质保期后的大修、小修和保养

| 序 号 | 维修内容 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：本表为质保期满后设备维修、保养的报价表。由投标供应商填写，费用不包括在投标总价中，但作为评标的重要依据。

投标供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）授权代表（签字或盖章）：

日期：

二、资格部分投标文件格式

资格部分投标文件封面参考：

龟湖镇水厂备用水源工程设备采购

投 标 文 件

（资 格 部 分）

项目编号：

采购单位：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件五

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司、浙江三凌建设项目管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件六

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司、浙江三凌建设项目管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件七

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司、浙江三凌建设项目管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件八

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司、浙江三凌建设项目管理有限公司：

我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件九

法定代表人授权书

温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的龟湖镇水厂备用水源工程设备采购（采购编号：TSCG202601002）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标（响应）文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：

详细通讯地址：        邮政编码：

电话：        传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

三、商务技术部分投标文件格式

商务技术部分投标文件封面参考：

龟湖镇水厂备用水源工程设备采购

投 标 文 件

（商 务 技 术 部 分）

项目编号：

采购单位：

供应商名称：

供应商地址：

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

附件十

报价函

温州公用事业发展集团泰顺水务有限公司：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的龟湖镇水厂备用水源工程设备采购（采购编号：TSCG202601002）招标的有关活动，并对龟湖镇水厂备用水源工程设备采购进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标（响应）文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守竞争性磋商文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：按竞争性磋商文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部竞争性磋商文件，包括竞争性磋商文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果竞争性磋商文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：

电话：                     传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十一

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | 龟湖镇水厂备用水源工程设备采购 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | TSCG202601002 |
| 时间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：（若无则说明无）。 5、我单位符合本项目特定资格条件： 要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（竞争性磋商文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件十二

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加龟湖镇水厂备用水源工程设备采购（采购编号：TSCG202601002）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按竞争性磋商文件、投标（响应）文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标（响应）文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十三

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件规范要求 | 投标（响应）文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序号 | 内容 | 竞争性磋商文件规范要求 | 投标（响应）文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件十四

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：龟湖镇水厂备用水源工程设备采购

招标编号：TSCG202601002

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：  1. 项目负责人及其他服务人员均应列入；

2. 列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3. 职称证书、执业资格证书、职业水平证书等人员证件复印件附后（如有）。

4.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十五

供应商项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：

# 评分对应表（参考）

置于目录处

| 序号 | 评分标准 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术分 | 详见投标文件第几页 |
| 1.1 |  |  |
| 1.2 |  |  |
| …… |  | …… |

项目名称：                                                              项目编号：

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。

第七部分   评标办法

根据《泰顺县县属国有企业采购管理办法(试行)》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评审办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定产品的服务投标供应商，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标投标供应商，评标委员会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购单位代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序及评审办法

本次开标，技术资信标和商务标分别开启，程序如下：

第一步：当众开启投标供应商技术资信标。

第二步：评标委员会根据评审原则和评审办法，对各供应商的投标资格、资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入评审。评审打分完成后向供应商公布资信、技术部分分值。

第三步：开启商务报价标，并对供应商的商务标由评委统一进行计算得分。

第四步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐侯选供应商名单，并提交书面评审报告。

第五步：由评标委员会根据评审报告推荐综合得分第一名为中标候选人，如果综合得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标合计得分从高到低排序依次确定新的中标供应商，新的中标供应商继续适用于本条款。

如果无侯选供应商，或者侯选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。

四、评分细则

四、评分细则

（一）商务报价评分30分

1、以投标供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果投标供应商的报价均超出采购预算（最高限价）且采购单位确认不能支付的情况，

本次招标做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）投标供应商投标报价超出预算（最高限价）的，则拒绝接受其投标报价，该投标供应商投标按无效投标处理。

3、本项目根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条的规定；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位）。

（二）技术资信分评分（70分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的合计分数的算术平均值为各投标人技术资信分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

| 序号 | 评分内容 | 评审标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 投标人通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，且在有效期内的，每提供一项得1分，满分3分。 注：须提供以上证书复印件并加盖公章。 |  | 3分 |
| 2 | 投标人业绩 | 根据投标人具有类似项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分； 注：须提供该项目业绩的中标通知书和合同复印件并加盖公章。 |  | 3分 |
| 3 | 投标响应 | 根据招标文件第二部分、招标内容及技术要求中的“二、技术参数要求”进行响应，普通条款每偏离一条扣0.5分，标记“★”技术指标为重要技术指标，每负偏离一条扣1分。 注：投标产品技术性能参数需在《商务和技术偏差表》中进行逐项响应。 |  | 18分 |
| 4 | 项目组成员情况 | 项目负责人 | 1、具有机电工程贰级及以上建造师的得1分； 2、具有机电或设备类中级及以上工程师职称的得2分。 | 3分 |
|  |  | 项目技术负责人 | 具有注册环保工程师的，得2分。 | 2分 |
|  |  | 项目安全负责人 | 具有注册安全工程师中级及以上的得1分。 | 1分 |
|  |  | 项目其他员工 | 项目组其他成员配备设备安装施工员、设备安装质量员、材料员、安全员、劳务员的得3分 | 3分 |
|  |  | 注：以上人员不得重复，相关证书由相关政府部门颁发为准，须提供相关人员的证书复印件及在投标单位近3个月的社保缴费证明并加盖公章，否则不得分。 |  |  |
| 4 | 前期现场踏勘及分析对策情况 | 根据投标单位提供的现场踏勘及分析对策情况，分析对策情况合理的得5-3分，分析对策情况基本合理的得3-0分，分析对策情况不合理的不得分。 |  | 5分 |
| 5 | 施工计划及进度保障措施 | 根据投标单位提供的进度计划横道图及进度保障措施，计划及进度保障措施合理的得5-3分，计划及进度保障措施基本合理的得3-0分，计划及进度保障措施不合理的不得分。 |  | 5分 |
| 6 | 安全文明施工保障措施方案 | 根据投标单位提供的根据投标单位提供的安全文明施工保障措施方案，安全文明施工保障措施方案合理的得5-3分，安全文明施工保障措施方案基本合理的得3-0分，安全文明施工保障措施方案不合理的不得分。 |  | 5分 |
| 7 | 施工质量保障措施方案 | 根据投标单位提供的施工质量保障措施方案，质量保障措施方案合理的得5-3分，质量保障措施方案基本合理的得3-0分，质量保障措施方案不合理的不得分。 |  | 5分 |
| 8 | 设备安装调试方案 | 根据投标单位提供的设备安装及调试方案，调试方案合理的得5-3分，调试方案基本合理的得3-0分，调试方案不合理的不得分。 |  | 5分 |
| 9 | 应急措施方案 | 根据投标单位提供的应急措施方案，应急措施方案合理的得5-3分，应急措施方案基本合理的得3-0分，应急措施方案不合理的不得分。 |  | 3分 |
| 14 | 售后服务 | 售后服务方案：根据投标投标人的售后服务网点、售后服务响应时间、售后服务保障措施的可行性、合理性；方案合理完美可行的得3-2分，方案基本合理的得2-0分，方案不合理的不得分。 |  | 3分 |
|  |  | 培训方案：根据投标投标人提供的培训方案的培训内容、培训计划、培训导师资历等；方案合理完美的得3-2分，方案基本合理的得2-0分，方案不合理的不得分。 |  | 3分 |
|  |  | 质保期在原有的2年质保期基础上，每增加1年得1分，最高得3分。 |  | 3分 |

注 ：1.每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员打分的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为预中标供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投 标 书 封 条

（注：投标人在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）

龟湖镇水厂备用水源工程设备采购投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

龟湖镇水厂备用水源工程设备采购投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章