泰顺县政府采购-----采购文件                                                                        
泰顺县政府采购-----公开招标                                                                        

泰顺县政府采购 
公开招标文件
（线上电子招投标）
	采购编号
	TSCG202601003

	项目名称
	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购

	采购方式
	公开招标

	采购单位
	泰顺县农业农村局

	招标代理机构
	温州久恒工程项目管理有限公司

	监督及备案机构
	泰顺县财政局


二○二六年一月

公开招标文件目录
第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）
第二部分、招标内容及需求
第三部分、供应商须知
第四部分、政府采购政策功能相关说明
第五部分、合同格式
第六部分、附件-投标文件格式
第七部分、评标办法
注：采购文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应，不满足招标文件要求的做无效投标处理。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。
第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）
	项号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购

	
	项目编号
	TSCG202601003

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购预算
（最高限价）
	805.7788万元

	
	采购人
	名称：泰顺县农业农村局
地  址： 泰顺县罗阳镇坪溪路202号     

项目联系人（询问）：薛邦
项目联系方式（询问）：13706611068   

质疑联系人： 池先生
质疑联系方式：0577-59293218   　

	
	招标代理机构
	名    称：温州久恒工程项目管理有限公司　

地  址： 泰顺县罗阳镇新城商贸城903室　　　　　　　　　　

项目联系人（询问）：陶芳芳

项目联系方式（询问）：13858812880

质疑联系人：雷瑞垟 

质疑联系方式：0577-55952543

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见采购文件。

	
	投标供应商
资格要求
	（一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。
（四）本项目的特定资格要求：无
（五）本项目不允许联合体投标。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件说明
	1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。
2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
3、投标文件的签章：电子签章。
4、投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）；
“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。
6、投标文件的上传和递交：
“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
7、电子加密投标文件的解密：
（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。
8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。
9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：
（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；
（2）投标有效期内撤销投标文件的。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)不需要

 eq \o\ac(□)需要。

	
	采购文件发售时间及获取方式
	登录浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件。

采购文件获取截止时间：本项目开标时间。

	
	投标文件递交截止时间及地点
	2026年02月11日09点00分(北京时间)；
投标文件递交地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。

	
	开标时间
开标地点
	开标时间：2026年02月11日09点00分 (北京时间)；
开标地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标。

	
	评标地点
	泰顺县公共资源交易中心五楼评标室1（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号）。

	
	开标程序
	（一）开标准备
1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加采购大会的，视同认可采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程和采购结果提出异议，同时供应商因未在线参加采购而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。
（二）电子招投标开标及评审程序
1.采购会由采购代理机构主持，投标文件响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审；
3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；
4.在系统上公布评审结果。
特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

	
	评审小组的
组建
	评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。
2、对节能、环保产品优先采购。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

	
	合同备案
	1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与
采购人签订合同。
2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交招标代理机构备案。
3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）
予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。


第二部分 招标内容及需求
一、采购说明

1.1 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3.以下所列仅为基本要求， 供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、施工、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标（成交）供应商必须提供原包装的新货物，并随机提供产品序列号（或原厂生产证明）、中文操作说明书与维保卡，对中标货物使用的安全性能与可靠性负全部责任；供应商报价应包括货物价格、税费、运输、系统集成、质保期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他服务；供应商提供的系统正常、合法、安全运行及使用所必需的所有费用，包含所有的版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装与调试、培训等工作中出现货物及软件等方面的任何遗漏，均由中标（成交）供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
4.设备供货清单

	序号
	设备名称
	技术规格
	单位
	数量
	单项限价（元）

	一
	主要设备
	
	
	
	

	1
	铸铁镶铜方闸门
	SFZ600×600；
闸门应为垂直安装的明杆式镶铜铸铁圆闸门，闸门在污水中都能适合于正反向水压条件。
闸门主要有门框、闸板、带有锡青铜的金属密闭面及可调楔型压块等组成，闸门应具有结构坚固、耐磨耐蚀性强、安装使用方便的特点。
铸铁镶铜闸门主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成。
门框由铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工并分别加工一道槽，以便镶入青铜密封面。
门体为整体铸造的圆形平板，并在迎水面自带“＃”字形的加强筋，加强筋的数量视闸门规格大小而定，一般间距为250-350mm之间，门体平面精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面，门体两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，吊耳为铸钢，门体与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定，吊耳的销轴孔用镗床加工。
导轨用铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力。导轨和门框连接的接触部位精加工，用螺栓联接，并设有定位销防止错位。
主要材料：
门体：球墨铸铁
门框：球墨铸铁
传动丝杆：2Cr13不锈钢
紧固件、螺栓：304不锈钢
	台
	4
	19992

	2
	污水提升泵
	Q=270m³/h,H=10m,N=15kW；
潜污泵应为成套装置，并须配备潜水电机、90°出水弯座、出口弯头、自耦装置、耦合用导向杆、提升吊链、水下电缆、基础螺栓、控制箱到设备的电缆、安全可靠和有效运行所必需的附件；
潜污泵完全密封，水泵和电机为一坚固的整体并完全防水。
提供的潜污泵必须能够输送原生的和未经处理的污水，为固定湿式安装，采用特殊的自动藕合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，而无需维修人员进入污水坑。  
具体性能要求：介质温度：0～40℃；pH值：6～9；工作制：连续运转；电源：380V/3P/50Hz；电机防护等级/绝缘等级：IP68/F或更优；噪声：≤85dB（A）（1m处）。
主要材料
壳体                灰口铸铁或更好
叶轮                灰口铸铁或更好
轴                  不锈钢420或更好
机械密封             耐腐蚀烧结碳化钨/或更优
O-型环               腈橡胶/氟橡胶
螺栓、螺母、垫圈     不锈钢316L或更好
导杆                不锈钢304或更好
	台
	2
	24000

	3
	电磁流量计
	DN200，量程范围：0.1-15m/s，输出信号：4～20mA，精度等级：0.5级，介质温度：-20～+60℃，防护等级：IP67
安装形式：传感器管道法兰安装，变送器为挂墙式；
额定压力： 1.0MP；
重复性：±0.06%
电源：220VAC，50Hz；
	套
	1
	9500

	4
	反捞式格栅除污机
	FHG0.8×2.5-20-75，渠宽0.8m，栅距20mm，1.1kW，池深2.5m，75°安装；
格栅除污机应为成套装置，主要包括：机架、耙、传动机构、底坎拦污部件，清渣机构、扭矩保护装置、底脚、水下链轮组合、栅条、驱动装置等。
（1）技术性能要求
在链条与耙齿间应设置活动挡板，以阻止垃圾进入机内运行轨道而产生梗死链条等故障。
为了防止格栅底部漏过污物，在格栅底部前面应增设一节底坎格栅，在底坎格栅顶部设一水平格栅，防止污物从格栅和底坎之间通过。水平格栅应能转动。
设备底部的从动链轮采用平导轮且平导轮上的任意点都能达到平稳过渡链条的要求，以防止水下链条被卡死。链条上安装一道挡板，使链条整体成为封闭性结构，以避免垃圾进入链条而加重运转时的负荷。在链条下部安装轨道，防止链条的左右摆动而造成脱链现象，延长设备的使用寿命。
轴承及设备所有转动部件应能自动润滑。水下轴承采用尼龙滚动轴承，运转过程中不需加润滑油(脂)。
整机要求性能稳定，可手动控制／自动控制运行：运转应安全可靠，具有必要的机械、电气保护系统；安装维护工作量小、方便。且应预留必要的维修孔以方便维修人员在工作平台上操作。
耙污机械在中断运行后一旦恢复运行，该机构应能在完全阻塞的格栅上去除积聚的栅渣。
整机的运行噪音应小于75dB(A)。
（2）主要材料
架体：304不锈钢、齿耙组合：304不锈钢、清渣机构：304不锈钢、底脚：304不锈钢、栅条：304不锈钢、紧固件：321不锈钢
	套
	2
	122000

	5
	手电两用启闭机
	QDA30 螺杆式 0.55kW；
启闭机主要由电动头、机座、护罩等部件组成。
手电两用启闭机采用普通开关型多转式阀门专用电动装置，配以启闭螺母、承重轴承、支座、护罩而成。
电动装置为全封闭结构，适用于户外工作，采用蜗轮蜗杆传动。内设行程限位和扭矩保护装置，行程限位装置由一组计数齿轮和硬触点限位开关构成，当闸门开或关到位时，计数齿轮带动行程限位杆，使硬触点限位开关工作，自动停止闸门开、关动作，当由于某种原因行程限位开关未动作引起扭矩增大时，扭矩保护开关动作，保护启闭装置不受意外损伤。电动装置上另设指针式开度指示器、加热电阻。指针式开度指示器与计数齿轮相连，能够直观地反映出闸门所处开度位置，加热电阻在启闭机工作时自动接通，用以去除电动装置内的湿气，确保内部干燥，保证各电器元件的工作可靠性。
启闭螺母内部加工成梯形螺纹，精度等级为7H，表面粗糙度小于6.3微米，与闸门启闭杆组成一对螺旋付。启闭螺母与电动装置输出端采用牙嵌式连接器，牙嵌式连接器的卡爪间留有间隙，使闸门开闭时的瞬间产生捶击作用，达到捶击启动的目的，增大闸门启闭时的予起力。
铸铁支座呈封闭式柱状结构，用以承受启闭闸门时的重力或支反力，内装承重轴承，外型精美。
护罩由薄壁不锈钢管制成，其长度一般比闸门行程大200mm，一端密封，另一端用螺栓固定在启闭机上部电动装置上，可以有效保护丝杆螺纹免受损坏。
	台
	4
	58800

	6
	螺旋压榨机
	LYS-260×3，5～6rpm，1.1kW；
螺旋压榨机主要由无轴螺旋、U型螺旋槽、盖板、衬板、进料口、出料口和驱动装置组成。物料由进料口输入，经无轴螺旋推动后，由出料口输出。其结构简单，料槽中无中心轴及轴承，物料输送流畅；
螺旋压榨机须与格栅除污机相配套；
驱动装置型号、功率，由制造商配套选型。应有良好的润滑，并应设置过载保护和报警，其工作寿命应不低于100000小时。
驱动电机适用电源：380V、三相、50Hz，防护等级：IP55，绝缘等级：F级。
螺旋压榨机槽内的耐磨衬板或耐磨衬条应能方便地更换。
	台
	1
	23000

	7
	CODcr水质在线分析仪
	测量范围：0~1000mg/l。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至50℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	14700

	8
	氨氮水质在线分析仪
	测量范围：0~100mg/l。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至50℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	14700

	9
	总氮水质在线分析仪
	测量范围：0~100mg/l。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至50℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	20500

	10
	总磷水质在线分析仪
	测量范围：0~20mg/l。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至50℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	13500

	11
	pH在线监测
	测量范围：0-14。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至100℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至60℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	1568

	12
	数据采集仪
	1.规格、型号:带不锈钢304柜体，多路无线有线输出，用于与环保部门通讯，带以太网接口，MODBUS接口，符合最新环保规范要求；
2.包括水样预处理、温度控制、自动间隔采样、样品清洗保存等功能；防护等级:IP65，220VAC供电，带混合采样、超标留样功能，符合最新环保规范要求
	套
	1
	7500

	13
	混合采样器
	1.符合环保要求；
2.包括水样预处理、温度控制、自动间隔采样、样品清洗保存等功能；防护等级:含取样泵、进出水管路等所有安装辅材
	套
	1
	8000

	14
	手推栅渣车
	容积≥0.5m³；
手推栅渣车采用304不锈钢制成，以确保在潮湿和腐蚀性环境中长期使用。车辆的结构应设计合理，能够承载栅渣并方便操作。
	只
	1
	700

	15
	电动葫芦
	CD1型，起重量：2t，起升高度：8m，3kW；
电动葫芦全部采用CD1型电动葫芦，提升高度须满足设备起吊要求。
电动葫芦采用悬挂控制板手动控制。控制板悬挂高度为起吊处高出平台1m，控制板上应有电源开(关)、提升、下降和左右行走按钮。
葫芦及吊钩的容量应满足最重及最深被吊物的安装及卸除，并考虑在水压差的条件下。
葫芦均应安装在热轧钢工字梁上，电动葫芦工作电源为380V/3Ph/50Hz，其防护等级为IP65，绝缘等级F，电动葫芦至少应配置以下装置：
①限荷装置，以防止破坏性超载。
②能自动工作的制动器，以保证突然停电时，被起吊物不会落下，制动器应有足够的能力以承受葫芦的额定重量。
③能控制起吊重物上下升降的装置，以及配有可调节的上、下限位开关。
④锁紧装置，以保证葫芦在起吊重物时与工字钢梁形成一个既结实又稳定的结构。
	台
	1
	5500

	16
	壁式轴流通风机
	T35-11-5.6，风量8471m³/h，0.37kW；
轴流风机采用低噪音型。设备运行平稳，噪音低，供气压力稳定，气量充足；
叶轮与风筒的间隙应均匀，其间隙不应超过叶轮直径的0.5%；
风机及附属设备符合风机行业标准和企业标准，部件和备件具备互换性；
电机电源为380V，3相，50Hz，绝缘等级为H级，防护等级：IP54；
设备支承系统寿命长，易检修、维护，设备运行费用低。
	套
	1
	1500

	17
	循环式齿耙清污机
	渠宽800mm，栅隙3mm，池深1.4m，N=0.75kW，75°安装；
格栅除污机应为成套装置，主要包括：机架、耙、传动机构、底坎拦污部件，清渣机构、扭矩保护装置、底脚、水下链轮组合、栅条、驱动装置等。
（1）技术性能要求
在链条与耙齿间应设置活动挡板，以阻止垃圾进入机内运行轨道而产生梗死链条等故障。
为了防止格栅底部漏过污物，在格栅底部前面应增设一节底坎格栅，在底坎格栅顶部设一水平格栅，防止污物从格栅和底坎之间通过。水平格栅应能转动。
设备底部的从动链轮采用平导轮且平导轮上的任意点都能达到平稳过渡链条的要求，以防止水下链条被卡死。链条上安装一道挡板，使链条整体成为封闭性结构，以避免垃圾进入链条而加重运转时的负荷。在链条下部安装轨道，防止链条的左右摆动而造成脱链现象，延长设备的使用寿命。
轴承及设备所有转动部件应能自动润滑。水下轴承采用尼龙滚动轴承，运转过程中不需加润滑油(脂)。
整机要求性能稳定，可手动控制／自动控制运行：运转应安全可靠，具有必要的机械、电气保护系统；安装维护工作量小、方便。且应预留必要的维修孔以方便维修人员在工作平台上操作。
耙污机械在中断运行后一旦恢复运行，该机构应能在完全阻塞的格栅上去除积聚的栅渣。
整机的运行噪音应小于75dB(A)。
（2）主要材料
架体：304不锈钢、齿耙组合：304不锈钢、清渣机构：304不锈钢、底脚：304不锈钢、栅条：304不锈钢、紧固件：321不锈钢
	台
	2
	70000

	18
	螺旋压榨机
	LYZ-200-4500，5～6rpm，N=1.5kW；
螺旋压榨机主要由无轴螺旋、U型螺旋槽、盖板、衬板、进料口、出料口和驱动装置组成。物料由进料口输入，经无轴螺旋推动后，由出料口输出。其结构简单，料槽中无中心轴及轴承，物料输送流畅；
螺旋压榨机须与格栅除污机相配套；
驱动装置型号、功率，由制造商配套选型。应有良好的润滑，并应设置过载保护和报警，其工作寿命应不低于100000小时。
驱动电机适用电源：380V、三相、50Hz，防护等级：IP55，绝缘等级：F级。
螺旋压榨机槽内的耐磨衬板或耐磨衬条应能方便地更换。
	台
	1
	23000

	19
	砂水分离器
	LSSF－260，Q=18~43m³/h，N=0.37kW；
砂水分离器的焊接件焊缝应平整光滑，不得有任何裂缝、未熔合、未焊透、气孔、夹渣等缺陷；
砂水分离器应设有观察窗口，用于检查溢流和排放装置。水槽的顶部应设有铰接盖板。
螺旋槽内应设有耐磨条，耐磨条应便于富弧；
无轴螺旋的支撑轴应防水、耐磨、自动润滑；
驱动装置置于设备顶部，与螺旋叶片直连，无需连轴器。驱动装置在轴向方向上应为可调，调节距离至少为50mm；
减速箱应适于倾斜放置，工作时，箱体所有结合面及轴的密封处不得有渗漏；
驱动装置应具有过载保护功能，应能满足24小时连续运行；
驱动装置应设有防护罩，其结构应便于维修检查，并能满足室外安装的要求；
部分参数要求：出砂含水率≯60%；分离效率≥96%；分离粒径≥0.2mm；配套电机功率0.37kW（由供方提供，本数据为参考）；电源： AC380V，50Hz；防护等级：IP55；绝缘等级：F；螺旋型式：无轴螺旋。
	台
	1
	3200

	20
	旋流搅拌机
	XLCQ－180，Q=180m³/h，砂水排量18m³/h，N=1.1kW；
确保搅拌效果良好，叶轮及轴采用高强度耐腐蚀不锈钢材质，保证长期稳定运行；叶片设计合理，能产生高效旋流，确保污水与砂充分混合。
	台
	2
	92000

	21
	罗茨风机
	Q=1.85m³/min，P=49kPa，N=3kW，配套进出口消音器，单向阀，软接，压力表。
	台
	2
	40000

	22
	手推栅渣车
	容积≥0.5m³
手推栅渣车采用304不锈钢制成，以确保在潮湿和腐蚀性环境中长期使用。车辆的结构应设计合理，能够承载栅渣并方便操作。
	只
	4
	2800

	23
	落渣筒
	管径DN250×6.0，上喇叭口∅500，H≈1.5m，现场配做
	只
	1
	3500

	24
	1000型程控自动液压箱式压滤机
	XAZG80/1000-U，过滤面积80m²，地脚中心间距4300mm，过滤压力0.5-1.6MPa。
结构主体应为高级碳钢或更佳的材质制成。其结构应足够承受其本体、滤板及脱水机在加压过程中填满污泥时重量之总和。其设计的支柱或脚座，应将所有脱水机之重量以足够的脚座面积平均分布在承载梁上,并且须在一水平上。
脱水压滤机固定端钢板应为实心钢料加工制成，结构应能承受操作中所产生的应力及应变力。钢板的正面应机械加工为一平面以便承接第一片滤板。固定端应设污泥进料口、滤液出口及污泥回吹口。所有之出入口应均有接头，且须符合DN或JIS的平口接头制造规格。
机前端结构应为实心钢料加工制成。其脚座应固定，不得使脱水机于操作过程中有震动或摆动等现象。
滤板：压滤机滤板规格为隔膜滤板，应选用耐高压、耐腐蚀、寿命长的材质。滤板的数目（过滤腔室的数目）由承包商根据必须保证的工艺性能参数而确定。隔膜滤板应保证隔膜在过滤腔室能够完全膨胀并充满整个过滤腔室的空间，而不会破损，也不会从隔膜板上脱落。在正常使用情况下，脱水机可应付最少15bar 操作压力。滤液排放为暗流。滤板物理性能和化学组成应符合国际标准。隔膜滤板需配备保压监控装置。
滤布：滤布具有足够的强度及与泥质相适应的透气率。其表面应光滑，便于泥饼脱落，要求有配套衬垫滤布支撑，加强过滤。当滤布覆盖在滤板上，滤布入料口与滤板入料口重合，滤布排水孔与滤板排水孔重合，滤布的应有透水孔加强层全面覆盖滤板上的透水孔；承包商所供应滤布应具有结构简单、强度高、不易损坏等特点。
紧急安全控制按钮：脱水机应设紧急安全控制按钮于控制盘，本系统可随时停止脱水机操作及继续自动作业。
	套
	2
	120000

	25
	储泥斗
	与 XAZG80/1000-U 压滤机进料口匹配，用于临时储存待过滤污泥，保证进料连续稳定
有效容积 1.5m³，底部设锥形斗（锥角 60°，防积泥），带污泥液位传感器接口、底部设排泥阀
	套
	2
	16000

	26
	电磁阀
	用于控制压滤机液压系统、污泥进料切换、滤液排放控制，与本体及电控系统联动
工作压力 0.8-2.0MPa，公称通径 DN20，连接方式为法兰，材质为304不锈钢，工作温度 - 10℃~80℃，防护等级 IP65
	套
	6
	12000

	27
	电控系统
	实现压滤机全流程自动控制，同时监控设备运行状态，控制单元：PLC 主机（型号 S7-1200，含 16 点 DI/8 点 DO）、7 英寸触摸屏，配套压力传感器、位移传感器、中间继电器、接触器、紧急停止按钮；
柜体：304 不锈钢材质，防护等级 IP54，，含散热风扇、照明装置
	套
	2
	12000

	28
	压榨泵
	立式多级离心泵，Q=2m³/h，H=220m，N=1.1kW，2用1备
压榨泵采用立式多级离心泵，用于进泥泵进泥完成后滤板的隔膜压榨过程。压榨泵应布置成与污泥压滤机一一对将。压榨完成的水返回储水箱循环使用。电机保护等级为IP55。电机与水泵轴承架连接。压榨泵采用变频控制。
	台
	3
	12000

	29
	水箱
	2m³，壁厚9mm
水箱配有顶盖以防止杂质进入，顶盖上有排气孔。水箱保证压榨泵进水为正水头。
	只
	1
	6500

	30
	空压机
	Q=1.3m³/min，P=1.2MPa，N=11kW
空压机用于中心吹泥、吹饼和仪表用气。空压机将为全自动风冷螺杆式空气压缩机，其流量、压力将满足压滤机系统工艺用气的要求。
电机保护等级： IP55
压缩空气含油量： ≤3ppm
电压： 380 V，3ph，50 Hz
压力露点： 3℃
冷却方式：风冷
	台
	1
	17000

	31
	储气罐
	1.5m³，1.0MPa，配安全阀、排污阀和压力表
储气罐将为直立式碳钢材质，其最大工作压力不得小于1.0MPa，且与压缩机匹配，容积和数量须满足压滤机正常的工作需要。储气罐外壁须作防腐处理。中心吹脱用气与仪表用气储气罐须分别设置。
	台
	1
	11200

	32
	冷干机
	处理量在5-15 Nm³/min,进气温度：一般常温进气型为40℃左右，若压滤机工作环境温度较高，可选择高温进气型，80℃以下。
工作压力：与压滤机的工作压力范围匹配，0.5-1.6MPa。
压力露点：一般在2-10℃，满足压滤机气动元件对压缩空气干燥度要求。以压滤机厂家配套为准
	台
	1
	13000

	33
	油水分离器
	处理能力：根据压滤机产生的含油污水量来选择，参考1-5m³/h。
分离效率：油去除率通常应达到90%以上，确保排出的水含油量符合排放标准。
工作压力：能够承受压滤机排水压力，参考0.3-1.0MPa。
以压滤机厂家配套为准
	台
	1
	600

	34
	气动隔膜泵
	1.8-16m³/h，最大工作压力1.2MPa，配压力表，2用2干备
	台
	4
	17640

	35
	轴流式通风机
	T35-11，机号5.6，1456rpm，6595m³/h，154Pa，0.37kW
轴流风机采用低噪音型。设备运行平稳，噪音低，供气压力稳定，气量充足；
叶轮与风筒的间隙应均匀，其间隙不应超过叶轮直径的0.5%；
风机及附属设备符合风机行业标准和企业标准，部件和备件具备互换性；
电机电源为380V，3相，50Hz，绝缘等级为H级，防护等级：IP54；
设备支承系统寿命长，易检修、维护，设备运行费用低。
	套
	3
	2940

	36
	电动葫芦
	CD1-1，起重量3t，起升高度18m，3+0.4kW
电动葫芦全部采用CD1-1型电动葫芦，提升高度须满足设备起吊要求。
电动葫芦采用悬挂控制板手动控制。控制板悬挂高度为起吊处高出平台1m，控制板上应有电源开(关)、提升、下降和左右行走按钮。
葫芦及吊钩的容量应满足最重及最深被吊物的安装及卸除，并考虑在水压差的条件下。
葫芦均应安装在热轧钢工字梁上，电动葫芦工作电源为380V/3Ph/50Hz，其防护等级为IP65，绝缘等级F，电动葫芦至少应配置以下装置：
①限荷装置，以防止破坏性超载。
②能自动工作的制动器，以保证突然停电时，被起吊物不会落下，制动器应有足够的能力以承受葫芦的额定重量。
③能控制起吊重物上下升降的装置，以及配有可调节的上、下限位开关。
④锁紧装置，以保证葫芦在起吊重物时与工字钢梁形成一个既结实又稳定的结构。
	台
	1
	7000

	37
	碳源储罐
	20m³，壁厚23mm，材质PE，
抗压强度：能承受一定的内部压力和外部压力，在装满碳源及正常使用条件下，无变形、无渗漏，能承受至少0.2MPa的内压。
耐温性能：工作温度范围一般为-20℃至60℃，在该温度范围内性能稳定。
耐化学腐蚀性：对常见碳源药剂具有良好的耐受性，如乙酸钠、甲醇等，无明显化学反应和腐蚀现象。
接口配置
进料口：设置进料口，配快装或法兰连接，便于与碳源输送管道连接。
出料口：设置出料口，配相应的阀门和连接方式，满足加药流量需求。
液位计接口：设置液位计的接口，用于安装液位计，实时监测储罐内碳源液位。
外观质量
表面质量：表面应光滑平整，无气泡、无裂纹、无明显划痕和瑕疵。
接地装置：配备可靠的接地装置，防止静电积累引发安全事故。
溢流口：设置溢流口，位置高于最高液位，连接至安全排放处。
	只
	1
	59000

	38
	碳源加药泵
	机械隔膜计量泵，100L/h，50m，0.37kW，PVC泵头
要求安装简单，操作方便，构造上易保养、维修。采用PVC泵头，计量精确，可以任意调节流量。泵在运行或停止的的状态中都可以调节流量
抗腐蚀性、抗高温性强，构造上完全无泄漏，安全性高。
驱动方式：电机驱动；控制方式：以手动方式进行调节；工作条件：室内/室外；环境温度：-5~45℃；电源：3相, 220V，380V；保护等级：IP55。
	台
	2
	26460

	39
	CPAM加药泵
	机械隔膜计量泵，200L/h，50m，0.37kW，PVC泵头
要求安装简单，操作方便，构造上易保养、维修。采用PVC泵头，计量精确，可以任意调节流量。泵在运行或停止的的状态中都可以调节流量
抗腐蚀性、抗高温性强，构造上完全无泄漏，安全性高。
驱动方式：电机驱动；控制方式：以手动方式进行调节；工作条件：室内/室外；环境温度：-5~45℃；电源：3相, 220V，380V；保护等级：IP55。
	台
	2
	27000

	40
	APAM加药泵
	机械隔膜计量泵，500L/h，50m，0.37kW，PVC泵头
要求安装简单，操作方便，构造上易保养、维修。采用PVC泵头，计量精确，可以任意调节流量。泵在运行或停止的的状态中都可以调节流量
抗腐蚀性、抗高温性强，构造上完全无泄漏，安全性高。
驱动方式：电机驱动；控制方式：以手动方式进行调节；工作条件：室内/室外；环境温度：-5~45℃；电源：3相, 220V，380V；保护等级：IP55。
	台
	2
	27832

	41
	PAC加药泵
	机械隔膜计量泵，500L/h，50m，0.37kW，PVC泵头
要求安装简单，操作方便，构造上易保养、维修。采用PVC泵头，计量精确，可以任意调节流量。泵在运行或停止的的状态中都可以调节流量
抗腐蚀性、抗高温性强，构造上完全无泄漏，安全性高。
驱动方式：电机驱动；控制方式：以手动方式进行调节；工作条件：室内/室外；环境温度：-5~45℃；电源：3相, 220V，380V；保护等级：IP55。
	台
	2
	28028

	42
	加药槽
	4.5mL×3.0mW×1.5mH，均分6格，PP结构
	套
	1
	50000

	43
	加药搅拌机
	输出60rpm，2桨叶Q235，总长500，厚10，斜高120，45度安装并调整平衡。DN32不锈钢管立轴离槽底300mm，0.75kw。配2根15米10#槽钢固定。
	台
	6
	27636

	44
	罗茨风机1
	Q=12.5m³/min，P=49kPa，N=15kW，配套进出口消音器(出口为立式消声器)，单向阀，软接，压力表。
鼓风机与电动机直接用联轴器连结，并置于共同的底座上。出风管的出气口方向为水平位置，进出口配管法兰应按GB标准为准。 
罗茨鼓风机运转时，机体以及鼓风机两端轴承处的任何位置上所测得的振幅≤0.057mm。
鼓风机的噪音（包括电动机）按GB/T2888-1991标准不应高于85dB（A）。
关阀压力应高于工况风量点的出口压力。
鼓风机主机应采用三叶叶轮型式或更好的结构形式。转子部分应平衡检验，动平衡精度不低于G2.5级。主轴采结构形式为阶梯轴，主轴须经热处理，其机械及力学性能应满足设计要求。叶轮采用键与主轴联接。
电动机应采用风冷式卧式三相鼠笼异步感应电动机，IP54，绝缘等级F级。电机额定功率在鼓风机的工况特性及使用温度范围内连续运转，保证不会产生过载。电压为380v，50Hz，3相。电机噪音（单独）应≤80dB（A）。电机效率≥95%。
	台
	2
	54880

	45
	罗茨风机2
	Q=22.5m³/min，P=58.8kPa，N=37kW，配套进出口消音器(出口为立式消声器)，单向阀，软接，压力表.
鼓风机与电动机直接用联轴器连结，并置于共同的底座上。出风管的出气口方向为水平位置，进出口配管法兰应按GB标准为准。 
罗茨鼓风机运转时，机体以及鼓风机两端轴承处的任何位置上所测得的振幅≤0.057mm。
鼓风机的噪音（包括电动机）按GB/T2888-1991标准不应高于85dB（A）。
关阀压力应高于工况风量点的出口压力。
鼓风机主机应采用三叶叶轮型式或更好的结构形式。转子部分应平衡检验，动平衡精度不低于G2.5级。主轴采结构形式为阶梯轴，主轴须经热处理，其机械及力学性能应满足设计要求。叶轮采用键与主轴联接。
电动机应采用风冷式卧式三相鼠笼异步感应电动机，IP54，绝缘等级F级。电机额定功率在鼓风机的工况特性及使用温度范围内连续运转，保证不会产生过载。电压为380v，50Hz，3相。电机噪音（单独）应≤80dB（A）。电机效率≥95%。
	台
	2
	70000

	46
	调节池提升泵
	Q=300m³/h,H=12m,N=18.5kW，潜污泵，碳化钨密封，带304不锈钢自耦装置、压力表
潜污泵应为成套装置，并须配备潜水电机、90°出水弯座、出口弯头、自耦装置、耦合用导向杆、提升吊链、水下电缆、基础螺栓、控制箱到设备的电缆、安全可靠和有效运行所必需的附件；
潜污泵完全密封，水泵和电机为一坚固的整体并完全防水。
提供的潜污泵必须能够输送原生的和未经处理的污水，为固定湿式安装，采用特殊的自动藕合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，而无需维修人员进入污水坑。  
具体性能要求：介质温度：0～40℃；pH值：6～9；工作制：连续运转；电源：380V/3P/50Hz；电机防护等级/绝缘等级：IP68/F或更优；噪声：≤85dB（A）（1m处）。
主要材料
壳体                灰口铸铁或更好
叶轮                灰口铸铁或更好
轴                  不锈钢420或更好
机械密封             耐腐蚀烧结碳化钨/或更优
O-型环               腈橡胶/氟橡胶
螺栓、螺母、垫圈     不锈钢316L或更好
导杆                不锈钢304或更好
	台
	2
	23000

	47
	双曲面搅拌机
	叶轮直径2500，30rpm，2.2kW
双曲面搅拌机由传动部件、叶轮、底座、吊装系统及电控组成；
拥有独特的叶轮结构设计，双曲面叶轮的曲面须曲线沿Y轴旋转而构成的曲面体，能够保证双曲面搅拌机叶轮的结构特性和接近池底安装，使设备在工作中获得理想的搅拌效果，有效消除搅拌死角。
	台
	2
	70000

	48
	手动葫芦
	起重量1.0t，，手拉链条式，支架高2m，试验载荷：一般为额定起重量的1.25倍，即1.25t，用于在出厂前或定期检验时对葫芦进行加载试验，以确保其安全性和可靠性。
链条相关
手拉链条：采用高强度锰钢链条，链条直径一般为8-10mm，链环表面应光滑，无裂纹、变形、锈蚀等缺陷。
起重链条：同样采用高强度锰钢材质，链条直径通常为10-12mm，其破断拉力应不小于额定起重量的5倍。
支架
高度：2m，支架高度应满足污水处理厂的实际使用需求，方便在不同位置进行起吊操作。
材质：选用Q235，具有足够的强度和稳定性。
结构：支架应具有良好的刚性，底部设有稳定的支撑脚，可采用三角形或矩形支撑结构，确保在起吊过程中不会发生倾斜或晃动。
制动性能
制动方式：采用棘轮棘爪制动或摩擦片制动，制动装置应灵敏可靠，在起吊过程中能够有效防止重物下滑。
制动距离：在额定起重量下，制动距离应不大于50mm。
外观及其他
表面处理：手动葫芦的外壳、链条等部件应进行防腐处理，如喷涂防锈漆或进行电镀处理，以提高其在污水处理厂潮湿环境中的使用寿命。
操作手柄：手柄应采用防滑设计，表面有良好的握持手感，长度一般为400-600mm，方便操作人员施力。
安全标识：手动葫芦应在明显位置标注额定起重量、安全注意事项等标识，标识应清晰、耐磨。
	套
	1
	500

	49
	电磁流量计
	DN200，量程范围：0.1-15m/s，输出信号：4～20mA，精度等级：0.5级，介质温度：-20～+60℃，防护等级：IP67
安装形式：传感器管道法兰安装，变送器为挂墙式；
额定压力： 1.0MP；
重复性：±0.06%
电源：220VAC，50Hz；
	套
	1
	9500

	50
	洗手盆
	5206立柱盆，带排水软管，水龙头等配件
	套
	1
	800

	51
	桁车式刮泥机
	HJG-4.8，0.37+0.4kW，防护等级IP68
轨道系统：行车刮泥机沿沉淀池两侧的轨道运行，轨道通常采用钢轨，其铺设精度高，能保证行车稳定运行。轨道安装在池壁顶部，为刮泥机提供可靠支撑，确保刮泥机在运行过程中保持水平，且能顺畅地沿池长方向移动。
行车主体：行车主体由框架结构组成，框架采用高强度钢材焊接而成，具有足够的强度和刚性。在框架上安装有驱动电机、减速机、传动装置等部件，驱动电机通过减速机将动力传递给车轮，使行车在轨道上平稳运行。行车的底部设置有刮泥板，刮泥板与池底接触，能够将沉淀在池底的污泥刮起并输送至集泥槽。
刮泥装置：刮泥板是刮泥机的关键部件，采用不锈钢材质制作，具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。刮泥板的形状设计为适合池底形状，能够紧密贴合池底，有效地刮除污泥。刮泥板与池底的接触角度可根据实际情况进行调整，以保证刮泥效果。在刮泥板的上方设置有污泥收集槽，用于收集刮起的污泥。
	台
	6
	390000

	52
	加液碱设备
	∅800×1000H，配口径8分电磁阔
	套
	2
	52000

	53
	助凝反应搅拌机
	输出rpm20，3桨叶，总长800，厚10，高120，45°安装并调整平衡。配2根1600mm长10#槽钢，0.75kW
	台
	8
	23520

	54
	混合反应搅拌机
	输出rpm40，3桨叶，总长700，厚10，高120，45°安装并调整平衡。配2根1600mm长10#槽钢，2.2kW
	台
	4
	34888

	55
	污泥泵1
	125UHB-ZK-B-120-20，120m³/h，20m，18.5kW
污泥回流泵应为成套装置，并须配备潜水电机、90°出水弯座、出口弯头、自耦装置、耦合用导向杆、提升吊链、水下电缆、基础螺栓、控制箱到设备的电缆、安全可靠和有效运行所必需的附件；
污泥回流泵完全密封，水泵和电机为一坚固的整体并完全防水。
提供的污泥回流泵必须能够输送供应段需要的相应介质，为固定湿式安装，采用特殊的自动藕合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，而无需维修人员进入污水坑。  
具体性能要求：介质温度：0～40℃；pH值：6～9；工作制：连续运转；电源：380V/3P/50Hz；电机防护等级/绝缘等级：IP68/F或更优；噪声：≤85dB（A）（1m处）。
主要材料
壳体                灰口铸铁或更好
叶轮                灰口铸铁或更好
轴                  不锈钢420或更好
机械密封             耐腐蚀烧结碳化钨/或更优
O-型环               腈橡胶/氟橡胶
螺栓、螺母、垫圈     不锈钢316L或更好
导杆                不锈钢304或更好
	台
	4
	39200

	56
	污泥泵2
	125UHB-ZK-B-120-20，120m³/h，20m，18.5kW
污泥回流泵应为成套装置，并须配备潜水电机、90°出水弯座、出口弯头、自耦装置、耦合用导向杆、提升吊链、水下电缆、基础螺栓、控制箱到设备的电缆、安全可靠和有效运行所必需的附件；
污泥回流泵完全密封，水泵和电机为一坚固的整体并完全防水。
提供的污泥回流泵必须能够输送供应段需要的相应介质，为固定湿式安装，采用特殊的自动藕合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，而无需维修人员进入污水坑。  
具体性能要求：介质温度：0～40℃；pH值：6～9；工作制：连续运转；电源：380V/3P/50Hz；电机防护等级/绝缘等级：IP68/F或更优；噪声：≤85dB（A）（1m处）。
主要材料
壳体                灰口铸铁或更好
叶轮                灰口铸铁或更好
轴                  不锈钢420或更好
机械密封             耐腐蚀烧结碳化钨/或更优
O-型环               腈橡胶/氟橡胶
螺栓、螺母、垫圈     不锈钢316L或更好
导杆                不锈钢304或更好
	台
	4
	39200

	57
	污泥回流泵1
	125UHB-ZK-B-120-20，120m³/h，20m，18.5kW
污泥回流泵应为成套装置，并须配备潜水电机、90°出水弯座、出口弯头、自耦装置、耦合用导向杆、提升吊链、水下电缆、基础螺栓、控制箱到设备的电缆、安全可靠和有效运行所必需的附件；
污泥回流泵完全密封，水泵和电机为一坚固的整体并完全防水。
提供的污泥回流泵必须能够输送供应段需要的相应介质，为固定湿式安装，采用特殊的自动藕合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，而无需维修人员进入污水坑。  
具体性能要求：介质温度：0～40℃；pH值：6～9；工作制：连续运转；电源：380V/3P/50Hz；电机防护等级/绝缘等级：IP68/F或更优；噪声：≤85dB（A）（1m处）。
主要材料
壳体                灰口铸铁或更好
叶轮                灰口铸铁或更好
轴                  不锈钢420或更好
机械密封             耐腐蚀烧结碳化钨/或更优
O-型环               腈橡胶/氟橡胶
螺栓、螺母、垫圈     不锈钢316L或更好
导杆                不锈钢304或更好
	台
	2
	19600

	58
	污泥回流泵2
	125UHB-ZK-B-120-20，120m³/h，20m，18.5kW
污泥回流泵应为成套装置，并须配备潜水电机、90°出水弯座、出口弯头、自耦装置、耦合用导向杆、提升吊链、水下电缆、基础螺栓、控制箱到设备的电缆、安全可靠和有效运行所必需的附件；
污泥回流泵完全密封，水泵和电机为一坚固的整体并完全防水。
提供的污泥回流泵必须能够输送供应段需要的相应介质，为固定湿式安装，采用特殊的自动藕合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，而无需维修人员进入污水坑。  
具体性能要求：介质温度：0～40℃；pH值：6～9；工作制：连续运转；电源：380V/3P/50Hz；电机防护等级/绝缘等级：IP68/F或更优；噪声：≤85dB（A）（1m处）。
主要材料
壳体                灰口铸铁或更好
叶轮                灰口铸铁或更好
轴                  不锈钢420或更好
机械密封             耐腐蚀烧结碳化钨/或更优
O-型环               腈橡胶/氟橡胶
螺栓、螺母、垫圈     不锈钢316L或更好
导杆                不锈钢304或更好
	台
	2
	19600

	59
	双曲面搅拌机
	SQJB-1500，叶轮直径1500mm
双曲面搅拌机由传动部件、叶轮、底座、吊装系统及电控组成；
拥有独特的叶轮结构设计，双曲面叶轮的曲面须曲线沿Y轴旋转而构成的曲面体，能够保证双曲面搅拌机叶轮的结构特性和接近池底安装，使设备在工作中获得理想的搅拌效果，有效消除搅拌死角。
	台
	4
	128000

	60
	双曲面搅拌机
	SQJB-2500，叶轮直径2500mm
双曲面搅拌机由传动部件、叶轮、底座、吊装系统及电控组成；
拥有独特的叶轮结构设计，双曲面叶轮的曲面须曲线沿Y轴旋转而构成的曲面体，能够保证双曲面搅拌机叶轮的结构特性和接近池底安装，使设备在工作中获得理想的搅拌效果，有效消除搅拌死角。
	台
	2
	82000

	61
	混合液回流泵
	400QWB-1.5，1.5kW，防护等级IP68，配变频
混合液回流泵应为成套装置，并须配备潜水电机、90°出水弯座、出口弯头、自耦装置、耦合用导向杆、提升吊链、水下电缆、基础螺栓、控制箱到设备的电缆、安全可靠和有效运行所必需的附件；
混合液回流泵完全密封，水泵和电机为一坚固的整体并完全防水。
提供的混合液回流泵必须能够输送混合液污水，为固定湿式安装，采用特殊的自动藕合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，而无需维修人员进入污水坑。  
具体性能要求：介质温度：0～40℃；pH值：6～9；工作制：连续运转；电源：380V/3P/50Hz；电机防护等级/绝缘等级：IP68/F或更优；噪声：≤85dB（A）（1m处）。
主要材料
壳体                灰口铸铁或更好
叶轮                灰口铸铁或更好
轴                  不锈钢420或更好
机械密封             耐腐蚀烧结碳化钨/或更优
O-型环               腈橡胶/氟橡胶
螺栓、螺母、垫圈     不锈钢316L或更好
导杆                不锈钢304或更好
	台
	4
	44000

	62
	手动葫芦
	起重量1.0t，手拉链条式，支架高2m现场配作，试验载荷：一般为额定起重量的1.25倍，即1.25t，用于在出厂前或定期检验时对葫芦进行加载试验，以确保其安全性和可靠性。
链条相关
手拉链条：采用高强度锰钢链条，链条直径一般为8-10mm，链环表面应光滑，无裂纹、变形、锈蚀等缺陷。
起重链条：同样采用高强度锰钢材质，链条直径通常为10-12mm，其破断拉力应不小于额定起重量的5倍。
支架
高度：2m，支架高度应满足污水处理厂的实际使用需求，方便在不同位置进行起吊操作。
材质：选用Q235，具有足够的强度和稳定性。
结构：支架应具有良好的刚性，底部设有稳定的支撑脚，可采用三角形或矩形支撑结构，确保在起吊过程中不会发生倾斜或晃动。
制动性能
制动方式：采用棘轮棘爪制动或摩擦片制动，制动装置应灵敏可靠，在起吊过程中能够有效防止重物下滑。
制动距离：在额定起重量下，制动距离应不大于50mm。
外观及其他
表面处理：手动葫芦的外壳、链条等部件应进行防腐处理，如喷涂防锈漆或进行电镀处理，以提高其在污水处理厂潮湿环境中的使用寿命。
操作手柄：手柄应采用防滑设计，表面有良好的握持手感，长度一般为400-600mm，方便操作人员施力。
安全标识：手动葫芦应在明显位置标注额定起重量、安全注意事项等标识，标识应清晰、耐磨。
	套
	4
	2000

	63
	悬挂式微孔曝气器
	曝气管径：∅65mm，500mm×2根/套，服务面积：1.5m²/m，通气量 5~7m³/m·h
服务面积：每套曝气器的服务面积为1.5m²/m，在实际运行中，应保证在该服务面积内曝气均匀，气泡分布密度差异不超过±10%。
通气量：通气量为5 - 7m³/m·h，在额定通气量范围内，曝气器应能稳定运行，且通气量偏差不超过±10%。
氧转移效率：在标准状态下，氧转移效率应不低于20%，以保证良好的污水处理效果。
气泡大小：产生的气泡应均匀细腻，气泡直径一般在2 - 3mm，确保气泡在水中有较长的停留时间，提高氧气与污水的接触面积和传质效率。
布气均匀性：曝气管上的气孔分布应均匀，相邻气孔的间距误差不超过±2mm，保证气体均匀分布。
连接牢固性：两根曝气管之间以及曝气管与悬挂部件的连接应牢固可靠，能承受一定的拉力和扭力，在正常使用过程中不会出现松动、脱落现象。
悬挂装置：悬挂装置应具有良好的强度和稳定性，能承受曝气器自身重量以及曝气过程中的水压力等外力，材质一般选用不锈钢或耐腐蚀的工程塑料。
表面质量：曝气管表面应光滑平整，无气泡、无裂纹、无明显划痕和毛刺，避免影响曝气效果和造成堵塞。
颜色：通常为白色或灰色，颜色均匀一致，无明显色差。
	套
	210
	84000

	64
	电磁流量计
	DN150
量程范围：0.1-15m/s，输出信号：4～20mA，精度等级：0.5级，介质温度：-20～+60℃，防护等级：IP67
安装形式：传感器管道法兰安装，变送器为挂墙式；
额定压力： 1.0MP；
重复性：±0.06%
电源：220VAC，50Hz；
	只
	2
	19000

	65
	滤池配气系统
	含配气方管、配气支管及其配套支架法兰等，气洗强度：在28-32L/s·㎡或90m³/m²·h左右，能保证有效冲洗滤料，去除截留杂质。
通气均匀性：在滤池整个平面上，各点的气体分布均匀度偏差应控制在±10%以内。
反冲洗周期：一般为12-72h，根据水质和运行情况可适当调整。 
管道系统材质：配气干管和支管采用耐腐蚀的不锈钢（如304或316）或高密度聚乙烯（HDPE）材质。
管径：配气干管始端管径根据气洗强度和流速计算确定，一般为DN300-400；支管管径通常为DN50-80。
流速：干管始端气体流速控制在10-15m/s，支管始端流速在5-8m/s。 
密封性：配气系统的管道连接应采用可靠的密封方式，如焊接、法兰连接并加密封垫等，确保在运行过程中无气体泄漏。
安装精度：管道安装的水平度和垂直度偏差应控制在±5mm/m以内，滤砖或滤头的安装应平整、牢固，与管道连接紧密。
	套
	4
	14000

	66
	滤池布气滤砖
	1. 材质：高强度陶粒混凝土，表面涂刷环氧防腐涂层；
2. 功能：集成布气+ 配水双功能，支撑海卵石垫层及石英砂滤料，保证布气均匀性、配水无死角；
3. 安装：与滤池底部基础螺栓固定，接缝采用弹性密封胶填充，防止滤料漏失；
4. 数量适配：单座滤池按布气区域满铺配置。
	套
	4
	140000

	67
	滤池配水堰板
	1. 材质：304 不锈钢；
2. 堰型设计：三角堰口，堰口高度可调，堰口间距 200mm；
3. 尺寸：适配进水配水槽，预留溢流管接口；
4. 功能：通过精准控流，确保单座滤池进水量稳定；
5. 安装：与配水槽侧壁焊接固定，接缝满焊密封，防止漏水。
	套
	4
	48000

	68
	滤池集水盖板
	1. 材质：玻璃钢；
2. 集水结构：集水孔 φ50mm，边缘嵌橡胶密封条；
3. 尺寸适配：适配集水区域，预留 DN100 集水管法兰接口；
4. 功能：覆盖集水区域，防止杂物进入，加强滤后水收集稳定性；
5. 安装：采用卡扣 + 密封胶双重固定，便于检修拆卸。
	套
	4
	32000

	69
	滤池配水系统其它所需配件
	池配水系统正常运行所需其它配件包括但不限于：
1、进水分管：304 不锈钢材质，，长度按配水槽尺寸定制；
2、排空及溢流组件：
排空阀：DN50，304 不锈钢；
溢流管：DN150，304 不锈钢；
3、安装连接件：
密封胶：硅酮防腐密封胶；
固定螺栓：304 不锈钢。
	套
	4
	40000

	70
	气动方闸门
	400×400，门体：可选用球墨铸铁如QT420-10等，门体厚度≥10mm。
门框：材质同门体，为球墨铸铁，门框厚度≥10mm。
导轨：采用304不锈钢，壁厚≥10mm。
楔座与密封座：可使用ZcuSn5pb5Zn5锡铅青铜。
紧固件及预埋件：采用不锈钢304。
承压能力：能承受双向承压，工作水压不小于设计要求，一般不小于2m。
密封性能：迎水面漏失量应极低，如<0.021L。
开启与关闭：开启方向通常向上，由气动执行机构控制，能快速、准确地开启和关闭，开启和关闭时间一般在5-15秒。
驱动系统：采用气动驱动，工作压力一般为0.5-0.7MPa，气源应清洁、干燥，配套的电磁阀、过滤器等应性能可靠。
控制系统：可接收远程控制信号，实现远程操作和监控，同时也应具备现场手动操作功能。
防护等级：气动执行机构的防护等级应达到IP65及以上。
	台
	4
	64680

	71
	反冲洗水泵
	Q=350m³/h，H=15m，22kW
反冲洗水泵应为成套装置，并须配备潜水电机、90°出水弯座、出口弯头、自耦装置、耦合用导向杆、提升吊链、水下电缆、基础螺栓、控制箱到设备的电缆、安全可靠和有效运行所必需的附件；
反冲洗水泵完全密封，水泵和电机为一坚固的整体并完全防水。
提供的反冲洗水泵必须能够输送反冲洗水，为固定湿式安装，采用特殊的自动藕合系统，靠泵机自重沿导杆下滑到达底座，与出水口自动连接并密封。维修时可随时起吊机组，而无需维修人员进入污水坑。  
具体性能要求：介质温度：0～40℃；pH值：6～9；工作制：连续运转；电源：380V/3P/50Hz；电机防护等级/绝缘等级：IP68/F或更优；噪声：≤85dB（A）（1m处）。
主要材料
壳体                灰口铸铁或更好
叶轮                灰口铸铁或更好
轴                  不锈钢420或更好
机械密封             耐腐蚀烧结碳化钨/或更优
O-型环               腈橡胶/氟橡胶
螺栓、螺母、垫圈     不锈钢316L或更好
导杆                不锈钢304或更好
	台
	2
	23000

	72
	存水泵
	Q=10m³/h，H=15m,N=1.5kW，效率：水泵的整体效率应不低于60%。
气蚀余量：气蚀余量（NPSH）应不大于3m。
运行稳定性：在额定工况和允许的工况范围内，应能稳定运行，振动值不超过规定标准。
噪声水平：在距离泵1m处，噪声不超过80dB(A)。
防护等级：电机防护等级为IP55及以上，绝缘等级为F级或更高。
	台
	1
	4508

	73
	管道混合器
	DN300，流速：设计流速一般在0.9-1.2m/s。
流量：满足处理量需求，对应DN300管道混合器流量约262.8m³/h。
混合效果：混合效率应不低于90%，混合均匀度的CoV偏离度不超过5%。
压力损失：水头损失一般控制在0.4-0.6m。
维护要求：结构设计应便于定期检查和清理，确保混合元件无堵塞、损坏。
	台
	1
	7840

	74
	方闸门
	FZ600×600，配手电两用式启闭机0.55kW，材质：闸框、闸板采用铸铁，铜合金镶条采用ZCuZn25Al6Fe3Mn3等耐磨、耐腐蚀材质。
尺寸精度：闸门门框与门体的尺寸公差应符合相关标准，平面度误差不大于2mm，对角线误差不大于3mm。
密封性能：闸门密封面应平整光滑，密封间隙不大于0.1mm，在设计水头下，泄漏量不大于0.1L/min·m。
强度要求：闸板能承受1.2倍设计水头的水压力，无变形、无损坏，闸框在承受设计水头压力时，最大变形量不超过闸框高度的1/1000。
启闭机驱动方式：手电两用，手动操作力不大于150N·m，电动驱动电机功率为0.55kW。
启闭速度：电动启闭速度一般为0.2-0.5m/min，手动启闭速度根据实际操作便利性确定。
行程控制：具备上下行程限位装置，控制精度为±5mm。
防护等级：电机和电气元件的防护等级不低于IP54，绝缘等级为F级。
制动性能：制动可靠，制动后闸门下滑量不超过5mm。
	台
	2
	43120

	75
	电动葫芦
	CD10.5-6，起重量0.5t，提升高度6m，1.5kW
电动葫芦全部采用CD10.5-6型电动葫芦，提升高度须满足设备起吊要求。
电动葫芦采用悬挂控制板手动控制。控制板悬挂高度为起吊处高出平台1m，控制板上应有电源开(关)、提升、下降和左右行走按钮。
葫芦及吊钩的容量应满足最重及最深被吊物的安装及卸除，并考虑在水压差的条件下。
葫芦均应安装在热轧钢工字梁上，电动葫芦工作电源为380V/3Ph/50Hz，其防护等级为IP65，绝缘等级F，电动葫芦至少应配置以下装置：
①限荷装置，以防止破坏性超载。
②能自动工作的制动器，以保证突然停电时，被起吊物不会落下，制动器应有足够的能力以承受葫芦的额定重量。
③能控制起吊重物上下升降的装置，以及配有可调节的上、下限位开关。
④锁紧装置，以保证葫芦在起吊重物时与工字钢梁形成一个既结实又稳定的结构。
	套
	1
	6500

	76
	超声波明渠流量计
	明渠式，符合HJ/T15-2007，测量范围：流速范围为0.05-10m/s。
精度：流量测量精度不低于±1%，重复性精度不超过±0.5%。
分辨率：流速分辨率应达到0.001m/s，流量分辨率能满足实际流量测量精度要求。
声道数：采用单声道或多声道，多声道一般为2-4声道，以提高测量准确性。
信号输出：具备4-20mA模拟输出、RS485数字输出等接口，可方便与污水处理厂控制系统连接。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至50℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	11000

	77
	CODcr水质在线分析仪
	测量范围：0~1000mg/l。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至50℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	14700

	78
	氨氮水质在线分析仪
	测量范围：0~100mg/l。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至50℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	14700

	79
	总氮水质在线分析仪
	测量范围：0~100mg/l。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至50℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	20500

	80
	总磷水质在线分析仪
	测量范围：0~20mg/l。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至60℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至50℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	13500

	81
	pH在线监测
	测量范围：0-14。
供电电源：支持220V AC或24V DC供电，电源电压波动范围在±10%时能正常工作。
工作温度：传感器能在-20℃至100℃的环境温度下正常工作，变送器工作温度范围一般为-10℃至60℃。
防护等级：探头防护等级不低于IP68，变送器防护等级不低于IP65，确保在潮湿、恶劣环境下正常运行。
探头材质：一般采用不锈钢、陶瓷等耐腐蚀、耐磨损材质，确保长期稳定工作。
	套
	1
	1568

	82
	数据采集仪
	1.规格、型号:带不锈钢304柜体，多路无线有线输出，用于与环保部门通讯，带以太网接口，MODBUS接口，符合最新环保规范要求；
2.包括水样预处理、温度控制、自动间隔采样、样品清洗保存等功能；防护等级:IP65，220VAC供电，带混合采样、超标留样功能，符合最新环保规范要求
	套
	1
	7500

	83
	混合采样器
	1.符合环保要求；
2.包括水样预处理、温度控制、自动间隔采样、样品清洗保存等功能；防护等级:含取样泵、进出水管路等所有安装辅材
	套
	1
	8000

	84
	紫外消毒系统
	NLQ-10K(320)，20支320W紫外灯，11kW，镇流器：与灯管匹配，转换效率≥90%，具备软启动功能，减少灯管冲击，延长使用寿命。
石英套管：采用高纯度石英材质，紫外线透过率≥90%，耐温100℃以上，耐压0.6MPa以上，确保紫外线有效传输，保护灯管。
反应器：材质为304或316L不锈钢，厚度≥3mm，内部设计保证水流均匀，无短流、死角，水头损失≤0.5m。
清洗系统：配备自动机械或化学清洗装置，定期清洁石英套管，确保紫外线透过率。机械清洗采用在线刮刷方式，化学清洗使用合适的清洗液，自动控制清洗周期和时间。
控制系统：实现自动化控制，监测灯管状态、紫外线强度、流量、水位等参数。具备故障报警、自动保护功能，与污水处理厂中控系统通讯，实现远程监控和操作。
	套
	2
	18000

	85
	
	空压机，流量0.21m³/min，0.8MPA，1.5kW
	台
	1
	32000

	86
	
	316不锈钢整流格栅板和镇流器柜、不锈钢衬板
	套
	1
	4500

	87
	臭气处理设备
	生物除臭一体化设备主体：10m×6m×4m，处理气量17000m3/h，1套；
生物球：115m3；
空心球：5#，PP，8m3；
玻璃钢格栅板：FPR，130m3；
填料支架：方钢50×50，1批；
玻璃钢水箱：1000×1000×1000，1只；
循环喷淋泵：Q=20m3/h，H=12m，N=1.5KW，1用1备，2台；
补湿泵：Q=24m3/h，H=30m，N=4KW，1用1备，2台；
离心风机：风量17000m3/h，全压3500Pa，功率45kW，防护等级IP55，1用1备，2台；
喷淋循环系统：含烟囱、循环管路、弯头、电动阀门、转子流量计及专用螺旋喷嘴等，1套；
自控及仪表系统：配套除臭系统，1套；
喷淋塔：φ2200×6500，含填料，1台；
喷淋循环泵：Q=50m3/h，3.0kW，2台，1用1备。
	套
	1
	7500

	88
	高压成套配电柜
	KYN28A-12Z（进线、计量），材质：柜体采用2.0mm及以上厚度的冷轧钢板，表面经防腐、防锈处理，喷涂优质塑粉。
防护等级：户内配电柜防护等级不低于IP30，若有特殊环境要求可提高至IP42。
内部布局：分为母线室、断路器室、电缆室和仪表室，各室相互独立，有良好的隔离和通风散热措施。
保护功能：具备过流保护、速断保护、过负荷保护、零序保护等，保护动作时间和定值可根据实际需求整定。
控制与信号：实现断路器的分合闸控制，具备就地和远方控制功能，有分合闸指示、故障信号指示等。
自动化接口：配备标准的通信接口，如RS485、以太网口等，支持Modbus、IEC61850等通信协议，可与污水处理厂自动化系统通信。
可靠性：设备平均无故障工作时间不少于20000h，年故障率不高于1%。
电磁兼容性：符合相关标准，在电磁干扰环境下能正常工作，不对周围设备产生干扰。
抗震性能：能承受地震烈度为7度及以下的地震力作用。
	台
	2
	26068

	89
	低压开关柜（屏）
	GGD（进线、补偿、馈线），材质：柜体框架采用8MF型开口型钢，侧板和门板选取优质冷轧钢板，厚度通常为2.0mm。
防护等级：一般要求不低于IP30，若安装环境恶劣可提高至IP40或更高。
结构设计：柜体结构为通用柜，可按需要组合，内部隔室分为功能单元室、母线室和电缆室，各室相互独立。
绝缘性能：在正常环境条件下，相间及相对地的绝缘电阻不低于10MΩ，工频耐压试验为2500V，1min无击穿、闪络现象。
保护功能：除电器元件自身保护外，还应设置综合保护装置，实现过流、欠压、漏电等保护。
号与报警：有断路器分合闸状态指示、故障报警信号等，通过指示灯、蜂鸣器等方式显示。
接地系统：柜体设有独立的接地母线，接地螺栓规格不小于M12，接地电阻不大于0.1Ω。
电磁兼容性：符合相关标准要求，在电磁干扰环境下能正常工作，不对周围设备产生干扰。
	台
	4
	30184

	90
	中控室组态监控系统
	定制：系统总貌、工艺流程、预处理系统、生物池系统、流沙滤池系统、深度处理、加药系统、脱泥系统、泵站系统等。系统总貌：提供直观的系统全局视图，展示各子系统运行状态、关键参数及设备实时工况，用不同颜色标识设备状态，如绿色表示运行、红色表示故障。
工艺流程：以动态图形展示完整污水处理工艺流程，实时更新水流方向、液位变化、设备启停，点击设备可查看详细参数和报警信息。
预处理系统：监控格栅机、提升泵等设备运行参数，包括启停状态、运行时间、故障报警，实时监测进水流量、水质（如pH值、COD、氨氮）。
生物池系统：监测溶解氧、污泥浓度、曝气设备运行状态，控制曝气量、回流比，保证微生物正常代谢。
流沙滤池系统：监测滤池液位、进出水压力、水质，控制反冲洗周期和强度，确保过滤效果。
深度处理：监控加药装置、消毒设备运行参数，实时监测出水水质指标，确保达标排放。
加药系统：控制加药量、加药泵启停，监测药箱液位、药液浓度，根据水质自动调整加药量。
 脱泥系统：监测脱水机运行状态、泥饼含水率、污泥产量，控制污泥处理设备运行参数。
泵站系统：监测水泵运行状态、进出口压力、液位，根据液位自动控制水泵启停，实现远程操作。
实时性：数据更新周期不超过1秒，控制指令响应时间不超过2秒，确保及时监控和调整。
准确性：数据采集误差不超过±1%，保证监测和控制准确。
可靠性：系统平均无故障时间不少于10000小时，具备冗余设计和数据备份功能，确保稳定运行。
可扩展性：易于扩展，适应污水处理厂未来规模扩大和工艺升级。
兼容性要求：支持多种通信协议，如Modbus、OPC UA等，实现与现场设备、智能仪表通信，兼容不同厂家设备。
用户界面要求：界面简洁直观，操作方便，支持多语言切换，满足不同用户需求。
安全要求：设置不同用户权限，保证系统操作安全，具备数据加密和防火墙功能，防止数据泄露和非法入侵。
报警与事件管理：设定报警阈值，及时发出声光报警，记录报警信息和事件日志，便于查询和分析。
数据存储与管理：存储至少1年历史数据，支持数据查询、统计、报表生成，为生产管理提供依据。
	套
	1
	144060

	91
	超声波液位计
	量程：0~15m，4~20mA输出，电源220VAC，传感器IP68，变送器IP65 ，精度：±0.2%FS（满量程）或±1cm，以较高精度提供液位数据。
分辨率：不低于1mm，能精确反映液位微小变化。
盲区：不大于0.3 - 0.5m，确保靠近探头处液位也能准确测量。
响应时间：不超过1秒，快速响应液位变化。
模拟输出：4 - 20mA标准电流信号输出，可与污水处理厂控制系统兼容。
数字输出：具备RS485或HART等数字通信接口，方便远程配置和数据读取。
输出负载：在250Ω - 600Ω范围内，保证信号传输稳定。
频率：50Hz±5%，适应市电频率变化。
工作温度：传感器-20℃ - 60℃，变送器-10℃ - 50℃，适应污水处理厂不同季节和环境温度。
湿度：0% - 100%RH无冷凝，在高湿度环境下稳定工作。
材质：传感器探头采用耐腐蚀、耐磨损的材料，如PVDF、不锈钢等；变送器外壳采用高强度塑料或金属材质，抗老化、抗腐蚀。
显示功能：变送器具有本地显示屏，可显示液位值、工作状态等信息，方便现场查看和调试。
防雷击：具备防雷击和浪涌保护功能，确保在恶劣天气下设备安全。
校准：支持现场校准和远程校准，方便定期维护和精度调整。
	只
	5
	20580

	92
	在线溶氧仪
	量程：0mg/L~20mg/L，输出4~20mA，电源220VAC，传感器IP68，变送器IP65，测量精度：±0.5%FS或在0～8mg/L时为±0.1mg/L，8～20mg/L时为±0.2mg/L。
分辨率：0.01mg/L。
稳定性：±1.0%FS以内。
重复性：±0.5%FS。
响应时间：<60秒（终值的98%，25℃）。
检测下限：0.01mg/L。
模拟输出：4 - 20mA标准电流信号输出，输出电流误差≤±1.0%FS，负载电阻<750Ω。
数字输出：可选配RS485等通讯接口，支持标准Modbus RTU协议。
报警输出：具备报警继电器，AC220V，3A。
电压：220VAC±10%。
频率：50Hz±1Hz。
工作温度：传感器-20℃ - 60℃，变送器-10℃ - 50℃。
湿度：相对湿度<85%。
校准方式：支持多种校准方式，如空气自动校准、一点校准、两点校准等。
材质：传感器探头及外壳应采用耐腐蚀、耐磨损的材料，如316L不锈钢、PVDF等。
	只
	5
	120000

	93
	ORP仪
	量程：-500~500mV，输出4~20mA，电源220VAC，传感器IP68，变送器IP65，测量精度：±1mV或±0.1%FS，以保证测量的准确性。
分辨率：0.1mV，能精确显示电位变化。
稳定性：在24小时内，测量值波动不超过±2mV，确保数据稳定可靠。
响应时间：一般应在30秒内达到95%的最终响应值，快速反映水质氧化还原电位变化。
模拟输出：4 - 20mA标准电流信号输出，输出精度±0.05mA，可与污水处理厂控制系统良好兼容。
数字输出：具备RS485或HART等数字通信接口，方便远程监控与配置，通信协议符合相关标准。
输出负载：在250Ω - 600Ω范围内，可保证信号传输的稳定性。
电压：220VAC，允许±10%的电压波动，以适应不同的供电环境。
频率：50Hz±5%，能适应市电频率的正常波动。
工作温度：传感器-20℃ - 60℃，变送器-10℃ - 50℃，适应污水处理厂的各种环境温度。
湿度：0% - 95%RH无冷凝，可在高湿度环境下稳定工作。
防护等级：传感器IP68，可长期在水下等恶劣环境中使用；变送器IP65，能有效防尘、防水溅。
电极材质：采用耐腐蚀、抗污染的铂金或特殊合金材质作为测量电极，参比电极需具备稳定的电位输出和良好的抗干扰能力。
校准方式：支持两点校准或多点校准，可使用标准ORP溶液进行校准，校准过程简单便捷。
显示功能：变送器具有清晰的显示屏，可实时显示ORP测量值、温度值、工作状态等信息。
防雷击与抗干扰：具备良好的防雷击和抗电磁干扰能力，确保在复杂的电气环境中正常工作。
	只
	6
	72000

	94
	在线MLSS仪
	量程：0~20g/L，输出4~20mA输出，电源220VAC，传感器IP68，变送器IP65，精度：±1%FS或±0.1g/L，以较高精度确保测量准确。
分辨率：0.01g/L，能精确显示浓度微小变化。
重复性：±1%读数，保证多次测量结果的一致性。
响应时间：T90不超过60秒，快速反映污泥浓度变化。
测量单位：具备g/L和mg/L两种单位显示，方便使用。
模拟输出：4 - 20mA标准电流信号输出，输出电流误差≤±1%FS，负载电阻<750Ω。
数字输出：RS485数字通讯接口，支持标准Modbus RTU协议。
报警输出：至少2组继电器输出，用于上下限报警和故障报警，容量AC220V/2A。
电压：220VAC±10%。
频率：50Hz±1Hz。
工作温度：传感器0 - 50℃，变送器-20 - 70℃。
湿度：相对湿度0 - 85%RH无冷凝。
校准方式：支持样品校准、现场校准、斜率校准等多种方式。
	只
	10
	330000

	95
	在线硝氮仪
	4~20mA输出，电源：220VAC，传感器IP68，变送器IP65，测量范围：0-50mg/L或0-100mg/L等，能覆盖污水处理过程中硝氮的常见浓度范围，且可根据实际需求进行量程切换。
测量精度：±2%FS或±0.5mg/L，取较大者，确保测量结果准确可靠，为污水处理工艺控制提供精确数据。
分辨率：0.01mg/L，可精确显示硝氮浓度的微小变化。
重复性：≤±1%，保证多次测量的一致性。
响应时间：T90一般不超过5分钟，能够快速反映硝氮浓度的变化，及时为工艺调整提供依据。
模拟输出：4-20mA标准电流信号输出，输出误差±0.05mA，负载能力不小于500Ω，便于与污水处理厂的控制系统连接。
数字输出：具备RS485或RS232等数字通信接口，支持Modbus RTU或其他标准通信协议，方便实现远程监控和数据传输。
报警输出：至少提供两组继电器输出，用于超限报警和故障报警，触点容量AC220V/3A。
频率：50Hz±5%，可在正常市电频率范围内稳定工作。
工作温度：传感器0-45℃，变送器-10-50℃，适应污水处理厂的不同环境温度。
湿度：相对湿度0-95%RH无冷凝，可在高湿度环境下稳定运行。
 防护等级：传感器IP68，可长期在水下等恶劣环境中可靠工作；变送器IP65，能有效防尘、防水溅。
校准方式：支持自动校准和手动校准，可使用标准硝氮溶液进行校准，校准周期可设置。
	只
	6
	114000

	96
	中控服务器
	· CPU：2 颗 64 位多核处理器；
· 内存：64GB DDR4-2666 ECC；
· 存储：2×1TB 企业级 SSD+2×4TB 企业级 SATA 硬盘；
· 网络：4×千兆以太网口；
· 电源：1+1冗余热插拔电源，支持远程电源重启；
· 管理：集成 IPMI 2.0 远程管理卡，实时监控温度、电压、风扇状态，故障时邮件/短信报警；
· 兼容：支持 Windows Server 2019、Linux CentOS 8，兼容 SQL Server、MySQL数据库及iManager 监控软件。
	套
	1
	180000

	97
	工业工控机
	· CPU：64 位四核处理器；
· 内存：8GB DDR4-2400；
· 存储：256GB M.2 NVMe SSD；
· 接口：2×RS232/485 串口、4×USB 3.0、1×HDMI 2.0、2× 千兆以太网口；
· 防护设计：无风扇被动散热，宽温工作；看门狗功能；加固机箱；
· 兼容：支持 Windows 10 IoT Enterprise、Linux Ubuntu 20.04 LTS，适配工业组态软件。
	台
	1
	35000

	98
	工业防火墙
	性能：吞吐量 4.5Gbps，并发连接数120万，新建连接数25万/秒；
· 防护功能：
- 访问控制：ACL 规则 2000 条，支持 IP、端口、时间、用户组策略；
- 入侵防御：IPS 特征库 1.5 万条，病毒库日更，检出率≥99%；
- DDoS 防护：单流防护 1.5Gbps，拦截 SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood；
· 扩展功能：虚拟防火墙 15 个，SSL VPN、IPsec VPN；
· 接口：8× 千兆电口+2× 千兆光口，支持接口扩展至 16 口；
· 环境：工业级宽温，抗电磁干扰，导轨安装；
· 联动：与 IDS/IPS 实时联动，自动同步攻击特征库，1 秒内推送阻断策略。
	套
	1
	100000

	99
	入侵检测与防御系统
	· 检测能力：实时监测 SQL 注入、XSS、暴力破解等 12 种攻击；
· 防护响应：攻击阻断响应≤50ms，支持自定义正则表达式规则；
· 加密支持：SSL/TLS 解密，密钥管理系统；
· 接口：4× 千兆电口，1× 管理网口；
· 日志审计：攻击日志存储 90 天，多维度检索，对接 SIEM 系统；
· 联动：与防火墙自动联动，1 秒内推送阻断策略，形成安全闭环。
	套
	1
	75000

	100
	工业交换机
	端口：8×RJ45 电口 + 2×SFP 光口；
· 性能：背板带宽 24Gbps，包转发率 17.8Mpps；
· 功能：VLAN 划分 4096 个，端口镜像，链路聚合，QoS；
· 电源：1+1 冗余 24V DC 输入，欠压、过压、过流保护；
· 环境：工作温度 - 40℃~75℃，IP40 防护；
· 抗干扰：通过 IEC 61000-4-2、4-3、4-4测试。
	台
	1
	35000

	101
	机房防雷避雷器
	· 防护等级：B 级防雷，电压保护水平≤1.5kV；
· 接口：4×RJ45 网口防护 + 2×DC 电源防护；
· 响应时间：≤25ns，工作频率 50/60Hz；
· 安装：1U 机架式，状态指示灯（正常 / 故障），带遥信输出；
· 标准：符合 GB/T 18802.1-2011、IEC 61643-11 工业标准，通过防雷检测。
	套
	1
	12000

	102
	中控系统软件
	· 功能模块：
- 监控组态：2D/3D 实时模拟污水处理流程，支持多屏扩展；
- 设备管理：全生命周期记录，远程调节参数；
- 报警管理：分级报警（紧急/一般，声光+邮件+短信），阈值自定义，历史报警追溯（≥1 年）；
- 数据存储：分布式数据库，历史数据保留 1 年，定时备份，恢复时间≤30 分钟；
- 报表分析：自定义模板，能耗统计、趋势预测；
· 通讯协议：Modbus RTU/TCP、OPC UA（加密）、MQTT，兼容 AB、西门子、施耐德 PLC；
· 兼容性：支持 Windows Server、Windows 10/11、Linux，多用户权限；
· 扩展：开放 API 接口，对接智慧水务平台，支持二次开发。
	套
	1
	75000

	103
	户外摄像机及立杆
	摄像机参数：
- 传感器：1/2.7 英寸及以上CMOS；
- 镜头：标配 4mm、6mm、8mm 焦距；
- 编码：支持 H.265、H.264 双编码；
- 帧率：25fps/30fps 切换；
- 网络：1×RJ45 千兆网口；
- 防护：IP67 级防水防尘，-30℃~60℃宽温工作；
· 立杆参数：
- 材质：304 不锈钢；
- 尺寸：杆高4m，横臂 0.5m；
- 基础：C30 混凝土底座。
	套
	20
	120000

	104
	硬盘录像机
	视频接口：
- 输入：32 路 BNC 接口；
- 输出：1×HDMI 2.0+ 1×VGA，支持双屏异显（监控画面 + 回放画面同步显示）；
· 编码存储：
- 编码：与摄像机一致；
- 存储：标配 2TB 硬盘槽，满足30天录像存储；
· 网络功能：
- 协议：支持 TCP/IP、UDP、HTTP、ONVIF，远程监控、远程回放；
- 控制：支持 PTZ 控制，可对接门禁、报警主机联动；
· 可靠性：工业级设计，掉电保护。
	台
	1
	20000

	105
	存储硬盘
	硬件参数：
- 容量：8TB（单块，建议配置 8 块，总容量 64TB，满足 30 天存储冗余）；
- 性能：7200 转 / 分钟（持续读写速度 200MB/s，随机读写 IOPS≥120）；
- 接口：SATA 3.0（6Gbps，支持热插拔，拔插寿命≥5000 次）；
· 可靠性：
- MTBF≥100 万小时（通过震动测试：5~500Hz，振幅 0.15mm，持续 6 小时无故障）；
- 数据安全：支持 SMART（实时监测坏道、温度），内置 RAID 纠错（与录像机 RAID 功能联动，单盘故障不丢失数据）。
	块
	8
	24000

	106
	门禁控制器及系统
	· 核心性能：
- 通讯协议：TCP/IP+ RS485，支持4 门控制；
- 用户容量：5000 个权限账户，记录存储≥10万条（掉电永久保存）；
- 接口：8 路韦根输入、4 路继电器输出（控制锁 / 报警），1 路干接点报警输入；
- 冗余设计：双网口热备，支持消防联动；
- 兼容系统：Windows Server、Linux CentOS，对接视频监控系统。
	套
	1
	30000

	107
	门禁读卡器及磁卡
	· 读卡器参数：
- 防护等级：IP65，工作温度 - 20℃~60℃，防拆报警；
- 通讯方式：韦根 34 协议，读卡距离 5~10cm（IC卡）/10~15cm（ID卡），支持双频读卡；
· 磁卡参数：
- 类型：IC 卡，印刷定制；
- 寿命：≥10 万次读写，耐弯折，数量100张。
	套
	1
	15000

	108
	磁力锁及报警组件
	· 磁力锁参数：
- 拉力：280kg；
- 门磁功能：内置门磁传感器；
- 防护等级：IP54，工作电压 12V；
· 报警器参数：
- 联动逻辑：非法闯入、门未关紧时，触发85dB 声光报警，干接点输出；
- 安装：与磁力锁一体化设计。
	套
	1
	20000

	109
	门禁电源及出门按钮
	· 门禁电源参数：
- 输出：12V/5A，1+1 冗余设计；
- 保护：过载、短路、过压保护，工作温度 - 10℃~50℃；
· 出门按钮参数：
- 材质：304 不锈钢，防护等级 IP65；
- 寿命：按键寿命≥50万次，常闭触点。
	套
	1
	10000

	110
	大屏LED 显示模组
	· 基础参数：屏幕尺寸：长4.48米，高2.24米
- 像素间距：1.86mm；
- 模组尺寸：320mm×160mm；
- 灯珠类型：SMD 1611 RGB LED；
· 画质性能：
- 亮度均匀性：≥99%；
- 对比度：≥5000:1；
- 基色主波长误差等级：LED 显示模组和LED显示屏的基色主波长的测量误差值≤5nm，达到SJ/T 11141-2017的最高级别 C级要求（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖原厂公章）；
- 换帧频率：50/60Hz（适配视频源，无卡顿）；
- 发光点偏差：<2%（拼接后无视觉错位）；
- 白平衡：出厂 (0.284, 0.295)±0.002，色度均匀性 ±0.002 Cx,Cy（色彩一致）；
- 灰度等级：支持 10-14bit 动态调节（100% 亮度 14bit，75%/50% 亮度 12bit，20% 亮度 10bit），彩色处理深度 > 14bit；
- NTSC色域覆盖率>115%，色域覆盖率(BT.709)>98%，色域覆盖率(BT.2020)>86%，色域覆盖率(DCI-P3)>94%（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖原厂公章）；
- 出厂色温为9300K,支持软件调节，2000K~14000K 可调（提供具有CNAS标识的第三方检测报告，加盖原厂公章）；
· 物理防护：
- 机械强度：≥5MPa（抗变形），防撞等级≥10kg（抗冲击）。
	套
	1
	21500

	111
	大屏控制系统
	· 核心功能：
- 控制器：支持 4K@60Hz 输入，多画面拼接，对接中控系统（Modbus/ONVIF 协议）；
- 接收卡：单卡驱动 172×86 像素；
- 处理卡：视频解码（H.265/H.264）、灰度优化（动态匹配 10-14bit）、色域映射（适配模组色域）；
· 接口与兼容：
- 输入接口：HDMI 2.0、DVI、网口；
- 兼容性：对接中控室服务器，实时同步数据，支持远程调节亮度、色温。
	套
	1
	10000

	112
	钢结构及安装套件
	· 结构设计：
- 材质：Q235 镀锌方钢，表面喷塑防腐；
- 承重：额定承重≥50kg/㎡；
· 安装细节：
- 可调支架：水平 ±5mm、垂直 ±3mm 调节，适配墙面误差；
- 防震橡胶垫：减震率≥30%；
- 隐藏式接线槽：理线规整，防电磁干扰，提升美观度；
- 精度：安装后屏幕平整度≤1mm。
	套
	1
	6000

	113
	大屏专用电源
	· 电源规格：
- 输出：5V/40A；
- 效率：≥92%；
· 防护与适配：
- 宽电压：110-240V AC，防雷浪涌保护；
- 保护功能：过压、过流、短路保护，支持热插拔；
- 接口：与 LED 模组供电接口无缝匹配。
	台
	13
	6500

	114
	电控柜
	内含开关电源、变频器、指示灯、接触器、继电器、工业电源、信号隔离模块、二次回路配线、一次回路配线等，开关电源
输入电压：AC 380V±15%，50Hz
输出电压：DC 24V，纹波系数不大于5%
输出功率：根据负载需求确定，一般不低于300W
效率：不低于85%
保护功能：具备过压、过流、短路保护
变频器
输出频率范围：0Hz-60Hz
控制方式：采用矢量控制或V/F控制
过载能力：150%额定电流60s，180%额定电流3s
指示灯
颜色：电源指示灯为红色，运行指示灯为绿色，故障指示灯为黄色
工作电压：DC 24V或AC 220V
亮度：不低于500mcd
使用寿命：不低于50000小时
接触器
额定电压：AC 380V、660V等
额定电流：根据负载电流选择，常见规格有10A-100A
线圈电压：AC 220V或DC 24V
极数：3极或4极
继电器
额定工作电压：DC 12V、24V或AC 220V
触点容量：一般为5A-10A
动作时间：不大于10ms
工业电源
输入参数：AC 380V±15%，50Hz
输出电压：DC 24V、48V等，精度±1%
输出电流：满足负载设备需求，一般不低于10A
可靠性：平均无故障时间（MTBF）不低于50000小时
信号隔离模块
输入信号类型：支持4-20mA、0-10V、热电阻、热电偶等
输出信号类型：与输入匹配，如4-20mA、0-10V等
工作电源：DC 24V
隔离电压：不低于1500V
	套
	5
	415000

	115
	
	
	
	
	

	116
	PLC柜
	柜体尺寸2260×600×400，内含逻辑控制器、指示灯、断路器、继电器、接触器、工业电源、信号隔离模块、二次回路配线、一次回路配线、下位机程序等，可靠性：采用冗余设计或高可靠性的PLC产品，平均无故障时间（MTBF）不低于50000小时，以确保系统在恶劣工业环境下长期稳定运行。
开放性：支持标准的通信协议，如Modbus、Profibus、EtherNet/IP等，方便与其他系统进行集成和数据交互。
扩展性：具备良好的扩展性，可根据未来工艺升级或规模扩大的需求，方便地增加输入输出点数、功能模块等。
环境适应性：工作温度范围为-10℃～50℃，相对湿度为5%～95%无冷凝，能适应污水处理厂的潮湿、腐蚀性气体等环境。
中央处理单元（CPU）：处理速度快，能满足系统实时控制需求，支持多种编程语言，如梯形图、指令表、功能块图等。具有足够的内存空间，程序存储容量不低于2MB，数据存储容量不低于1MB。
输入输出模块（I/O）：数字量输入模块，支持DC24V输入，输入点数根据实际需求配置，一般不少于128点；数字量输出模块，支持继电器或晶体管输出，输出点数不少于64点；模拟量输入模块，输入信号类型为4-20mA、0-10V等，精度不低于0.1%，输入通道数不少于16通道；模拟量输出模块，输出信号类型为4-20mA、0-10V等，精度不低于0.1%，输出通道数不少于8通道。
通信模块：具备至少2个以太网接口，用于与上位机、其他PLC或智能设备通信，通信速率不低于100Mbps。支持RS485接口，用于与现场仪表、传感器等设备通信，通信协议符合Modbus或Profibus标准。
电源模块：输入电压为AC220V±10%，50Hz±5%，输出电压为DC24V，输出功率满足PLC系统及扩展模块的功耗需求，具有过压、过流、短路保护功能。
编程软件：提供直观、易用的编程软件，支持离线编程和在线调试功能，能方便地进行程序的编写、修改、下载和监控。
系统软件：操作系统稳定可靠，具备实时多任务处理能力，能确保PLC系统对各种任务的及时响应和处理。
监控软件：可实现对污水处理厂工艺参数、设备运行状态的实时监控，具备数据采集、存储、显示、报警等功能，能生成历史数据报表和趋势曲线。
柜体材质与防护：柜体采用优质冷轧钢板或不锈钢材质，厚度不低于2mm，表面进行防腐处理。防护等级不低于IP54，能有效防止灰尘和水的侵入。
结构设计：柜体结构合理，内部空间宽敞，便于安装和维护。采用分层式布局，将电源、PLC模块、端子排等分开布置，便于散热和检修。柜门应安装有门锁和把手，方便操作和维护。
	套
	2
	986000

	117
	提升泵房制冷设备
	3匹空调
1. 制冷 / 制热能力：制冷量 7.2kW，制热量 8.0kW，电辅加热功率 2.1kW
2. 能效等级：国标 2 级，符合工业场所节能要求，降低长期运行成本
3. 电源规格：380V/3P/50Hz
4. 环境适配：工作温度范围 - 5℃~43℃，相对湿度 30%~90% RH
5. 防护与防腐：防护等级 IP44
6. 送风与控温：侧送风 + 下回风设计，温度控制精度 ±2℃，支持自动除霜
7. 噪音与安全：运行噪音≤60dB (A)，具备过载保护、过压保护、防冻结保护功能
8. 配件配置：标配防尘滤网、安装支架
9. 合规标准：符合 GB/T 7725-2022《房间空气调节器》、GB 12021.3-2010《房间空气调节器能效限定值及能效等级》
	台
	1
	3000

	118
	在线监测房制冷设备
	1.5匹空调
1. 制冷 / 制热能力：制冷量 3.5kW，制热量 4.0kW，电辅加热功率 1.0kW
2. 能效等级：国标 2 级，适配小空间长期运行，节能降耗
3. 电源规格：220V/1P/50Hz
4. 环境适配：工作温度范围 0℃~40℃，相对湿度 40%~85% RH
5. 控温精度：温度控制 ±1℃，湿度控制 ±5% RH
6. 静音与防护：运行噪音≤55dB (A)，防护等级 IP32，外壳采用 ABS 阻燃材质
7. 功能设计：支持 “静音模式”“睡眠模式”，具备温度记忆功能
8. 配件配置：活性炭滤网、备用防尘滤芯、壁挂安装支架
9. 合规标准：符合 GB/T 7725-2022、GB 4706.32-2012《家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求》
	台
	1
	2000

	119
	中控室制冷设备
	5匹空调
1. 制冷 / 制热能力：制冷量 12.0kW，制热量 13.5kW，电辅加热功率 3.0kW
2. 能效等级：国标 1 级，中控室 24 小时运行，1 级能效可显著降低年能耗成本
3. 电源规格：380V/3P/50Hz
4. 环境适配：工作温度范围 - 10℃~45℃，相对湿度 30%~80% RH
5. 控温与送风：温度控制精度 ±0.5℃，湿度控制 ±3% RH，上送下回送风方式
6. 冗余与安全：双风扇设计，具备过流、过压、缺相、防高温保护，支持故障报警
7. 噪音与材质：运行噪音≤58dB (A)，外壳采用冷轧钢板 + 防静电喷涂
8. 配件配置：HEPA 高效空气过滤器、定制安装底座
9. 合规标准：符合 GB/T 7725-2022、GB 9254-2022《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》（避免对中控弱电系统产生电磁干扰）
	台
	1
	6000

	120
	柴油发电机
	315kw
	套
	1
	23520

	121
	一体化污水泵站1
	Q=60m3/h，H=50m，二用一备
筒体采用玻璃钢（GRP）材质。玻璃钢材质具有质轻、强度高、耐腐蚀的特点。筒体厚度要能承受外部土压力、静水压力以及内部污水的压力。配套水泵、格栅、控制等一切正常运行所需附件。
具备自动液位控制功能，根据泵站内液位的高低自动控制水泵的启停。同时可以对格栅的运行进行自动控制，实现定时清理或根据格栅前后液位差自动清理。控制系统还应能对泵站内设备的运行状态进行监测，如水泵的电流、电压、温度，格栅的运行状态等，并能将故障信息及时反馈。
泵站内应设置通风设备，如通风管道和风机。通风量要满足泵站内空气质量要求，防止有害气体（如硫化氢、甲烷等）积聚，确保操作人员在进行维护等工作时的安全。
设置检修孔用于设备的安装、维护和检修，其尺寸应能满足人员和设备进出的要求。爬梯要牢固可靠，方便工作人员进入泵站内部。
	座
	1
	175000

	122
	一体化污水泵站2
	Q=60m3/h，H=50m，二用一备
筒体采用玻璃钢（GRP）材质。玻璃钢材质具有质轻、强度高、耐腐蚀的特点。筒体厚度要能承受外部土压力、静水压力以及内部污水的压力。配套水泵、格栅、控制等一切正常运行所需附件。
具备自动液位控制功能，根据泵站内液位的高低自动控制水泵的启停。同时可以对格栅的运行进行自动控制，实现定时清理或根据格栅前后液位差自动清理。控制系统还应能对泵站内设备的运行状态进行监测，如水泵的电流、电压、温度，格栅的运行状态等，并能将故障信息及时反馈。
泵站内应设置通风设备，如通风管道和风机。通风量要满足泵站内空气质量要求，防止有害气体（如硫化氢、甲烷等）积聚，确保操作人员在进行维护等工作时的安全。
设置检修孔用于设备的安装、维护和检修，其尺寸应能满足人员和设备进出的要求。爬梯要牢固可靠，方便工作人员进入泵站内部。
	座
	1
	175000

	123
	一体化污水泵站3
	Q=60m3/h，H=50m，二用一备
筒体采用玻璃钢（GRP）材质。玻璃钢材质具有质轻、强度高、耐腐蚀的特点。筒体厚度要能承受外部土压力、静水压力以及内部污水的压力。配套水泵、格栅、控制等一切正常运行所需附件。
具备自动液位控制功能，根据泵站内液位的高低自动控制水泵的启停。同时可以对格栅的运行进行自动控制，实现定时清理或根据格栅前后液位差自动清理。控制系统还应能对泵站内设备的运行状态进行监测，如水泵的电流、电压、温度，格栅的运行状态等，并能将故障信息及时反馈。
泵站内应设置通风设备，如通风管道和风机。通风量要满足泵站内空气质量要求，防止有害气体（如硫化氢、甲烷等）积聚，确保操作人员在进行维护等工作时的安全。
设置检修孔用于设备的安装、维护和检修，其尺寸应能满足人员和设备进出的要求。爬梯要牢固可靠，方便工作人员进入泵站内部。
	座
	1
	175000

	124
	一体化污水泵站4
	Q=60m3/h，H=50m，二用一备
筒体采用玻璃钢（GRP）材质。玻璃钢材质具有质轻、强度高、耐腐蚀的特点。筒体厚度要能承受外部土压力、静水压力以及内部污水的压力。配套水泵、格栅、控制等一切正常运行所需附件。
具备自动液位控制功能，根据泵站内液位的高低自动控制水泵的启停。同时可以对格栅的运行进行自动控制，实现定时清理或根据格栅前后液位差自动清理。控制系统还应能对泵站内设备的运行状态进行监测，如水泵的电流、电压、温度，格栅的运行状态等，并能将故障信息及时反馈。
泵站内应设置通风设备，如通风管道和风机。通风量要满足泵站内空气质量要求，防止有害气体（如硫化氢、甲烷等）积聚，确保操作人员在进行维护等工作时的安全。
设置检修孔用于设备的安装、维护和检修，其尺寸应能满足人员和设备进出的要求。爬梯要牢固可靠，方便工作人员进入泵站内部。
	座
	1
	175000

	125
	一体化污水泵站5
	Q=85m3/h，H=50m，二用一备
筒体采用玻璃钢（GRP）材质。玻璃钢材质具有质轻、强度高、耐腐蚀的特点。筒体厚度要能承受外部土压力、静水压力以及内部污水的压力。配套水泵、格栅、控制等一切正常运行所需附件。
具备自动液位控制功能，根据泵站内液位的高低自动控制水泵的启停。同时可以对格栅的运行进行自动控制，实现定时清理或根据格栅前后液位差自动清理。控制系统还应能对泵站内设备的运行状态进行监测，如水泵的电流、电压、温度，格栅的运行状态等，并能将故障信息及时反馈。
泵站内应设置通风设备，如通风管道和风机。通风量要满足泵站内空气质量要求，防止有害气体（如硫化氢、甲烷等）积聚，确保操作人员在进行维护等工作时的安全。
设置检修孔用于设备的安装、维护和检修，其尺寸应能满足人员和设备进出的要求。爬梯要牢固可靠，方便工作人员进入泵站内部。
	座
	1
	297500

	126
	一体化污水泵站6
	Q=10m3/h，H=30m，一用一备
筒体采用玻璃钢（GRP）材质。玻璃钢材质具有质轻、强度高、耐腐蚀的特点。筒体厚度要能承受外部土压力、静水压力以及内部污水的压力。配套水泵、格栅、控制等一切正常运行所需附件。
具备自动液位控制功能，根据泵站内液位的高低自动控制水泵的启停。同时可以对格栅的运行进行自动控制，实现定时清理或根据格栅前后液位差自动清理。控制系统还应能对泵站内设备的运行状态进行监测，如水泵的电流、电压、温度，格栅的运行状态等，并能将故障信息及时反馈。
泵站内应设置通风设备，如通风管道和风机。通风量要满足泵站内空气质量要求，防止有害气体（如硫化氢、甲烷等）积聚，确保操作人员在进行维护等工作时的安全。
设置检修孔用于设备的安装、维护和检修，其尺寸应能满足人员和设备进出的要求。爬梯要牢固可靠，方便工作人员进入泵站内部。
	座
	1
	99000

	127
	一体化污水泵站7a
	Q=20m3/h，H=30m，一用一备
筒体采用玻璃钢（GRP）材质。玻璃钢材质具有质轻、强度高、耐腐蚀的特点。筒体厚度要能承受外部土压力、静水压力以及内部污水的压力。配套水泵、格栅、控制等一切正常运行所需附件。
具备自动液位控制功能，根据泵站内液位的高低自动控制水泵的启停。同时可以对格栅的运行进行自动控制，实现定时清理或根据格栅前后液位差自动清理。控制系统还应能对泵站内设备的运行状态进行监测，如水泵的电流、电压、温度，格栅的运行状态等，并能将故障信息及时反馈。
泵站内应设置通风设备，如通风管道和风机。通风量要满足泵站内空气质量要求，防止有害气体（如硫化氢、甲烷等）积聚，确保操作人员在进行维护等工作时的安全。
设置检修孔用于设备的安装、维护和检修，其尺寸应能满足人员和设备进出的要求。爬梯要牢固可靠，方便工作人员进入泵站内部。
	座
	1
	99000

	128
	一体化污水泵站7b
	Q=10m3/h，H=30m，一用一备
筒体采用玻璃钢（GRP）材质。玻璃钢材质具有质轻、强度高、耐腐蚀的特点。筒体厚度要能承受外部土压力、静水压力以及内部污水的压力。配套水泵、格栅、控制等一切正常运行所需附件。
具备自动液位控制功能，根据泵站内液位的高低自动控制水泵的启停。同时可以对格栅的运行进行自动控制，实现定时清理或根据格栅前后液位差自动清理。控制系统还应能对泵站内设备的运行状态进行监测，如水泵的电流、电压、温度，格栅的运行状态等，并能将故障信息及时反馈。
泵站内应设置通风设备，如通风管道和风机。通风量要满足泵站内空气质量要求，防止有害气体（如硫化氢、甲烷等）积聚，确保操作人员在进行维护等工作时的安全。
设置检修孔用于设备的安装、维护和检修，其尺寸应能满足人员和设备进出的要求。爬梯要牢固可靠，方便工作人员进入泵站内部。
	座
	1
	99000

	129
	一体化污水泵站8
	Q=50m3/h，H=40m，一用一备
筒体采用玻璃钢（GRP）材质。玻璃钢材质具有质轻、强度高、耐腐蚀的特点。筒体厚度要能承受外部土压力、静水压力以及内部污水的压力。配套水泵、格栅、控制等一切正常运行所需附件。
具备自动液位控制功能，根据泵站内液位的高低自动控制水泵的启停。同时可以对格栅的运行进行自动控制，实现定时清理或根据格栅前后液位差自动清理。控制系统还应能对泵站内设备的运行状态进行监测，如水泵的电流、电压、温度，格栅的运行状态等，并能将故障信息及时反馈。
泵站内应设置通风设备，如通风管道和风机。通风量要满足泵站内空气质量要求，防止有害气体（如硫化氢、甲烷等）积聚，确保操作人员在进行维护等工作时的安全。
设置检修孔用于设备的安装、维护和检修，其尺寸应能满足人员和设备进出的要求。爬梯要牢固可靠，方便工作人员进入泵站内部。
	座
	1
	175000

	二
	配套设备
	
	
	
	

	1
	电磁阀
	工作压力：适配压滤机液压系统压力，参考0.5-1.6MPa。
连接方式：常见为螺纹连接或法兰连接，根据压滤机接口形式确定。
控制类型：可选择直接控制或间接控制，直接控制响应快，间接控制稳定性好。
以压滤机厂家配套为准
	批
	1
	/

	2
	压力变送器
	测量范围：0-2.5MPa，覆盖压滤机的过滤压力0.5-1.6MPa。
输出信号：常见为4-20mA电流信号或0-5V、0-10V电压信号，便于与压滤机控制系统连接。
精度等级：选择0.5级或更高精度，确保压力测量准确。
压力接口：常用M20×1.5或M12×1螺纹接口以压滤机厂家配套为准
	批
	1
	/

	3
	砖砌阀门井
	4400×2000mm， 现场配做 做法参考05S502
	座
	1
	/

	4
	轻轨
	15kg/m，两侧中心间距8000
	米
	300
	/

	5
	热浸锌钢管填料支架
	DN65 δ=4.0mm
	米
	144
	/

	6
	弹性填料
	TL，∅200, H=3.5m，大于等于2.8kg/m³，填料丝表面有毛刺、波纹，符合HJT245，安装间距150mm。符合HJT245-2006悬挂填料要求。
	m³
	1225
	/

	7
	不锈钢丝网
	孔径15mm，丝径1mm，布置于混合液回流泵周边4.0×1.5×3.5mH，尼龙扎带固定
	m²
	61
	/

	8
	电磁阀
	口径8分，公称通径：DN25，公差一般在±0.5mm。
密封材质：通常采用丁腈橡胶（NBR）或氟橡胶（FKM），具有良好的耐水性、耐油性和耐化学腐蚀性，保证密封性能可靠。
工作压力：一般工作压力范围在0.1-1.0MPa，最大耐压应达到1.6MPa以上。
工作温度：适用温度范围为0-60℃。
流量系数：在额定压力下，流量系数（Cv值）应不小于15，保证足够的流体流量通过。
响应时间：开启和关闭响应时间应在1-5秒以内，满足组合池的控制要求，实现快速准确的通断控制。
绝缘性能：绝缘电阻不小于100MΩ，能有效防止漏电，确保使用安全。
防护等级：达到IP65及以上，防止灰尘和水的侵入，适应潮湿环境。
使用寿命：在正常工作条件下，电磁阀的使用寿命应不低于10万次，具有较高的可靠性和稳定性。
安装方式：支持水平或垂直安装，但优先推荐水平安装，以保证电磁阀的正常工作和维护方便。
	只
	2
	/

	9
	承托层卵石
	粒径3-38mm
	池
	4
	/

	10
	高品质石英砂滤料
	粒径2.0-3.0mm
	池
	4
	/

	11
	气动蝶阀
	DN450 P=1.0Mpa，驱动方式：采用气动驱动，通过气源压力来控制阀门的开启和关闭。
连接方式：一般采用法兰连接，符合GB/T 9113等相关标准，便于与管道安装连接；也可根据实际需求选择对夹式连接。
密封形式：可选用软密封或金属密封。软密封一般采用橡胶密封圈，金属密封能适应较高的工作温度和压力。
工作温度：适用温度范围一般为-29℃～180℃。
防护等级：气动蝶阀的防护等级应达到IP65及以上。
流量系数：DN450蝶阀的流量系数Cv值不小于300；
启闭时间：气动蝶阀的开启和关闭时间一般在5-15秒。
执行机构：采用单作用或双作用气动执行器，符合相关标准，供气压力一般为0.5-0.7MPa。
控制系统：接受4-20mA的控制信号，实现远程控制和调节。
试验与检验：按照GB/T 13927等相关标准进行压力试验、密封试验等，确保阀门的性能和质量。
	个
	4
	/

	12
	气动蝶阀
	DN250 P=1.0Mpa，驱动方式：采用气动驱动，通过气源压力来控制阀门的开启和关闭。
连接方式：一般采用法兰连接，符合GB/T 9113等相关标准，便于与管道安装连接；也可根据实际需求选择对夹式连接。
密封形式：可选用软密封或金属密封。软密封一般采用橡胶密封圈，金属密封能适应较高的工作温度和压力。
工作温度：适用温度范围一般为-29℃～180℃。
防护等级：气动蝶阀的防护等级应达到IP65及以上。
流量系数：DN250蝶阀的Cv值不小于120；
启闭时间：气动蝶阀的开启和关闭时间一般在5-15秒。
执行机构：采用单作用或双作用气动执行器，符合相关标准，供气压力一般为0.5-0.7MPa。
控制系统：接受4-20mA的控制信号，实现远程控制和调节。
试验与检验：按照GB/T 13927等相关标准进行压力试验、密封试验等，确保阀门的性能和质量。
	个
	4
	/

	13
	气动蝶阀
	DN250 P=1.0Mpa，驱动方式：采用气动驱动，通过气源压力来控制阀门的开启和关闭。
连接方式：一般采用法兰连接，符合GB/T 9113等相关标准，便于与管道安装连接；也可根据实际需求选择对夹式连接。
密封形式：可选用软密封或金属密封。软密封一般采用橡胶密封圈，金属密封能适应较高的工作温度和压力。
工作温度：适用温度范围一般为-29℃～180℃。
防护等级：气动蝶阀的防护等级应达到IP65及以上。
流量系数：DN250蝶阀的Cv值不小于120；
启闭时间：气动蝶阀的开启和关闭时间一般在5-15秒。
执行机构：采用单作用或双作用气动执行器，符合相关标准，供气压力一般为0.5-0.7MPa。
控制系统：接受4-20mA的控制信号，实现远程控制和调节。
试验与检验：按照GB/T 13927等相关标准进行压力试验、密封试验等，确保阀门的性能和质量。
	个
	4
	/

	14
	气动蝶阀
	DN250 P=1.0Mpa，驱动方式：采用气动驱动，通过气源压力来控制阀门的开启和关闭。
连接方式：一般采用法兰连接，符合GB/T 9113等相关标准，便于与管道安装连接；也可根据实际需求选择对夹式连接。
密封形式：可选用软密封或金属密封。软密封一般采用橡胶密封圈，金属密封能适应较高的工作温度和压力。
工作温度：适用温度范围一般为-29℃～180℃。
防护等级：气动蝶阀的防护等级应达到IP65及以上。
流量系数：DN250蝶阀的Cv值不小于120；
启闭时间：气动蝶阀的开启和关闭时间一般在5-15秒。
执行机构：采用单作用或双作用气动执行器，符合相关标准，供气压力一般为0.5-0.7MPa。
控制系统：接受4-20mA的控制信号，实现远程控制和调节。
试验与检验：按照GB/T 13927等相关标准进行压力试验、密封试验等，确保阀门的性能和质量。
	个
	4
	/

	15
	手动蝶阀
	DN100 P=1.0Mpa，驱动方式：采用气动驱动，通过气源压力来控制阀门的开启和关闭。
连接方式：一般采用法兰连接，符合GB/T 9113等相关标准，便于与管道安装连接；也可根据实际需求选择对夹式连接。
密封形式：可选用软密封或金属密封。软密封一般采用橡胶密封圈，金属密封能适应较高的工作温度和压力。
工作温度：适用温度范围一般为-29℃～180℃。
防护等级：气动蝶阀的防护等级应达到IP65及以上。
流量系数：DN100蝶阀的Cv值不小于30。
启闭时间：气动蝶阀的开启和关闭时间一般在5-15秒。
执行机构：采用单作用或双作用气动执行器，符合相关标准，供气压力一般为0.5-0.7MPa。
控制系统：接受4-20mA的控制信号，实现远程控制和调节。
试验与检验：按照GB/T 13927等相关标准进行压力试验、密封试验等，确保阀门的性能和质量。
	个
	4
	/

	16
	手动蝶阀
	DN80 P=1.0Mpa，驱动方式：采用气动驱动，通过气源压力来控制阀门的开启和关闭。
连接方式：一般采用法兰连接，符合GB/T 9113等相关标准，便于与管道安装连接；也可根据实际需求选择对夹式连接。
密封形式：可选用软密封或金属密封。软密封一般采用橡胶密封圈，金属密封能适应较高的工作温度和压力。
工作温度：适用温度范围一般为-29℃～180℃。
防护等级：气动蝶阀的防护等级应达到IP65及以上。
流量系数：DN80蝶阀的Cv值不小于18。
启闭时间：气动蝶阀的开启和关闭时间一般在5-15秒。
执行机构：采用单作用或双作用气动执行器，符合相关标准，供气压力一般为0.5-0.7MPa。
控制系统：接受4-20mA的控制信号，实现远程控制和调节。
试验与检验：按照GB/T 13927等相关标准进行压力试验、密封试验等，确保阀门的性能和质量。
	个
	1
	/

	17
	自动排气阀
	DN80 P=1.0Mpa，驱动方式：采用气动驱动，通过气源压力来控制阀门的开启和关闭。
连接方式：一般采用法兰连接，符合GB/T 9113等相关标准，便于与管道安装连接；也可根据实际需求选择对夹式连接。
密封形式：可选用软密封或金属密封。软密封一般采用橡胶密封圈，金属密封能适应较高的工作温度和压力。
工作温度：适用温度范围一般为-29℃～180℃。
防护等级：气动蝶阀的防护等级应达到IP65及以上。
流量系数：DN80蝶阀的Cv值不小于18。
启闭时间：气动蝶阀的开启和关闭时间一般在5-15秒。
执行机构：采用单作用或双作用气动执行器，符合相关标准，供气压力一般为0.5-0.7MPa。
控制系统：接受4-20mA的控制信号，实现远程控制和调节。
试验与检验：按照GB/T 13927等相关标准进行压力试验、密封试验等，确保阀门的性能和质量。
	个
	2
	/

	18
	微阻缓闭止回阀
	DN250 公称压力：1.0MPa。
强度试验压力：1.5MPa。
密封压力：1.1MPa。
适用温度：一般要求≤80℃。
缓闭时间：通常≤60秒。
缓闭功能：能有效防止介质倒流和限制破坏性水锤，阀瓣先速关后缓闭。
流体阻力：应具有较小的流体阻力，保证水流顺畅通过。
密封性能：在正常工作压力和温度下，应具有良好的密封性能，泄漏量符合相关标准要求。
防护等级：外壳防护等级应达到IP65及以上。
	个
	2
	/

	19
	蝶阀
	DN250 
公称压力：1.0MPa。
强度试验压力：1.5MPa。
密封试验压力：1.1MPa。
适用温度：一般为-20℃～120℃。
流量系数：Cv值不小于120。
启闭时间：一般在5-15秒。
连接方式：一般采用法兰连接，符合GB/T 9113等相关标准。
防护等级：气动或电动执行机构的防护等级应达到IP65及以上。
试验与检验：按照GB/T 13927等相关标准进行压力试验、密封试验等。
	个
	2
	/

	20
	安装导轨
	6ES7 590 1BC00 0AA0
	只
	12
	/

	21
	SM521
	6ES7 521 1BL10 0AA0
	只
	11
	/

	22
	SM522
	6ES7 522 1BL10 0AA0
	只
	4
	/

	23
	SM 531
	6ES7 531 7NF10 0AB0
	只
	6
	/

	24
	SM 532
	6ES7 532 5HF00 0AB0
	只
	2
	/

	25
	PC/MPI编程电缆
	6ES7 972-0CA23-0XA0
	只
	1
	/

	26
	控制线缆
	控制器到投影单元信号传输线缆，控制器线缆等 ，导体电阻：符合相关国家标准，不同线径的导体直流电阻有明确上限规定，以保证信号传输质量。
电容和电感：控制电缆的电容和电感应在合理范围内，减少信号传输过程中的畸变和衰减，如每公里电容不大于60nF。
拉伸强度：具有足够的拉伸强度，以承受敷设过程中的拉力，防止电缆受损。
耐磨性：电缆外护套应具有良好的耐磨性，能适应污水处理厂内的复杂环境。
温度范围：工作温度一般为-15℃至65℃，特殊环境下可选用耐寒或耐高温电缆。
标识：电缆表面应印有清晰、耐磨的标识，包括型号、规格、长度、生产厂家等信息。
包装：电缆应整齐盘绕在电缆盘上，电缆盘应符合相关标准，便于运输和存储。
	批
	1
	/


注：以上报价不能超过单项最高限价，否则其投标做无效投标处理。

二、技术要求和规范

1.质量标准

本合同的执行应符合以下质量标准及本技术规定相关章节中的质量标准的要求(不限于此)。

GB50334    城市污水处理厂工程质量验收规范
GB50231    机械设备安装工程施工及验收通用规范
DL/T5018    水利工程钢闸门（包括拦污栅）制造安装及验收规范
GB50205    钢结构工程施工及验收规范
CJ/T3048    平面格栅除污机
GB50275    风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范
CJ/T3015.2  曝气器清水充氧性能测定
无论何时，当本合同需要参考有关设备材料的供货、安装和测试的标准和规范时，应采用相关标准和规范的现行最新版本或修订本。

2.工艺机械设备一般技术要求

2.1使用年限

2.1.1设计的材料和设备均应有长的使用期，并应适合长期的每天24小时的连续运转，且只须进行最少量的维修。

2.1.2除去易耗件，如密封填料等在正常情况下需要频繁更换的外，凡是须经受磨耗的无论那一种的部件，无故障使用时间不得小于8000小时，而当须进行总的拆卸来更换的部件，则该部件的使用寿命不小于30000小时。所有的齿轮与轴承的设计使用寿命为100000小时，其额定值至少为工作负荷的125%。

2.1.3整体的使用寿命不低于15年。

2.2专利许可：承包人应当对本合同规定的设备和工艺方面的一切专利费和许可费承担责任，并且负责保护业主不受任何损害，一切由许可费、文字和专利侵权的审诉，或者由于工艺、设备结构特征、元件的排列所引起的法律裁决、诉讼和费用与业主无关。本合同所包括的设备的价格，应当视作包括了专利费、许可费和其它这方面费用。

2.3材料

2.3.1工程中所使用的材料必须是最适合该工作的，并应是新的，一流的商业质量，无缺陷的，且应选择使用寿命长、维护要求低的材料。

2.3.2浸没在水下的设备的活动部件及表面，如销、栓轴等，应是抗腐蚀的。直接与各种化学制品接触的部件应具有对这些化学制品有完全的抗腐蚀与抗磨损的能力，并能保证这些部件不会随时间而消逝或暴露在日光下或任何其它原因引起老化 。

2.4铸件与锻件：所有的铸件与锻件都应是良好的洁净的，没有孔隙、裂缝、瑕疵、砂眼或激冷硬块的金属。所有的机加工表面都应是没有瑕疵的。浇铸件应是洁净的，准确的和轮廓鲜明的。而所有的形状与尺寸的变化处都应做成渐变的，带合适的圆角与倒角。

2.5齿轮传动与齿轮箱

2.5.1所有的齿轮传动均应符合美国齿轮制造商业协会(AGMA)的标准，有关的德国标准，或相应中国标准。所有的齿轮传动除非另有批准，均应是全封闭式。齿轮箱应按以下规定来设计和制造：

除了蜗轮箱以及较小(2kW等级以下的)且用于低速的齿轮箱，其箱体经批准可采用铸铁制造，其余均须用铸钢或低碳钢焊接制造。

须将齿轮箱的所有接缝处全部封闭好以防止水与灰尘的进入和润滑剂的外流。并须使齿轮传动部件便于检查和进行维修。

2.5.2齿轮箱应具有刻度清楚的观察玻璃窗或量油尺，以显示流动的或静止的油位。装有便于操作的排放旋塞阀并与排放装置联结，一个带有用螺栓拧紧的检查孔，以及加油的接头与通气设备。如果需要的话，溢流与排放的接管应予以延伸，避免排出的油溢出。为了吊装必须设置手柄或吊杯。

2.5.3在传动装置的调整工作完成后，每个齿轮箱应在它的底版上用标钉或剪力条定位。使齿轮箱与机架不会因工作较长而产生位移。

2.6焊接：在工厂内制造和现场安装期间进行的一切焊接工作应按GBJ205-83的要求和已认可的详图上所示的进行。拟定的现场焊接程序细节与详图同时交给业主代表批准。并应有焊接上岗证的技术工人完成。在进行机械加工之前，焊接件均应予以消除应力。

2.7平衡：所有的旋转部件均应作适当的静态与动态平衡。

2.8互换性

2.8.1所有相类似的设备无论是作为一个整体或是它的有关部件均应是绝对的可以互换的。

2.8.2所提供的设备的种类必须是符合标准化的，就这一点而论在实际上能使设备的一些部件具有最大的互换性。

2.8.3设备的尺寸应根据国际单位制标出。

2.9钢结构件(平台、扶梯、通道盖板)
2.9.1为便于检查维修方便，对某些设备的周围需设置一定的钢结构平台，平台地板须经受500kg/m2的均布负载。

2.9.2所有设备穿越的孔洞必须设置栏杆或盖板，栏杆高度为1.1m，贴近底面需有踢脚板，大的盖板需分块设计以便于移动。盖板、栏杆的设置要满足有关劳动安全的规定。

2.9.3设置钢结构梯子时若其高度≥2m时，梯子上需设安全平台。

2.10噪声控制

2.10.1承包人应保证所安装的设备的所有项目在运转时无异常噪声。

2.10.2如果需要的话应安装消声器以使设备在操作时不至于在离其一米的半径范围内产生超过85分贝的噪声。

2.11润滑和清洗

2.11.1为了进行定期的检查与清洗，以及活动部件加注润滑油，应作适当的布局安排。

2.11.2承包人应尽可能安排使整个设备中需要加注润滑油脂或油的那些相似部件仅使用同一个等级或类型的润滑剂。

2.11.3需要周期性加注润滑脂的各种机械装置的所有轴承座，均应具有经批准的类型的加注嘴，如果需要的话，可将它们通过延伸管引出到一个便于达到的位置上，用于加润滑脂的必须的手动压注机或加油泵应与工具和备件同时提供。

2.11.4承包人应提供必须的润滑剂，用于设备的发送前的调试，便于设备交付使用时使用。

2.12铭牌、标签与警告牌

2.12.1所有设备按照其工作状况应有适宜的和统一的标牌，所有的名牌、标签和警告牌应用中英文书写，中文应写在英文的上方。

2.12.2警告牌，不管其处于静止或其他状态，应放置在合适的位置之上，以警示人们任何有设备引起的潜在危险。开始应写上“危险”字样，并用中英文写在红色底面上。

2.12.3所有断路器，启动器，开关装置，熔断器，和其他电气设备应清楚地表明设备的功能。

2.12.4对于潜水泵，其铭牌不易看到，卖方应附加地提供一块相同的铭牌紧固在相关的控制柜或启动装置上。

2.12.5除非有特殊规定，标牌和警告牌应是凹字塑料板，用螺钉和螺栓固定。黏接固定将不被接受。

2.13地脚螺栓和二次灌浆

2.13.1设备和装置所必需的所有基础均应根据由业主所批准的设备与装置供应者的细节与图纸建造之。

2.13.2承包商应提供为本合同所规定供应的全部设备和装置上需用于锚固、紧固、定位等方面的所有螺栓、垫圈、螺母、垫板、支架、托架、基座和基础螺栓等，以及为安装固定设备的预留孔、预留洞、沟槽、预埋铁板、特殊埋件、土建基础等所需的二次灌浆，包括设备安装基础、凿毛、找平和其他相关工作。

2.13.3二次灌浆的材料的配比应视灌注体大小和强度要求确定，灌浆料的品质和施工工艺应经项目监理批准。

2.14表面处理、防护涂料和油漆：设备及各种钢构件均应做表面处理，然后刷防护涂料及油漆。

2.15螺母、螺钉、垫圈和螺栓

2.15.1粗制螺栓，螺钉和螺母应符合ISO 225，ISO 272，ISO 885，ISO 888和ISO 4759/1。精制六角螺栓，螺钉和螺母应符合ISO272，ISO4759/18.8级。垫圈应符合ISO/R887，并使用在所有螺母，六角螺栓和螺钉之下。

2.15.2所有暴露在大气中或处在潮湿室内的螺栓，螺钉，螺母，垫圈应采用镀锌涂漆保护，或采用不锈钢材料。

2.15.3具有锌保护层的M10以及较大的坚固件应进行热镀锌处理。螺母的螺纹应过量切削，符合ISO 1459，ISO 1460 和ISO1461。

2.15.4螺栓应有足够长度以确保螺母旋紧。螺纹露出螺母2～4牙并采用防腐措施。

2.16基础螺栓

2.16.1用在混凝土，砖石中的基础螺栓，螺母和垫圈应为不锈钢。可根据需要采用钩形膨胀螺栓，或化学螺栓。承包商应递交他所建议使用的螺栓类型的详细资料，包括制造商的产品规格，给项目监理批准。

2.16.2当螺栓用来紧固铝合金件时，应用非金属隔套和垫圈将铝合金隔离。带有棘形或齿形预埋螺栓的二次混凝土材料应为专用的非收缩型环氧树脂砂浆或为专用的非收缩型砂浆或为麻丝填料。基础螺栓和预埋螺栓应在二次灌浆材料达到足够的强度时才能投入使用。

2.17质检的准备

2.17.1每一设备都要在安装之前，检查它们是否损坏有无缺陷，完整程度准确性等。

2.17.2如若发现某设备和材质有遭跌损的现象时，应立即通知项目监理，损坏设备的修理，不可在项目监理认可以前，就进行修补。

2.18安全措施

2.18.1设备除电气系统中设备过电流和信号报警保护外，一般应设机械式自动复位式过扭矩或安全销保护。

2.18.2所有电气传导件包括由此而形成的电器装置都应绝缘或用防护栏防护或置于安全之处以防危险。

2.18.3安全设计应符合GB5083《生产设备安全卫生设计总则》中的有关规定。

2.18.4带电设备接地电阻不应大于1Ω。

3.工艺机械设备技术规范

根据本技术规范要求，承包供应商应对本污水处理厂工程的处理水量、工艺流程及应达到的出水水质标准进行合理的设备配置，并对所选用的设备及配套附件应进行详细描述，下述仅为主要处理设备的技术要求。
1、潜水排污泵

1.1供货范围
污水泵房功能的全套设备。每台潜水污水泵应成套地配备安全、有效及可靠运行所需的附件、紧固件、备品备件、保护器、就地接线箱以及所需电缆。
装配完整的潜水排污泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）
自动耦合装置带底座和弯管；
整套提升装置（导轨系统、支架和不锈钢提升链等）；
每台泵需提供潜水电缆
水泵保护元件（包括湿度保护，温度保护），以及水泵保护控制器等；
就地接线箱等；
所有连接附件、预埋件地脚螺栓等；
三年备品备件及专用工具。
总则：标准化的外观、运行、维修、备品备件以及制造商服务，所提供的设备必须是一个制造商的最终产品。
1.2水泵设计、性能和现场条件
(1) 水泵系统设计要求
a. 所提供的每台泵必须是立式、单级和易拆卸的通道式无阻塞型潜污泵，并与潜水电机相连，泵必须能够输送原生的和未经过过滤的污水。
b. 所提供的每台泵应满足在全淹没或电机部分一半淹没的条件下连续运行，同时也能满足间歇运行和长期停机后恢复正常启动运行。
c. 电机必须能连续和间歇运行，能够每小时启动15次以上，并不应对泵带来任何有害影响。
d. 泵装置在泵的设计负荷范围内，必须无振动和无气蚀地平稳运行。泵的所有旋转部件（包括电机）应在制造时进行动、静平衡实验。泵运转噪音应低于80dB(A).
e. 泵和电机均为同一设备制造商设计和生产。
f. 自动耦合式安装的泵，每台泵需配备出水弯管、自耦底座和移动、自动就位时起连接作用的不锈钢导轨及提升链。水泵应能在不少于2根的平行导轨引导下从泵坑顶部到自耦底座自由滑动，水泵应能自动稳固地与底座耦合。
g. 水泵与藕合底座的密封应是金属与金属之间的连接并由辅助内嵌式橡胶圈密封。整个水泵包括电机的全部重量由泵的自耦底座承担，泵和电机的任何部分不能直接与泵坑底板接触或放在泵坑底板的支座上。
(2) 水泵性能要求
a. 水泵的工作曲线应是连续上升的，在工作范围内，相应的效率曲线应是比较平缓的。
b. 在额定转速和流量下，扬程、效率误差应满足ISO9906附件A标准。
c. 选泵首先考虑的因素是：运行维修成本低，可靠性高和无故障运行时间长。
d.水泵所用电机必须有足够的功率储备，使水泵在性能曲线允许的范围之内工作时，不会超负荷。
1.3结构要求
 (1) 泵的构造
泵应采用立式耦合式潜水泵，潜水电机与泵叶轮同轴相连。电机安装在水泵上方，在叶轮和电机室之间应有一个密封的油室。水力部件由水泵壳体、叶轮等组成，在设计和制造中应没有锐利的棱角，以消灭涡流的产生并保证水泵的排水能力。水泵出口法兰应按标准公称压力1Mpa为准。
泵的主件材质应不低于ASTM A-48 35B级(DIN1691，GG25)灰口铸铁,表面须平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度应足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI316不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面应由环氧树脂涂层保护。
机械表面的密封是金属与金属接触，需要防水密封，泵和电机的零件接合面应是机械加工的并嵌入腈或氟化橡胶O形环。
叶轮和泵壳之间的进口间隙应仅限于轴向，并能通过外部螺栓调节。
(2) 蜗壳
泵的蜗壳应是整件的灰口铸铁，ASTMA-48 35B 级（DIN1691，GG25），偏心设计。
蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，并且过流通道截面近似圆形以利于杂质通过无沉积，不能采用近似矩形截面的通道。
泵壳应能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。
(3)叶轮
叶轮为封闭式及开放式形状的双流道设计。因对称流道,平衡性好,运行平稳,振动小.
叶轮应能处理固体、纤维材料、污泥和污水中其他的杂物。
叶轮应是DIN1691，GG25的铸铁或更优材质制造的。叶轮应有环氧树脂防腐涂层。
叶轮都经过动平衡试验，同时精心地进行加工和表面处理。叶轮能高效率传递电机输出功率。
叶轮应用键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封。在反转时不能松动。
 (4) 电机
泵的潜水电机应是三相鼠笼式感应电机。电机的防护等级为IEC IP68级，绝缘等级为F级，155℃。应有合适的额定功率保证水泵在整个性能曲线中不会发生过载。电机应能每小时启动15次。电机轴和转子经动、静平衡测试合格。
电机应设计成在最高40℃(104F)环境下工作。泵头和电机应能浸入和连续泵送最高为40℃的液体，并且定子绕组的平均温升不超过80℃。
电机和电缆必须能在最大20米淹深下连续使用而不失去其防水性能（符合IP68防护等级）。
潜水电机的应能被液体充分冷却，不应依赖冷却套或外部冷却系统。以保证无论电机浸没在所泵送的液体中或上半部分直接暴露在空气中，都能提供足够的散热。为监控每相绕阻上的温度，在每相定子绕组线圈中应装有热敏开关，热敏开关的设定打开温度为150℃，并接至控制柜，与控制继电器连接。
(6)泵轴
叶轮为电机直联传动，泵和电机是同一根轴，泵轴须是电机轴的延伸，不接受中间耦合传动。泵轴直接支撑在轴承上，不采用轴套形式。
泵轴的叶轮端应采用锥形设计，方便叶轮的安装，且叶轮安装固定后能够消除叶轮和轴之间的间隙。
泵轴材质为优质不锈钢。泵轴应具有足够的强度和刚度，以承受正常工作、启动、停机时可能出现的最大扭矩，确保泵运行平稳。
(7)机械密封
每台泵应配有一个双道机械轴密封系统。轴密封系统应有一个油室，机械密封需在油室内运行。密封油的作用是冷却和润滑机封，密封系统不应当依靠所泵送的液体润滑。油室从设计上讲应防止过满和留有油膨胀的空间。带有防漏密封的注油孔应当很容易从外部检查维修。密封油室中机械密封外部应有一圈挡板，保证了机封运转时油室内不起泡，油面不向外侧偏聚，从而使上、下机械密封都保持有充份的润滑。
机械密封设计采用全不锈钢外壳。其弹簧系统等零件全部保护在不锈钢外壳内用油冷却和润滑，不与泵送液体接触。压紧密封的弹簧为轴对称布置的一组弹簧，机械密封在设计上保证可以顺时针或逆时针转动，并且不影响密封功能。
机械密封应是免维护的。机械密封采用碳化硅材料，具有良好的机械强度和抵抗热冲击特点，介质酸碱度范围应在4-10之间。
所用的机械密封必须是机械密封专业生产厂家的产品，不得使用泵厂自己生产的机械密封。
机械密封的设计使用寿命不低于 25,000  小时。
(8) 轴承
泵和电机的轴承应为永久脂润滑的高质量免维护轴承，能承受轴向和径向负载并与液体完全隔离。
轴承在0.5Qn< Qn<1.25 Qn 范围内运行时（ Qn 为最佳工况点），轴承寿命应在100,000小时以上。
(9) 接线室
接线室应包括两个截然分开的端子板。一个端子板用于连接监控进线和控制电缆。另一个端子板用于连接动力电缆和电机定子进线。动力接线板应是独立的并把接线室与定子室密封隔开。
电缆进线接线室和电机由一个不吸潮的馈电接线板相隔离，以保证任何外部物质不能通过泵的顶部直接进入定子室。
(10)电缆和电缆密封
电机应配有控制和动力水下电缆。电缆应伸进接线室直接与端子板相连接，电缆的尺寸应符合IEC标准并提供足够的长度以接入接线盒或就地控制柜且不需拼接。
电缆应有单独的进口，并特別设夹紧装置以防应力负荷。电缆入口为轴向，各电缆进口处应由可重复使用的压缩橡胶套密封并便于保养、维修，不能采用环氧、硅胶或其它二次密封系统进行密封。
(11) 电机保护
电机內设多個保护装置并监测控制。包括埋置在定子线圈中热敏开关、接线室内机械式触动的湿度微动开关。
1）热敏开关
电机定子的每一相均应由常闭型双金属片式热敏开关保护，热敏开关应埋置于定子内，三只应串联于同一回路中。在150(C时动作断开，以防线圈过载、过热，保护电机。当温度过高时，热敏开关应打开，报警并停止电机。
2）泄漏传感器
用户可以方便的设置报警极限，即使机械密封泄漏，导致水进入油室被探测到，泵仍然可以正常运行直至漏水情况达到报警极限值。以便用户及时采取维修保养措施，在液体进入电机室前换油，保护电机不进水。维修可以安排在正常停泵时从容进行，避免紧急停机，不会影响设备的工艺运行。
在接线室内设湿度传感器，在接线室进水时提前预警以防损坏电机。泄漏传感器必须在电机内水份去除后才能手动更换，而不能自动复位，以防止电机内还有水份时电机启动。
3）水泵专用保护继电器应随水泵配套提供，安装于就地控制箱内,其电源要求为AC220V。专用保护继电器接受水泵电机保护元件的报警信号，并将报警故障信号传送到泵的管理系统或污水处理厂的中央控制系统。以便自动停止电机。
1.4主要材质
叶轮：铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)以上
泵壳：铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)以上
电机壳：铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)以上
轴：不锈钢AISI 329以上
机械密封：碳化硅/碳化硅
紧固件： 不锈钢 AISI 316
O形圈：丁腈橡胶或氟橡胶
出水弯管： 铸铁DIN1691 GG25 (ASTM A48 35B)
导轨： 不锈钢AISI 304

提升链：不锈钢AISI 304
表面防腐： 150μm灰黑色环氧树脂涂层
1.5附件
泵附件必须包括以下内容（但不限于以下各项）：
不锈钢铭牌必须牢固地固定在每台泵明显的位置上，铭牌采用冲压的数字标记。(中、英文两种文字，进口泵只采用英文)
每台泵须配置起吊用的吊耳，其位置应该位于泵的重心附近，并设置不锈钢吊链。
承包商应提供导杆、导杆固定支架及其紧固材料，材质为不锈钢制作。
1.7.安装和检验
1) 参考标准
ISO9906      泵验收试验标准
SD204-98     泵安装技术规范
GB50231-98   机械设备安装工程施工及验收通用规范
GB50275-98   泵安装工程施工及验收规范
SZ-06-99     排水工程机电设备安装质量检验评定标准
制造厂       潜水泵安装使用手册
2) 现场条件
承包商应遵照标书图纸及对应土建工程的标高、位置，进行上述潜水泵装置的安装。
承包商在上述设备安装前，应对建成构筑物的相关土建尺寸，进行核对，并提出详细记录，对不符合安装条件的部分，应向监理工程师报告，经批准及修正后，方可安装。
3) 设备结构要素
上述潜水泵装置是采用潜水电机与泵体直联的立式安装型式，由泵壳和叶轮组成。水泵可通过电动葫芦、吊链沿导轨升降。导轨可引导水泵自动下落到预定的位置，使水泵与底座自动耦合连接。
水泵的安装应易于维修。检查、安装时，工人不需要下到泵池底部去。
潜水泵装置在进水泵房内的安装顺序应按制造厂安装手册为准。
在安装前，制造厂为防止部位损坏而包装的防护粘贴，电缆自由端的防水罩等不得提前拆下。
4) 安装技术条件
潜水泵安装时，其安装位置和标高应符合设计要求，平面位置偏差不大于±10mm，标高偏差不大于±30mm。
潜水泵底座应调整水平，其水平度不大于1/1000。
双导杆安装必须平行且垂直，其平行偏差小于±2mm，垂直度偏差应小于1/1000，全长偏差不得大于±3mm。
潜水泵出水配管法兰面应平直。
5) 测试
承包商应提交全部的测试试验报告交业主批准。
承包商应提交泵特性曲线以及性能参数的试验报告，交业主批准。
6) 现场检验和调试
潜水泵安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合设计要求。
带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合设计要求。
运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。
2.回转式中格栅除污机

2.1概述：污水重力流进入格栅站，格栅站内设 1 套回转式机械中格栅和1套细格栅。格栅前渠道设有闸门，以备检修时使用。格栅拦截的栅渣由渣斗收集。污水依次经过中格栅、细格栅后注入反应池。
2.2一般性能要求描述
1）格栅除污机为机械耙污的型式，适用于清除原生污水的垃圾杂物，格栅除污机为全不锈钢304，耐腐蚀强，适用于各种污水介质。
2）格栅采用间距相等的直线形栅条，以倾斜方式安装，并在栅前采用循环链条牵引的前置式耙污机构进行除污。
3）格栅除污机能在渠道的整个宽度上耙污。
4）粗格栅为户外型，格栅除污机的支架和钢平台、所有的构件的设计能保证在最恶劣的环境中使用寿命最长。
5）每台格栅除污机有处理污水高峰流量的能力。
6）正常情况下，格栅除污机为间歇运行，也能连续24小时运行。
7）格栅除污机设置在污水进水渠处，以截留和耙除吸附和缠绕在格栅表面的飘浮物。除污耙的设计使栅渣的含水量应尽可能减小。
8）耙污机构在运行中断后一旦恢复运行时，耙污机构应能在完全阻塞的格栅上去除积聚的栅渣。
9）格栅除污机平台以上露出部分需加设全封闭的除臭罩。
2.3工作原理与结构
回转式机械格栅除污机是由减速机，带动安装在主动轴上一对大节距的链轮，带动两侧牵引链条，并通过从动轴及从动轮作圆周回转运动。从动轮系是一对滑轮盘形式，既作导向又作传动，牵引链条上装有数只除污耙。固定在两排牵引链中间，按链条的回转长度，均匀布置，在机架的两侧，上下装有滑轮轨道，滑轮夹在链条中间的轨道上运行，并使除污耙齿尖与格栅、档板（胸墙板）保持着一定的距离，就这样在格栅、档板前后作圆周运行。水体中的污物被提至除污机最上部，回转时，除污耙随之翻斗，耙中的垃圾或漂浮物依靠自重甩至排渣斗，落于螺旋输送机或垃圾桶，这样不停的圆周运行，不停地清除池内污物，直至到设定的时间或手动停机。
1）机架
机架是由板材组成，按承载能力的大小和水池的宽、窄决定材料的厚度。机架制作的材料也是根据不同的环境及用户的需要而定，本机架材料为不锈钢304。机架分左、右两翼，对称布置，是整台除污机最重要的结构。每翼上、下装有运行的滑道，用扁钢和三角钢板支承，两滑道之间的距离和滑道本身的直线度允差为±0.5/1000。由于机架上、下两链轮间的距离及左、右链轮本身之间的距离要求，迫使加工后的机架两翼直线度、平面度、平行度均应控制在±1mm范围内，机架的外侧上设两个对称的固定支架，支架配备的连接板是与预埋板焊接用的,在每个支架上设有调整螺栓,主要是调整土建预埋板不平造成机架工作面不平而设置的，整个机架是支承在格栅井宽度方向的土建预埋板上。
2）牵引链条
牵引链条是格栅机必不可少的部件，为了适应环境的需要，用不锈钢304材料制作，链板的厚度和销轴的轴径是根据拖曳力的大小来选择，本机链条结构紧凑，足以满足实际使用的要求。为防止链板脱落，销轴上设置两道保险，夹在链片中间的滑导轮带单边凸缘，限制了链条的脱滑和除污耙的偏移，从而控制了耙斗的转动变位，防止了耙齿尖不能插入格栅栅条的现象，滑导轮在滑道上的左右偏移量为1.5～2.5mm。如遇链条松弛，可用上部外两侧装着的张紧装置调节。调节应适中，两侧应均匀，保证除污机的正常工作。
3）主传、从动轮结构
本形式除污机主要靠一对大节距链条和滑轮作圆周运动来清污的。机架上端为主传动结构，主轴两端固定着带滚动轴承的可调节轴承座，大节距链轮对称布置在主轴两端，两轴承座的内侧，从而带动牵引链条传动给从动轮的，为防止轴向窜动，设有紧圈。从动轮结构装在机架的下端，为避免污物卡住链条，在轴的对称位置，相应尺寸装一对滑轮，为防止轴向窜动，下轴承座内的一对尼龙轴承两端封堵，并给了少量允许窜动的距离，只能作圆周运动。
4）除污耙
除污耙是清捞垃圾的主体部件，由中间轴与耙齿组成。除污耙按牵引链的回转长度和提升速度均匀布设数只，固定在两排牵引链条之间，随链条的运转作清捞、上行、翻斗、清渣、下行工作。耙齿呈圆弧形，齿间距按给定的制作，齿厚度足以满足满载时的强度要求，齿尖插入格栅片条内约为30-40mm，离档板前面距离约为4-6mm。当耙齿插入栅条时，它离缝隙两侧栅片约在5-10mm左右。除污耙运行至设备上端时，耙内的污物靠自重甩入排渣斗,落至螺旋输送机或压榨机，这样不停地在栅格前、后转动，不停地清捞池内污物。
5）格栅
（a）不锈钢栅条采用不锈钢304制作。
（b）栅条应焊接在框架的上下横档上，横档材质采用不锈钢304。
（c）格栅框架的尺寸与水渠的宽度相对应，并用不锈钢螺栓与支架固定，栅条将安装在框架上。
（d）每根栅条的断面形状可制成长方形，当耙齿与栅条啮合时，耙齿与栅条垂直方向有一定夹角，以防止污水内较小污物的积聚。
★（e）具备加强型格栅固体分离装置，在污水处理过程的一种可以连续自动拦截并清除污水中各种形状杂物的设备机构中，实现有效地分离固体物质的装置，工业废水、污水处理的设备。包括驱动装置和操作架，所述的操作架的上端设有轮刷，所述的操作架中设有耙齿组件，所述的驱动装置分别驱动轮刷和耙齿组件，所述的轮刷与耙齿组件呈活动式触接。一种加强型格栅固体分离装置结构简单，操作方便，提高使用性能。（投标人提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）
6）电机
★具备带保护功能的电机驱动装置，具有结构紧凑、双层过载保护和使用周期长的特点。实现电机在使用过程中过载及机械故障情况下具备自动保护的功能。（投标人提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）
7）其它
（a）格栅支架用基础螺栓固定在混凝土渠道的两侧，并需拆卸方便。格栅的安装使渠道内的污水能全部流经格栅，并在水渠二侧无死坑。在格栅底部的安装上，使格栅在整个高度内便于耙污，并在格栅底部不得积聚垃圾。
（b）栅条及支架能承受大漂浮物体的荷载，在格栅内外水位差置于最大的条件下耙污机构的运行无显著偏移、损伤或变形（最高水位至渠道底）。
（c）格栅两侧导轨应能防止栅渣的侵入而影响除污机的工作。
1.6抗腐蚀
1、制造格栅除污机的全部材料应适用于污水或水面上的腐蚀性气体。
2、未经保护或非防腐蚀材料制的所有部件符合设计的要求。
3、所有不锈钢材质做酸洗、钝化处理。
1.7控制系统
格栅机配套一控二（1台格栅、1台输送机）电气控制箱1 台，控制箱外壳材质采用不锈钢304，厚度2mm，防护等级IP55，符合IEC529有关标准。供电电压为AC380V/220V±10%，50HZ±2%。电气控制元气件如按钮、指示灯、中继、接触器、热继电器等均采用优质品牌
2、电气控制至少须有短路、热过载保护，控制箱上应设有就地手动/远程选择开关，紧急停止及手动控制按钮和运行状态信号、故障报警指示灯等。
3、控制箱内预留25%的空端子作为备用，并将与远程连接的开关量输入/输出接口引至格栅机配套控制箱接线端子上。
控制箱能实现以下功能：
A、就地手动控制：通过不同按钮分别控制格栅机、输送机启停。
B、远程控制：（由中央控制室接收反馈信号和发出执行驱动信号进行控制和监测）
①反馈信号：格栅机、输送机故障反馈信号、格栅机、输送机远程反馈信号、格栅机、输送机运行反馈信号。
②执行驱动信号：格栅机驱动信号、输送机驱动信号
1.8安装与维护
1、本设备的结构为整体,横跨在格栅井宽方向。安装时，两侧面必须校平直，并调整与池两侧的间隙，使除污耙圆周运行时，无任何碰撞、卡滞现象，确认前几项正确后，方可固定（焊接或钢膨胀螺钉）。
2、安装后，先进行2小时以上的空载试运行，无任何异常现象，才能进水投入运行，运行方向必须按图示，不得逆转。
3、开机前，操作人员首先检查电源是否接通，检查池内有无较大异物，防止卡住除污耙，妨碍正常清污，同时应掌握除污机实际运行的时间。
4、各滑动、转动部位定期注润滑脂、润滑油，使其动作灵活，同时检查轴承是否有磨损和电动机、减速机等运行情况，如有磨损和有异常声音，应及时处理，调换。
5、每月定期检查污泥是否结实。如污泥结实、结高，会影响除污耙齿插入栅条，降低除污效率，冬天结冰，需解冰后才能开机。
3.铸铁镶铜闸门
3.1范围

3.1.1手（电）动闸门应为单（双）吊点铸铁镶铜闸门，供应商提供的应是成套装置，并需配置启闭机座和护罩、电动装置、电力电缆、控制电缆等有效和安全运行所必需的附件。

3.1.2铸铁镶铜闸门的门体、门框、导轨等铸件浇铸后应通过热处理消除应力，以保证铸件的尺寸稳定、防止变形开裂而影响密封止水效果。铸铁闸门制造厂家应具有4m规格以上的退火热处理车间的设施，并提供书面证明文件。

3.1.3供应商应提供安装用的所有紧固件(包括预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等)，并应符合技术要求。

3.1.4铸铁镶铜闸门应适用于墙式安装，闸门以正向受压为准（除非另有规定）。

3.1.5手电二用启闭装置（含手轮机构及机座）应置于操作平台上，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆（或接杆）与闸门连接，必要时应设置杆导向支承，以满足关闸时的压杆稳定要求。

3.2性能和结构

3.2.1性能要求

铸铁镶铜闸门应采用手电二用或手摇（或气动）方式进行闸门的开启或关闭，闸门一般向上为开启，向下为关闭，当由于安装尺寸的限制需采用下开式时，闸门应是向下为开，向上为关闭。

铸铁镶铜闸门采用电动启闭时，其全开或全闭的时间应在15min内完成。当闸门口径较大且闸门全启闭时间大于15min时，供应商应在订货时对电动装置的连续运转时间予以特殊注明，以使配套电动装置运转时间满足实际工况的使用要求，但其最大连续运转时间应不超过30min。

闸门应适用于墙式安装的结构形式，闸门关闭时可对污水进行截流，以方便后续设备的检修与保养。

启闭机（含手轮机构及机座）应置于操作平台上，操作手轮的高度应适合于人工操作，并通过螺杆（或接杆）与闸门连接，必要时应设置螺杆导向支承，以使在最大关闭力下，压杆稳定符合规范要求。

除非有特殊规定，一般闸门最大正向受压0.1MPa，反向受压0.025MPa。在最大工作压力条件下，闸门密封面的渗漏量应小于1.25l/min.m（密封长度）。

3.2.2结构形式

铸铁镶铜闸门为明杆式结构形式，闸门主要由门框、门体、导轨、楔座、密封装置等组成。

闸门门板应采用平面加强型，铸铁闸门的门框、门体及导轨应采用GG25或以上灰铸铁铸造，在最大水压作用下，其安全系数不小于5。

闸门与门框的密封面应采用有色金属(不包括铝合金)制造，密封面应精确地加工，在斜楔的作用下应密封可靠，其渗漏量不超过1.25l/min.m（密封长度）。

可调楔块应采用有色金属（不包括铝合金）制造，楔块的接触面积应不小于总面积的2/3。

当闸门工况条件为承受双向水压时，除两侧楔紧装置外，在闸门的门体上下应根据口径大小设置一定数量的楔紧装置，楔紧装置的设计应便于安装与调整。

用作门体提升或关闭用的螺杆应采用高强度不锈钢材料制造，螺母为铸造锡青铜，螺杆或连接杆在最大启门力或关闭力作用下，其安全系数至少为2。

供应商应选择合适的螺杆规格，在投标文件中应对压杆稳定及开启时间等综合条件加以说明。

所有闸门应有“开启”/ “关闭”指示。

3.3手电两用启闭装置

3.3.1当闸门采用手电二用启闭方式时，应配套阀用多回转式电动装置，其主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮、控制接触器、输入输出数据总线等。

3.3.2电动装置应适应于-15~50℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应采用双密封结构，并具有防锤击功能。

3.3.3电动装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N。

3.3.4电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

3.3.5启闭装置输出转速n≈18r/min、启闭速度ν≈0.25m/min。

3.3.6电动装置额定输出转矩应大于最大工作转矩的1.25倍，电机额定功率应大于轴功率的1.5倍。

3.3.7当使用双吊点启闭时，启闭装置应对称设置伞齿轮传动机构，由呈水平布置的传动长轴带动二侧同步上下移动，双吊点启闭装置的传动部分采用油脂润滑。

3.3.8启闭机座架应采用GG25或以上的铸铁材料浇注加工而成，在闸门最大启闭力作用下，启闭座架应有足够的刚度和强度而不会发生损坏现象。启闭座架应配套固定用的连接钢板，用于与平台预埋钢板焊接固定。

3.3.9闸门应配套提供一套的电动执行机构，机电一体化结构，用于控制闸门的开启、关闭，可提供现场控制和远程控制两种控制方式。电动装置包括专用电机应适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级、防护等级为IP67或以上。

3.3.10一体化电动执行机构应具有就地操作按钮、就地和远程转换开关，所有控制元器件安装于密闭的电动装置一体化控制单元内，并提供控制电缆及安装附件。

3.3.11每套一体化电动执行机构应向PLC提供（包括但不仅限于）如下信号：

每台闸门的就地/远控转换开关状态信号；(无源触点信号)；

每台闸门的开足信号（无源触点信号）；

每台闸门的关足信号（无源触点信号）；

每台闸门的故障信号（无源触点信号）；

每台闸门应接受PLC系统的开命令（1付无源触点信号）；

每台闸门应接受PLC系统的关命令（1付无源触点信号）；

3.4手动启闭装置

3.4.1手动启闭机的螺旋传动应适合明杆传动的结构形式，供应商应根据闸门口径、工作压力配套合适的手动式启闭机，在最大工作压力下，手动操作力应不大于150N。

3.4.2引用与执行标准

CJ/T3006-92
《供水排水用铸铁闸门》

JB/T8528-1997
《普通型阀门电动装置技术条件》

GB50231-2009
《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50334-2002
《城市污水处理厂工程质量验收规范》

3.5主要材料

3.5.1门框、门体：HT250铸铁或以上

3.5.2导轨：HT250铸铁或以上

3.5.3密封面：锡青铜

3.5.4楔座：HT250铸铁或以上

3.5.5螺杆、连接杆：2Cr13 不锈钢
3.5.6传动螺母：锡青铜

3.5.7启闭机座架：HT250铸铁或以上

3.5.8紧固件：ASTM321不锈钢

3.6电气控制

3.6.1当铸铁镶铜闸门采用手电二用启闭方式时，其配套电动装置的电气控制应具有就地操作按钮、就地和远程转换开关、远程开启度显示，所有控制元器件安装于启闭装置的一体化控制单元内，电动装置的防护等级为IP67或以上，供应商应配套提供控制电缆及安装附件。

3.6.2有关控制详见本技术规定电气与仪表控制部分的条款要求。

4.阀门

4.1阀门类及伸缩节总体要求：
4.1.1本规范阀门有蝶阀、闸阀、电磁阀、截止阀和快开排泥阀等种类。主要分布在单体构筑物内、厂区及配水管网等三部分。伸缩节主要为与阀门配套使用，以便阀门安装、拆卸。

4.1.2除技术文件中明文规定外，应根据设备的使用环境，合理确定设备各部门的材质，以保证整机正常使用，并在提交文件中标明各部件材质。

4.1.3本合同所有设备的全部材料应适用于污水处理的水环境，确保与水接触部件防腐材料无毒。设备中的各部件应进行合理的防腐处理，至少保用10年，提交文件中给予说明。

4.2法兰式蝶阀技术要求

4.2.1用途：该法兰式蝶阀应该适用于污水处理管路系统作为双向启闭及调节设备使用，其调节范围为开度0゜到90゜之间。

4.2.2 主要技术参数

蝶阀的公称压力为PN10。

密封试验压力为1.15MPa。

强度试验压力为1.5MPa。

蝶阀应适用于介质污水，介质温度应≤65℃，介质流速≤3m/s的工况。

压力试验应符合标准GB/T13927-92（等效于ISO5208-1993）的规定。

蝶阀的设计、制造应符合标准GB12238-89的规定,同时符合BS5155。

连接法兰应符合标准GB/T17241.6-98的规定，等效ISO7005.2:1988。

阀体结构长度执行标准GB12221-89(等同ISO标准)，DN≤2000采用13系列，DN＞2000采用14系列。

4.2.3性能要求

蝶阀与管道的连接方式为双法兰连接，蝶阀的法兰标准按GB/T 17241.6-1998 《整体铸铁管法兰》标准执行。

蝶阀结构长度为标准长系列，符合国家标准 GB/T 12221—2005  

《金属阀门结构长度》。阀体的最小壁厚应符合《通用阀门法兰和对夹连接蝶阀》GB12238-1989的规定。

蝶阀采用单偏心或双偏心设计，阀体密封圈和蝶板密封圈偏离阀轴轴孔一定距离为一偏心，避免阀轴穿过密封圈导致轴封部位密封泄漏；阀轴从管道中心上抬一定距离为二偏心，使阀门在开启后蝶板密封圈与阀座密封圈完全脱离接触减少摩擦损耗，在阀门关闭后，二偏心设计使得蝶板沿轴孔中心线上下面积不一样，面积大的一面承压大，能增大阀门关闭后在水压作用下的自密封性能。

投标人应提交规范的设计计算书，对阀体、阀板和阀杆进行设计计算并校核其强度，必要时应提交主要件的有限元分析报告。

阀门的轴端应设置轴承，并具有防泥砂、防尘设计。轴承应采用承载能力高、摩擦系数小、免维护的自润滑轴承，摩擦系数不大于0.07。

蝶阀密封圈应具有良好的耐磨性、抗腐蚀性、抗冲击性、抗臭氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能，不得采用再生橡胶。密封圈材料为三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM）或优质耐油丁腈橡胶（NBR），并整体成型，符合HG/T3091-2000《橡胶密封圈件―给、排水管道用接口密封圈 材料规范》的要求。

密封圈采用自密封原理，应设计为易于维修、更换，有可靠的防松结构。密封圈应固定在蝶板上，具有防过紧结构，避免密封圈受力不均，在使用中不发生脱落。当密封圈有微小磨损密封有渗漏时，可通过调整密封圈过赢量保证密封效果。

阀轴轴端应设有止推轴承对蝶板和阀轴进行轴向定位，定位应可靠，在使用中蝶板不偏心，轴向无窜动，不会发生阀轴卡阻现象。

轴密封采用4道以上V形成型密封圈结构，材质为橡胶；或采用密封性能更可靠的轴密封方式。在轴封处应留有观察窗口，当填料发生泄漏时，不拆除阀体及操作机构的任何部件即可实现在线紧固或更换密封圈。

蝶阀应有可靠的开度限位装置,开度标志准确明显,开度指示与实际蝶板位置一致，并设有水平和垂直双方向的启闭指示。

阀门的标志应完备、清晰，阀门标志应包含：制造商商标、材质牌号、介质流向箭头。铭牌应固定在明显的位置，内容包括：A.阀门的型号及规格；B.工作压力；C.制造年月，出厂编号；D.制造厂家名称或厂标。铭牌应符合《通用阀门  标志》GB12220－1989的规定。

密封试验应按《通用阀门压力试验》GB/T13927-1992要求执行，主要承压方向为逆水流方向。在1.5倍工作压力的壳体试验下，阀体所有部件不发生泄漏。阀板的设计应力应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上不低于1.5倍最大压差的负荷。

阀门的所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能造成二次污染的材料。

阀门的蜗轮传动机构应有足够的刚度，能承受阀门启闭所需的最大力矩，能保证阀板在开启或关闭时的稳定性。蜗轮蜗杆应具有可靠的自锁功能，保证使阀板能稳定地停留在任意开度位置。

4.2.4材质

阀体：球墨铸铁（QT450-10），相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB12227-89）。

密封圈：NR橡胶，材料成分物理化学控制指标详见国家标准（GB/T16859-96），密封圈必须整体成形；橡胶卫生性能必须通过国家GB/T17219卫生标准，并出具省级检测站检测报告。

轴承：自润式轴承，相应的物理化学主要控制指标详见国家标准（GB12225-89）。

V型橡胶密封圈：NBR橡胶，材料成分物理化学控制指标详见国家标准（GB/T16859-96）。

阀轴填料：填料采用“O”型密封圈（NBR橡胶），材料成分物理化学控制指标详见国家标准（GB/T16859-96）。

4.3电动蝶阀电动执行机构要求：

4.3.1电动机

电动机绝缘等级为F 级。

电动机过热保护采用埋入电动机定子线圈的过热开关实现。

4.3.2限位和力矩开关

电动执行器开关位置各配置一个限位常开常闭触点，可以扩展触点。

电动执行器开关位置各配置一个力矩常开常闭触点，可以扩展触点。

限位开关、力矩开关采用微动开关形式。

微动开关容量：AC250V/DC125V,2A/0.4A。

限位开关以及力矩开关容易现场设定。

限位开关和力矩开关采用机械计数齿轮驱动，不需要电池的支持。

限位开关和力矩开关机械寿命不低于十万次。

限位开关可以实现中间位置的停止。

4.3.3位置指示：动执行器能提供机械位置指示，无论手动、电动都能指示阀门的开度。

4.3.4接线单元：电动执行器的接线部分采用独立的端子室，双重O 型圈密封。

4.3.5加热器：电动执行器内部安装有温控保护防冷凝加热器。

4.3.6防护等级：防护等级为IP68。

4.3.7环境温度：电动执行器的使用环境-20℃~70℃。

4.3.8手轮

电动执行器配置手动操作装置；手轮上标示有开/关箭头以及文字标示。

手动操作前须将手动/电动切换开关切换到手动位置；当电动驱动时手动/电动切换开关自动切换到电动位置。

4.3.9传动齿轮：电动执行器传动采用直齿轮加蜗轮蜗杆的方式，要求齿轮进行硬度处理，蜗轮采用耐磨性佳的高拉力黄铜。

4.3.10控制部分：整体型具备现场，开、关、停操作按钮，远方/现场切换开关，全开、全关、故障状态灯。远方开、关、停，有源控制接点。远方全开、全关、开过扭、关过扭、故障报警5 个无源接点，接点容量AC250V/DC30V,5A，可以扩展触点。其中每组清水阀电动执行器能输出PLC系统的阀位开启度信号(4~20mA)。

4.3.11主要技术要求：

电动执行机构的机械部件与电子单元在设计原理、制造工艺及整机性能上均采用技术生产的先进的、安全的、可靠的、高质量的定型产品，控制系统为超大集成电路控制，避免了因烦杂的电路控制影响其稳定性。

为非一体化型：执行机构操作调试简便。

电动执行机构具备力矩保护、方向保护功能、报警功能等。

其中清水阀电动执行机构可以输出的4~20mADC模拟信号，应确保电动执行机构和DCS系统的接口协调。

电动执行机构能够具有远程、就地控制。

电动执行机构具有技术先进、性能可靠的压力传感器，可以精确的测量每一点的力矩，同时可以通过液晶显示屏来显示力矩大小，并具有双向力矩保护装置。 

电动执行机构具有精确的位置测量和可靠的制动功能，可以精确的测量执行器的位置，以及防止电动机隋走。

电动执行机构具有三相电源缺相保护电路，实时监测三相电源是否发生丢失，若有丢失，则能立刻停止点击转动，并给出就地与远程的报警信息，以便保护电动机。

电动执行机构具有自动调整相序功能：能自动检测接入的三相电源相序，并经逻辑调整相序，无需用户考虑三相电源的接入相序。

采用能够通过窗口看到执行器的开度、力矩值百分比，并具有多种故障报警显示。

执行器发生故障时，执行器能自动检错和报警，显示执行器的故障原因，准确指示执行器的运行状态。 

4.4双法兰管路松套补偿接头

4.4.1技术性能及材质要求

该阀结构短小，设计合理、密封性可靠、装卸便捷，在一定范围内可补偿管道的轴向位移、传达轴向推拉力，具有调节最大伸缩量、防止接管松脱等功能。可代替U形管、波纹管等伸缩接头使用，是解决管道安装、伸缩等问题的理想方案。

工作介质、温度及安装要求

适用工作介质为污水，工作温度≤100℃。

材质要求

套盘、压盖、接管：材质采用球墨铸铁QT450－10材料，铸造工艺为树脂沙型，铸件过流表面应保证光滑，符合GB12227规定的技术条件，铸件进行热处理以消除内应力。螺柱、螺母：材质采用304不锈钢或以上材质。

密封圈：密封圈采用丁晴橡胶（NBR），其密封试验按相应的国家标准要求执行。

4.4.2其他技术要求

密封橡胶的性能要求

所有阀门采用的所有丁晴橡胶（NBR）应有良好的耐磨性，抗腐蚀性，抗冲击性、抗嗅氧、抗微生物侵蚀及抗老化等性能。

橡胶成分中，不含植物油、植物油衍生物、动物脂和动物油，铜离子含量不超过百万分之八，并且应含有铜的抑制剂，以防止铜使橡胶材质老化。橡胶成分中，每100个单位烃中含蜡量不应超过1.5%。

其它材料要求：上述没有规定材料的零件，如果它是在阀体内与水接触，并且阀门维修时需要拆卸的零部件、紧固件，均采用不锈钢材料制造。

4.4.3标准要求：阀门的设计要求符合如下相关标准，也可以按照等效于或高于引用标准水平的其他标准的规定：

GB4216.1～4216.10 灰铸铁管法兰及垫片

GB12221 法兰连接金属阀门结构长度

GB/T13927-92   通用阀门压力试验

GB12220        通用阀门标志

4.4.4运至现场的密封圈没有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程中没有松动，脱落、渗漏现象。

4.5弹性座封闸阀技术要求

4.5.1介质、温度及安装要求：本次提供的所有的弹性座封闸阀安装于污水系统中。

4.5.2技术性能及材质要求

阀体、阀盖、阀板

阀体、阀盖、阀板骨架的材质均为球墨铸铁QT450－10，要符合GB12227规定的技术条件。阀体、阀盖、闸板均进行热处理以消除内应力。商标及材质牌号铸在阀体上。

法兰的材质与阀体一致，均为球墨铸铁QT450－10，法兰与阀体铸为一体，法兰的连接尺寸按照GB/T17241.6-98的有关规定执行。

阀体采用全流域直通式设计，即平底式阀座。不易堆积杂物，密封可靠。

适用工作介质为污水、工作温度-10~80℃。

法兰连接标准： GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸。

阀体的最小壁厚保证在1.5MPa的壳体试验下，所有的部件不发生变形。

以球墨铸铁为骨架的闸板，利用最新的硫化技术内外表面完全包覆三元乙丙烯聚合橡胶（EPDM），包胶贴合紧密、几何尺寸精确，密封弹性佳，彻底将闸板金属与流体隔

轴承：采用止推轴承，材料采用ZcuAL10Fe3铝青铜。

密封

阀体与阀盖的密封：采用丁晴橡胶（NBR）密封圈密封。

阀杆与阀盖的密封：采用3道“O”型丁晴橡胶（NBR）密封圈密封。密封紧密，磨擦阻力小。还可使阀门处于任何开度有压力且不断水的情况下，均可轻易更换两道“O”型密封圈，且阀杆有安全锁定功能，确保施工安全。

阀体与闸板、阀体与阀盖、阀杆与阀盖的密封试验均符合GB/T13927-92的规定。

阀门传动机构

手轮采用球墨铸铁QT450—10制造，手轮是可卸式的。手轮安装在阀门顶部，操作设计成水平方向运转，操作方向顺时针为关闭，逆时针为开启。手轮注明开启和关门方向。手轮的表面光滑、没有毛刺、凹坑、凸起等表面质量缺陷。

在额定压力下人工操作手轮开启或关闭的最大作用力小于200N。

所有传动机构的受力部件能经受2倍的额定力矩而无任何损伤。

涂层：防腐前的阀体与阀盖内、外表面进行喷砂除锈，达到Sa2.5级；保证涂层厚度均匀、色泽均一，涂层表面保持光洁，无流痕。

4.5.3其它技术要求：运至现场的密封圈没有任何损坏现象，并且在阀门安装、使用过程中没有松动，脱落、渗漏现象。

4.5.4标准要求：阀门的设计要求符合如下相关标准，也可以按照等效于或高于引用标准水平的其他标准的规定：

GB/T17241.6-98 法兰连接尺寸

GB/T13927-92 通用阀门压力试验

GB12220 通用阀门标志

GB12221 法兰连接金属阀门结构长度

GB12226 通用阀门灰铸铁件技术条件

GB12227 通用阀门球墨铸铁件技术条件

GB12225 通用阀门  铜合金铸件

GB1220 不锈钢棒

HG/T3091-2000   橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈   材料规

5.深床滤池布水布气系统
★（1）深床反硝化滤池系统，包括若干深床反硝化纤维滤池，深床反硝化纤维滤池上部设有进水配水槽，深床反硝化纤维滤池一侧设有与进水配水槽相连通的进水总管，进水总管与进水配水槽间设有进水分管，深床反硝化纤维滤池另一侧设有位于进水配水槽上方的溢流管，深床反硝化纤维滤池下部设有若干海卵石垫层，海卵石垫层上端设有石英砂滤料。具有结构简单、功能齐全、运行稳定性好和效果好的特点。同时能解决减少固体物质排放量的问题，并且能加强滤后水的消毒效果。（所投产品深床反硝化滤池系统需提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）
在正常条件下，流经每个滤池的流量应相等。配水系统采用最少的水头损失达到配水均匀的效果，且在配水渠中无死角。配水构筑物包括进水井及出水井，配水构筑物设有排空及事故情况下的溢流设施。配水系统采用滤砖形式，保证滤池的配水、布气均匀。滤池配水系统可保证进入滤池组的流量能够均匀地分配至各个池，以保证各滤池的水力负荷相同。
6.污泥脱水系统设备
污泥深度脱水系统包括对重力浓缩后污泥进行调理的调理剂储存及自动溶解投加系统、自动液压箱式压滤机及其辅助设备系统。污泥深度脱水系统设备由压滤机的供货商系统集成，除需提供系统设备外，还需负责整个系统的设计及成套设备配套总成、安装、检验和试运行工作，并担保整个污泥深度脱水系统的脱水效果。

6.1自动液压箱式压滤机及其辅助设备

6.1.1范围

承包商应负责污泥脱水系统的所有管路与控制系统的布置，供货包括系统内部的所有泥管、加药管、水管及配套必要的阀门等；
承包商应提供设备安装用的所有紧固件（包括地脚螺栓、螺母、垫圈等） ；
承包商应负责整个污泥脱水系统设备及控制系统的安装、调试与试运行。
6.1.2设备介绍

（1）压滤机
A．主机：机架主要有侧梁、油缸组合体、止推板、活动板、衬板、底座等。
（2）滤板、隔膜滤板：
1）滤板应采用符合JB/T4333-2005《厢式压滤机和厢式压滤机技术条件》标准的聚丙烯制作。滤板整体模制，滤板设计为带短扇形肋板，过滤面积采用点子形式提供滤布支撑。
2）中间滤板滤布固定采用滤布套形式，滤板的两侧装有可拆卸式PP手柄。
3）滤板为增强聚丙烯材质，整体变截面设计，使其流阻小、流速快，过滤效率比普通滤板提高。并具有良好的防腐蚀性能。
4）过滤板材质为增强聚丙烯，它挂在两根侧梁的中间。每块滤板的进料孔在中心位置，滤板底部两侧各有一个滤液排水孔，滤液排放为暗流，通过管路将滤液排出，保证工作现场的干净整洁。滤板的安装和拆卸简便安全。滤板不固定在压滤机上，可拆卸。压缩板的压榨隔膜采用PP+弹性体材料压铸成型，方便简单，与传统橡胶材料隔膜滤板相比，特点是强度高、压榨力大、方便更换、使用寿命长，特别是其压榨力直接满足了废水的处理需求。
（3）压滤机机架：
1）压滤机机架及相关主要部件的设计能在1.6Mpa的内部操作压力，加上大于最高内部操作压力乘以尾滤板过滤面积25%的最低夹紧系数的压力下，使滤板束保持关闭状态。
2）压滤机框架采用Q235A碳钢板焊接结构。焊接件为全封闭结构，以保证最大强度和便于维修。全部焊接件设计为能够均匀分布整个部件所承受的产生于过滤过程的操作力。全部部件均采用角焊方式连续焊接完成，以保证最大的强度。所有部件均设计为最低安全系数为1.5乘以最高比合力。关键装配部位，压紧板和止推板的受力面焊接通过机器加工，使其接近公差，以便使负荷均匀分布在全部承受应力的区域。
3）止推板为装配式钢结构，带有焊接加强肋，并在整个表面具有承受滤板反推力的均匀强度。止推板是带有用于地脚螺栓的整体连接件。止推板头端部还包括过滤进料和出料必要特点。
4）压紧板为装配式钢结构，带有焊接加强肋，并在整个表面具有承受滤板反推力的均匀强度。压紧板安装在压滤机侧梁上，以便于调正和保证相对于滤板的平稳平行运动。压紧板的运动通过连接在油缸座上的油缸的活塞杆传送。压紧板的活动板上方做出双向进料与反吹风接点。
5）油缸座为装配式钢结构和地脚螺栓自立式。油缸座支撑压滤机的油缸，油缸是驱动压紧板实现对压滤机的滤板压紧。油缸体为高质量无缝钢管调质经切削再挤压加工而成。它坚硬、光滑、耐磨、长寿命、密封性好，能在各种条件下工作，耐压大于25MPa。避免了因铸造引起的冷隔、缩孔等缺陷，提高了油缸的强度和安全性。
（4）液压系统
1）液压机构由二个同步液压缸和液压动力构成。
2）每个压滤机单元的密封压力由一个打开和关闭压滤机单元的双向液压缸提供。液压系统按其设计能维持一个充分的力，在1.6Mpa污泥满负荷进料压力，外加25%最低安全系数的压力下保持压滤机的关闭状态。液压缸带有一个经磨光并有镀鉻表面制作的活塞杆，以将活塞杆填料的磨损降至最低。油缸主题采用高质量无缝钢管调质经切削再挤压加工而成。
（5）拉板系统
1）压滤机拉板器传动机构，包括油马达、油马达座、传动链轮以及传动轴，所述油马达固定在油马达座上，所述油马达座固定在主梁上，所述油马达上直接连接所述传动链轮在所述传动链轮与所述传动轴之间设置联轴器。
2）滤板卸出泥饼的动作通过拉板系统来进行。拉板系统由拉板机械手和拉板链条 液压马达构成，安装在压滤机的侧梁的链槽内，每次拉一块滤板。拉板系统两个平行的滑动架装在侧梁的两侧，每侧装有一只拉板的机械手，转换器为往复式液压马达。滤板来回拉板工作由拉板时间进行自动控制，拉板系统靠拉板液压马达带动拉板链条驱动机械手进行来回拉板。机械手的特殊设计使滤板可平行运动而无任何摆动。拉板器结构小巧灵活，无虚抓，无脱勾现象。
（6）液压自动翻板集液系统
为了保持脱水车间的地面干净以及比较干的泥饼处理效果，需加装滤液收集装置，利用液压工作打开或关闭集液翻板，收集到得滤液通过设置在机身两边的集水槽流到滤液排放管道中。连接板上连接有配重块，可以平衡翻板轴两边的重量，使翻板工作可靠。
1）翻板系统由两个支架段构成，安装在滤板组下面，与压滤机等长。翻板系统的用途是将滴落的滤液和滤布洗涤水导入水槽中。
2）翻板系统材质为不锈钢，翻板系统向下垂直打开，使泥饼卸出不受个干扰。
3）翻板系统采用的驱动轴承安装在止推支脚和油缸座支脚腿上。
4）翻板系统动作的执行采用进行，具有液压缸自锁及接近开关控制自锁，限位螺母当翻板集液机构中的行程开关失灵后限制翻板集液盘的位置，避免翻板集液盘互相干涉而损坏的保护装置。
5）设置两个配合翻板系统整体工作的排水槽。
6）翻板机构具有节省空间、自动化程度高、避免滤饼受到污染。
6.2电动污泥斗
在压滤机下方设电动污泥斗，用于存储污泥。卸至用运输车上运走。
6.3进料泵、压榨泵

与厢式机配套的进料泵选用气动隔膜泵、压榨泵选用立式离心泵。
6.4空气压缩机
1）空气压缩机为风冷螺杆式空气压缩机，用于压滤机的中芯回吹和自控阀门等。排气量能满足压滤机的正常工作。最高工作压力不低于1.0MPa。空气压缩机本体为铸铁或铸钢制成。电动机采用全密闭风扇冷却型鼠笼感应电动机。
2）空气压缩机为自动控制。当储气罐压力降到所设定之低压压力时，空气压缩机能自动启动，当压力达到所设定之高压力时能自动停止。本压缩机达到能彻底清除脱水机中芯柱内剩余污泥之功能。
6.5冷冻干燥器 

仪表用气设空气冷冻干燥器1套。冷冻干燥器性能与空压机及仪表用气的要求相匹配，冷冻干燥器出口的空气常压露点能小于20℃。仪表用气经逐级空气过滤器，过滤后的压缩空气达到下列指标：
残油≤0．01PPm

粒径≤0．0lmm

含尘量≤1mg/m3

达标后的空气供仪器仪表用气使用。
6.6储气罐
储气罐为直立式碳钢材质，其最大工作压力大于1.0MPa，容积和数量满足压滤机正常的工作需要。储气罐外壁作喷锌及防腐处理。中心吹脱用气与仪表用气储气罐分隔设置。设备按照GBl50-89((压力容器》规范进行设计、制造和验收。储气罐设自动排水阀。
6.7絮凝剂投加装置
根据厢式压滤机需要，还需配置絮凝剂投加装置。絮凝剂投加装置由存储装置以及投加装置组成。
絮凝剂采用水剂投加，投加泵采用1用1备，和固化剂投加装置系统采用联动控制。
6.8控制系统

由配套供应的电控箱、按钮箱控制。
全自动厢式隔膜压滤机配套供应电控柜1套，电控柜防护等级IP41，安装在脱水机房控制室内，应能靠墙安装。面板上设置急停、开、停按钮，运行、停止、故障信号灯，就地、远方转换开关，具体控制原理见招标图。
由电控柜（箱）至其所控设备之间的动力以及控制线缆配套供应。各配套电控箱之间的联动控制线缆配套供应。配套线缆长度由承包商根据招标图自行确定，必须满足工程要求。
电控箱、按钮箱、配套电缆及相关辅材的报价应包括在机械设备投标报价内。
隔膜压滤机系统电气控制箱（柜）自带PLC系统，可自动控制整套系统内所有设备的开停以完成工艺运行所需的要求。并且PLC系统可通过通信总线将各设备的状态以及各设备的手/自动、运行故障等信号反馈至上位自控系统。

其他详细技术要求参见《与机械设备配套的电气控制箱（柜）专用技术规范》。
信号内容详见招标图。
7.投加系统
★所投加药系统产品具有水处理智能化加药控制系统相关第三方证明材料。（提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）
★所投加药系统产品具有智能化精准加药系统相关第三方证明材料。（提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）
★所投加药系统产品具有污水处理相关除磷能力的第三方证明材料 （提供所投产品的第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章））
7.1 PAC投加系统/碳源投加系统性能要求性能要求

7.1.1储罐
容积：根据设备清单
材质：PE加厚
标准进出接口： DN50法兰；
其他参数：储罐上预留排气口。

7.1.2超声波液位计
量程：0-5m
分辨率：1mm
精度：±1 mm OR 0.5%
供电：24VDC或220VA
显示：清晰的多行文本图解显示、包络线显示
输出：4-20mA
工作温度：-20-60℃
补偿：介质温度，带干扰信号抑制功能
防护等级：IP65
7.1.3计量泵
最大投加量：根据设备清单
最大工作压力：根据设备清单
计量泵设置在加药间内，计量泵通过流量信号自动调节药剂的投加量，也可手动输入投加量。在整个投加过程中，加注泵能安全、适度地通过最佳的药剂量。加注泵的材质应能抵抗介质的腐蚀。
压力：根据设备清单
泵头材质：PVC
驱动装置:240V,50Hz, IP65,60W
计量泵加药系统应该包含计量泵组（铝合金型材），自动运行电气控制柜或接线盒，安装管路附件（背压阀、脉冲阻尼器、安全阀、Y型过滤器）等，形成一个完整 的系统。为避免堵塞，计量泵加药系统应配合理的管路冲洗设计
计量泵通过一体化撬装支架进行撬装，安全阀、背压阀、阻尼器、电磁流量计集成于支架，撬装支架采用铝合金型材尺寸依据设备清单。
7.1.4安全阀（内密封圈、接口O型圈必须耐腐蚀）
安装在计量泵的压力端，可以防止管路出现过高的压力。
连接口径：根据设备清单
阀体材质：UPVC
O型圈：Viton
隔膜：PTFE
出厂调节至3bar
7.1.5背压阀（压力保持阀）
在投加系统没有背压、背压不稳定或者投加点位置比泵低时，用于维持计量泵投加流量的稳定。通过一个带弹簧的调节螺冒可以调节背压阀的压力。PVC材质，PTFE隔膜，出厂调节至3bar。
连接口径：根据设备清单
阀体材质：UPVC
O型圈：Viton
隔膜：PTFE
出厂调节至2bar
7.1.6脉动阻尼器
通过能量平衡的方式减少精密计量泵药液输出的脉冲，使精密计量泵药液输出均匀，形成近似线性的流体特性，增加进料的平稳性，并消除因脉冲可能引起的振动对计量泵和系统造成的伤害。脉冲阻尼器隔膜材质为PTFE。
连接口径：根据设备清单
	材质：
	壳体：UPVC，密封垫：Viton

	连接：
	准备UPVC承插连接

	容积：
	根据设备清单

	最大压力：
	5bar


7.1.7 Y型过滤器
是输送介质的管道系统不可缺少的一种过滤装置，Y型过滤器通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端，用来清除介质中的杂质，以保护阀门及设备的正常使用。Y型过滤器应具有结构先进，阻力小，排污方便等特点。
材质：UPVC，滤芯应易于检查和拆卸清除杂质。
公称压力：1.6MPa
连接口径：根据设备清单
7.1.8手动球阀
口径：根据设备清单
材质：UPVC
标准：DIN/ANSI/JIS/CNS
接口：承插接口
双由令球阀，可同时当由令及程维修。在由令端有FPM或EPDM O"环，配合PTFE垫座之使用，能防止多数化学物质之腐蚀。不需使用特殊之工具，即可快速装配。
7.1.9电动球阀
阀门使用。可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工
可远程控制阀门的开关；通过触点反馈，自动切换阀门的开关。
阀体材质：UPVC；
口径：根据设备清单
密封材质：EPDM/PTFE；
传动方式：回转电动驱动；
执行器材质：塑料外壳；
保护装置：过热保护；
7.1.10必要的连接管道
（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）
必要的连接管道包括系统总管和输出管。所有的管路应采用UPVC管。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。
到加注点必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。
材料：UPVC
产品标准：DIN
接口：承插接口
耐压等级：PN10输送介质：一般浓度无机酸、碱、盐
密封圈材质：EPDM
7.1.11控制柜

柜体尺寸：根据设备清单
材质：根据设备清单
1、系统各设备的运行及报警显示；
2、含触摸屏，操作参数和状态的显示；
3、系统自动、手动切换；
4、系统运行就地、远程手动、自动；
5、相关参数的设定和修改。
6、通过PLC实现药剂溶液的稀释、投加等全过程的自动控制，并能根据原水流量和水质情况对参数进行自动调整计量泵，实现投加量的自动调节，同时具备手动功能，预留以太网接口。
7.2 PAM投加系统系统性能要求

7.2.1 PAM投加泵
采用螺杆泵，变频调节。全封闭风冷电机3P 380V 50Hz，防护等级IP55。应采用偏心单螺杆泵，泵的无故障累积运行时间大于20000h。定子橡胶应与壳体牢固结合，其工作面不应有接缝、接痕、气孔和裂缝等缺陷。
轴承的温升应不超过环境温度35℃，其极限温度不应超过80℃。
轴承采用机械和填料密封，两种密封装置应能互换，轴封处应设有泄漏回收装置。
泵的吸入和排出口的法兰结构尺寸应符合ISO标准。
泵在额定工况下工作时，全振幅不得大于0.055mm（55μm）。
泵的噪声值应不超过70dB（A）。
泵的外壳材料为铸铁，旋转部件材料不低于ASTM316不锈钢，螺杆材料为耐蚀硬质合金钢，定子材料为硬质耐磨橡胶，所有连接附件、地脚螺栓材料为304不锈钢。
承受液体压力的零部件，应按1.5倍的工作压力进行水压试验，压力持续时间不少于10min。在试压过程中不应有渗漏现象。
电机为变频调速电机，电机额定功率应超过最大预期工作负荷至少10%。
电机应具有电流保护功能，电机防护等级为IP55，绝缘等级为F。
机组噪声小于75dB（A）。
主要材料
壳体


GG25铸铁或以上
定子


硬质耐磨橡胶
紧固件


ASTM321不锈钢
轴向密封        采用单端面机械密封，密封环采用sic-碳化硅，或填料密封
底板            铸铁或成型钢，泵体、电机、驱动装置安装于同一底扳上。
底座            槽钢
7.2.2电磁流量计
连接方式：法兰连接，分体型
连接口径：根据设备清单
精度：0.5%；
测量范围：-12～12m/s；
电极材料：316L电极或者钛电极；
衬里：橡胶；
防护等级:IP68；
环境温度：-10°C～+55°C；
输出信号：4-20mA电流信号，脉冲输出，RS485通讯。
7.2.3手动球阀
口径：根据设备清单
材质：UPVC
标准：DIN/ANSI/JIS/CNS
接口：承插接口
7.2.4电动球阀
阀门使用。可在前段设备管路不必停工的状态下，关闭球阀，卸下由令，进行后段工
可远程控制阀门的开关；通过触点反馈，自动切换阀门的开关。
阀体材质：UPVC；
口径：根据设备清单
密封材质：EPDM/PTFE；
执行器材质：塑料外壳；
保护装置：过热保护；
公称压力：1.0Mpa；
7.2.5必要的连接管道
（管道要做好标签，线缆要套PVC管并注明标签）
必要的连接管道包括系统总管和输出管。所有的管路应采用UPVC管。连接管道应附有阀门、弯头、法兰等。
到加注点必要的连接管道、阀门和压力表按需配置并与泵的特性配套。
材料：UPVC
产品标准：DIN
接口：承插接口
耐压等级：PN10
标准：ANSI，JIS，DIN
密封圈材质：EPDM
7.2.6控制柜

柜体尺寸：根据设备清单
材质：根据设备清单
1、系统各设备的运行及报警显示；
2、含触摸屏，操作参数和状态的显示；
3、系统自动、手动切换；
4、系统运行就地、远程手动、自动；
5、相关参数的设定和修改。
6、通过PLC实现投加等全过程的自动控制，并能根据水质情况对参数进行自动调整计量泵，实现投加量的自动调节，同时具备手动功能，预留以太网接口。
8.生物除臭系统
8.1系统综述

8.1.1除臭设备制造商须根据本工程的气候条件和其它设计条件，进行技术分析和验证，选择合适的填料以保证除臭效果。除臭设备制造商所提供的微生物菌种必须适合本工程的气候条件，如因菌种无法适应造成除臭效果达不到设计要求，所造成的一切相关损失将由供应商承担。

8.1.2供应商应根据所供除臭装置的特点并根据当地的气温和气候条件考虑采取必要的防冻和保温措施，保证除臭系统全年全天候稳定运行，并达标排放。

8.1.3根据除臭构筑物的位置，依此为基础，其除臭设施、设备的建设尽可能围绕其周围布置，以减少期间的联络管道和有效利用周围空地，拟建设备、设施方便工作人员安全出入操作和检修。

8.2生物除臭系统（含臭气收集系统）的技术要求：

新建除臭设施1套，包括：生物除臭系统(含：臭气收集系统)、配套PLC控制柜、动力电缆、控制电缆及安装附配件等成套供货。 

8.3臭气收集系统

8.3.1臭气收集系统包括自各臭气收集点至臭气处理站系统入口的所有臭气收集管道、风阀、管道附件（包括风口、管道支吊架、柔性短管、三通、变径、法兰及连接件等）等。

8.3.2臭气收集范围臭气收集管道布置应满足现场使用要求，投标人应校核管路设计和工程量并据此进行管路系统的阻力计算。臭气收集系统要求微负压运行，防止臭气外溢。

风管管径应根据风量和风速确定，一般干支管应为5~10m/s，小支管应为3~5m/s，总之不小于国家相关标准规定。

各并联收集风管的阻力宜保持平衡。

风管应保持适当的坡度，在最低点设置冷凝水排放井及排放口，并有凝结水排除设施。

管道架空经过人行通道时，净空不宜低于2m；架空经过道路时，不应影响设备进出，并符合国家现行防火规范的规定，管道支架和道路边间距不宜小于2m。

吸风口和风机进口处风管宜根据需要设置取样口和风量测定孔，风量测定管段直段长度不宜小于15D。

风管系统

所有的收集及输送风管为圆形，应采用具有防火、防腐蚀、防紫外线特征的有机玻璃钢材质（FRP）。埋地玻璃钢管应采用加砂玻璃钢管。

风管规格应满足《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）要求

8.3.4臭气收集风管材质

除臭用风管采用有机玻璃钢（FRP）材质，即以热固性树脂为基体的纤维增强复合材料FRP。风管内流动介质主要为H2S、NH3等污水产生臭气。

风管外表应有与环境相适应的色彩且外表光滑。


玻璃钢（FRP）管道的耐腐蚀性能好，所用树脂为热固性树脂，主要采用有双酚A型不饱和聚酯树脂、环氧树脂、酚醛树脂。供应商根据介质组成及浓度、使用温度、使用压力等工艺条件，以及外界环境因素和现场施工条件不同，选择不同的内称树脂及结构层树脂。

玻璃钢管道应采用乙烯基类材质，对苯或间苯类材质，不可采用邻苯型聚脂。

埋地风管采用夹砂玻璃钢管，应满足GB/T21238-2017的要求。风管接头及管件应满足相关标准的要求。具体风管壁厚和安装方法根据相关标准在施工图设计时确定。

8.3.5玻璃钢管道结构

玻璃钢管道制作采用缠绕法或手糊法。

玻璃钢风管从内向外由内衬防腐层、结构层、外表层三层组成：

内衬防腐层：内衬防腐层由富树脂层、中间层组成。树脂含量应大于90%，厚度约为0.5mm。中间层采用短切玻璃纤维毡，树脂含量应大于70%，厚度约为2mm。内衬层的重叠宽度应不小于50mm。

结构层：该层对内表层和次内层起加强作用，抵抗风管所受外界荷载，保证风管刚度和强度，采用玻璃纤维增强，承载荷载和保护内层，结构层树脂含量为40％~50％厚度按荷载条件计算确定。重叠宽度应不小于25mm。

外表层：该层主要是保护外壁不受外界机械损伤和防紫外线作用，防止设备在室外紫外线辐射作用下产生的老化作用，厚度约1.5mm，树脂含量应大于90％。

架空安装的玻璃钢风管壁厚

	序号
	规格系列
	壁厚（mm）

	1
	D≤200mm
	≥3

	2
	200＜D≤400mm
	≥4

	3
	400＜D≤700mm
	≥5

	4
	700＜D≤1000mm
	≥6


埋地安装的玻璃钢风管壁厚

	序号
	规格系列
	壁厚（mm）

	1
	D≤200mm
	≥7

	2
	200＜D≤300mm
	≥7

	3
	300＜D≤500mm
	≥10

	4
	500＜D≤700mm
	≥12

	5
	700＜D≤1000mm
	≥16


8.3.6风管安装应遵循《通风管道施工技术规程》JGJ 141-2004和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002。

8.3.7臭气收集系统供货范围包括：臭气收集系统所有臭气收集管道、风阀、管道附件（包括风口、管道支吊架、柔性短管、三通、变径、法兰及连接件等）。

9.罗茨鼓风机
（1）鼓风机使用寿命不小于20年，设备满足每天24小时连续运转。
（2）鼓风机与电动机直接用联轴器连结，并置于共同的底座上。出风管的出气口方向为水平位置，进出口配管法兰应按GB标准为准。 
（3）罗茨鼓风机运转时，机体以及鼓风机两端轴承处的任何位置上所测得的振幅≤0.057mm。
（4）鼓风机额定转速不超过1470r/min，轴系第一临界转速应与额定转速有足够的偏离。
（5）鼓风机转子两端支撑轴承采用SKF滚动轴承结构，轴承的润滑采用油脂润滑。 
（6）鼓风机的总绝对效率（在设计工况点的风量和风压按20℃温度条件的换算），不允许有负的公差值。
（7）鼓风机的噪音（包括电动机）按GB/T2888-1991标准不应高于85dB（A）。
（8）关阀压力应高于工况风量点的出口压力。
（9）鼓风机主机应采用三叶叶轮型式或更好的结构形式。转子部分应平衡检验，动平衡精度不低于G2.5级。主轴采结构形式为阶梯轴，主轴须经热处理，其机械及力学性能应满足设计要求。叶轮采用键与主轴联接。
（10）在鼓风机与原动机之间的联轴器，选用挠性联轴器或弹性联轴器（不允许弹性块联轴器）。联轴器应带有防护罩，防护罩应易于拆卸，以便检修。联轴器应用键与对应轴联在一起。
（11）电动机应采用风冷式卧式三相鼠笼异步感应电动机，IP54，绝缘等级F级。电机额定功率在鼓风机的工况特性及使用温度范围内连续运转，保证不会产生过载。电压为380v，50Hz，3相。电机噪音（单独）应≤80dB（A）。电机效率≥95%。
（12）风机附件带有防护罩，压力指示，减压阀，空气过滤器，消声器，截至阀，电磁阀，阀门等全套设备。
10.起重机

承包商提供的行车应包括控制箱、地面操纵按钮盒、大车安全型滑触线、电动葫芦本体、电动葫芦移动电缆、电缆支架、通电指示灯、端头挡柱、行程开关及固定件等有效和安全运行所需的附件。
10.1技术参数
电动单梁桥式起重机
电动葫芦：钢丝绳采用GB/T8918中线接触式，钢丝绳的公称抗拉强度不低于150MPa，钢丝绳材料采用镀锌钢丝绳。
10.2执行标准
GB3811、JB/T2603

GB/T14405、JB/T9008.1~9008.6

JB/T9009、JB/T50103

10.3安装和检验
承包商应按GB50278起重设备安装工程施工和验收规范进行安装和现场荷载试验。
应通过本招标项目所在地技术质监部门验收。

11自控系统专用技术规范
11.1概述
本节涉及的工程范围包括自动控制系统和检测仪表的提供、安装、调试及开车指导，包括现场控制站（PLC）与中央控制室以及PLC之间的通信专用光缆的提供及敷设，检测设备和PLC之间所有控制信号电缆及电源电缆的提供及敷设，现场控制柜或箱与PLC之间所有控制信号电缆、总线电缆的提供及敷设的自动控制系统的提供、安装、调试试运行等。

★本项目要求智能化运行管理：投标人具备电子智能化工程管理系统软件的第三方证明材料；（提供所投产品的第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章））
★投标人具备电子智能化物联网控制软件的第三方证明材料。（提供所投产品的第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章））
★投标人具备环保检测分析管理系统软件的第三方证明材料。（提供所投产品的第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章））
11.1.1本系统内容

本系统包括以下（但不仅限于）下列内容：
所有现场传感器和检测仪表的采购及安装；
控制系统设备（PLC）的硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试；
中央控制室计算机监控系统硬件和软件（编程等）的采购、安装、编程及调试；
厂区过程控制及运行监视仪表，设备控制和操作，运行自动化系统；
中央控制室布置、二次装修、室内接地、电缆及线槽敷设等；
摄像系统硬件和软件的采购、安装及调试；
数据通讯系统、电话通讯系统、外部数据接口的硬件和软件采购、安装及调试；
电缆、光缆、保护管、桥架等相关设备采购、安装、敷设；
防雷及接地系统的采购、安装及调试；
全厂控制系统调试、试运转及培训；
竣工文件编制；
设备维护及备品备件。
承包商应具备设备成套系统集成设计能力，可根据主要设备的技术要求、性能特点配套相应的附属设备设施，不论其是否在招标文件或图纸中列出，确保整个系统在最不利环境条件下稳定运行。
除设备清单列出的主要设备外，承包商提供的配套设备及配件不应少于本招标文件及图纸所要求的规格及数量。
11.1.2一般设计要求

承包商应对下列工作、但不仅限于下列工作负责：
遵照本招标要求，对设备的设计及应用等各方面负责；
与各设备供应商联系，保证各设备及设计的整体的统一性；
对全面的系统工作负责，保证所有的设备、部件和系统组成一个一致的合理的和完全整体化的控制和监视系统；
负责设计所有部件，如信号隔离器、滤波器、保护装置、放大器、变换器和类似的部件，这些部件可能对取得招标文件的应用条款中说明的正确功能是必需的。无论这些部件在招标文件中是否特地提出要求，都应提供；
对所有有关线路及设备负责提供保护，以免受雷击及感应电流的破坏。
负责提供所有联锁、报警及其他设备以保证安全及有效的运转；

负责控制系统中系统软件及应用软件的编制并负责成功运行。承包商需提供所有软件带注解的源程序清单。十二套程序光盘备份及编程软件。
11.1.3标准和规范

本规定中引用的标准，应是在本合同投标截止日期之前28天尚在通用的或最新版本。
所有提供的设备和制作工艺与国际标准化组织及国际电气技术委员会已颁发的有关标准，即使该标准没有在本规定中引用，设备也应根据这些标准制作，除非另有说明。
这些标准应包括：
中国国家标准
其他认可的国家标准
国际标准化组织标准
国际电工技术委员会标准
其他国家的权威性标准。该标准应等效或优于以上标准，承包商应明确说明该标准与以上标准的主要差别，并提交该标准的正本一份（并译成中文）供业主代表认可。
承包商使用的标准如果在本技术规定中没有规定，就应对所用的标准说明。当推荐的标准与实施规则等效于或优于技术规定的要求时，该标准才可能为业主接受。承包商应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的规范，并提交推荐标准或实施规范的对照文本，明显的差异点要说明。
本工程使用的有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。若IEC标准与GB标准有不同之处，则应符合GB标准。
GB50052《供配电系统设计规范》
GB50057《建筑防雷设计规范》
GB50343《建筑物电子信息系统防雷技术规范》
GB/T 13729《远动终端设备》
GB/T 14429《远动设备及系统》
GB50217《电力工程电缆设计规范》
GB/T 7450《电子设备雷击保护导则》
GB/T17544《信息技术软件包质量要求和测试》
GB4208《外壳防护等级》
JB/T5234《工业控制计算机系统验收大纲》
GB 50131《自动化仪表工程施工质量验收规范》
GB 50311《综合布线工程设计规范》
GB 50395《视频安防监控系统工程设计规范》
GBJ63《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
GBJ79《工业企业通信接地设计规范》
GB50093《自动化仪表工程施工及验收规范》
GB50168《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
GB50169《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
GB50171《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线电缆线路施工及验收规范》
GB50174《电子计算机房设计规范》
GB/T8566《信息技术软件生存周期过程》
DGJ 08-83《防静电工程技术规程》
IEC 60381《过程控制系统用模拟信号》
IEC 60950《信息技术设备的安全》
承包商使用的替代标准，就应对所用的标准进行说明。只有当所用的标准和实施规则等效于或优于技术标书的要求时，该标准才可能为业主代表接受，承包商应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的标准，并提交所用标准或实施的规范，明显的差异点要说明。
11.1.4总的设计要求
11.1.4.1环境条件

应保证在招标文件中指定的环境条件下，设备适宜于工作，同时具有可以达到的最高制造标准、可靠性、重复性及精确性。
所有设备和装置应能在设计规定的环境温度范围内使用：
建筑物内：－5℃－+40℃
露天场地：－12℃－+50℃
11.1.4.2机箱设计

设备外壳的保护等级应遵照IEC529如下：
在室内的设备用IP54；
在户外的设备用IP65；
安装在阀门上、在水中、在地下的传感器、电动执行机构或其他设备用保护等级为：IP68。所有设备的机箱应有可锁的门，任何通风口或百叶窗都应有有效的滤尘装置，任何冷却风扇都有风扇故障报警触头，连接到相应的报警系统。
安装在室外的仪表及控制设备应考虑防晒、遮阳及通风功能，故需设置仪表柜（柜体材质为304不锈钢，厚度大于等于2mm），保证设备的良好运行。
11.1.4.3电源

仪表及控制系统装置应能在下述的任何一种电源条件下运行：
主电源：220VAC，50Hz

24VDC，带反极性保护
所有控制及监视设备应由低压配电室提供的380VAC主电源供电，进户后应有抑制出现在电力网络中的暂态浪涌电压吸收和暂态浪涌电压能量的过电压保护装置，然后经在线式UPS后进控制柜电源端。
11.1.4.4信号类型

所有控制及监视设备应能在下列信号工作：
控制及监视的模拟信号：4－20mADC；
数字量输入信号：无源触点，触头容量24VDC，1A

数字量输出信号：无源触点，触头容量24VDC，0.5A。继电器隔离
所有进PLC的信号均为无源触点，所有进被控设备的信号均加继电器隔离。
自带PLC控制系统的设备总线信号： PROFIBUS-DP或 ControlNet，电气设备采用MODBUS-RTU。为保证厂区设备的统一性，设备自带PLC控制系统的总线只允许一种，PROFIBUS-DP或ControlNet。
所有图像信号采用信号电压1VP-P，控制信号采用无源RS485。
11.5自控系统技术规范

控制系统按集中管理、分散控制的原则建立中心控制系统，包括中央控制室的上位计算机管理控制系统、厂区现场控制站。
中央控制室和厂区现场控制站通过光纤环网组成一个有线数据通信网络系统。现场控制站在现场进行工艺检测参数、设备运行工 况信号的采集、检测和控制，并向中央控制室进行实时传送。中央控制室可调用各现场站的全部运行信息，在中央控制室可控制现场主要设备的启动和停止。
11.5.1中央控制室主要设备要求
11.5.1.1概述
11.5.1.1.1本节为中央控制室计算机系统的设备一般技术规定，设备配置数量及要求详见详细技术规定。

11.5.1.11.1本次工程自控系统按分散控制、集中管理的原则设置。中央控制室计算机系统设于综合楼的中央控制室，可以与上级系统和周边系统链接，现场站与中央控制室之间通过工业以太网光纤环网进行数据通讯。中央控制站主要完成全厂的数据通讯和调度管理。

11.5.1.1.3中央控制室计算机监控系统的硬件设备由操作员站计算机、工程师站计算机、视频计算机（见摄像系统）、以太网交换设备、打印机等构成计算机局域网，采用星形100M以太网方式连接。网络中各计算机互相通迅、资源共享。

11.5.1.1.4计算机监控系统软件应包括：PLC编程软件、操作系统软件、组态软件、数据库软件等均为正版软件以及程序包是开放的，可供业主二次开发。

11.5.1.2计算机及服务器
11.5.1.2.1本工程计算机设备包括操作员站计算机、工程师站计算机等，其技术要求如下：
CPU： Intel Xeon E7420以上
主频：2.13GHz

CPU核心：四核心
内存类型：DDR2 SDRAM

内存容量：4x1GB

最大内存：32GB

内存带宽/描述: 共有8个DIMM插槽, 标配2个1GB 667MHz DDR2 SDRAM内存
硬盘：400 GB以上
光驱：内置DVD刻录机
显示：27”TFT- LCD宽屏，分辨率：1680x1050，对比度：700：1

响应时间：6ms以下
包含标准键盘一体化面板，防护等级IP67

10Mbps以太网接口，RS-232接口
提供总线奇偶校验、冗余供电、信息安全保护
故障诊断/恢复等功能
随机提供正版操作系统软件及网络软件
供货时，以当时市场主流配置为准
11.5.1.3控制柜
11.5.11.5.1同PLC控制柜描述。
11.5.11.5.2控制柜应根据可根据控制设备内容配置，同时视频监控系统、电力监控系统的控制柜均设置在仪表控制室内。具体尺寸由投标方根据自行提供的设备选择。
11.5.1.4打印机
11.5.1.4.1至少应满足下述指标：
报表/故障打印：激光打印机----幅面A3 ,分辨率1200×1200DPI，打印速度8页/分钟，内存32MB；带A3，A4，B5纸盒
图形拷贝：彩色喷墨打印机----幅面A3 ,分辨率1200×1200DPI，打印速度8页/分钟，内存32MB，工业100MB网卡；
11.5.1.5以太网交换机
11.5.1.5.1自动传感10/100/1000BASE-T 端口和小型可插拔（SFP）可扩展端口，接口数量满足设计要求.所有端口均可利用Cisco Gigabit EtherChannel® 或IEEE 802.3ad，支持高速互联应用；
11.5.1.5.2利用标准IEEE 802.3x 流量控制（PAUSE帧）机制控制以太网主机流量；
固定端口：以太网10/100/1000BASE-T端口和基于SFP 的可扩展千兆以太网端口，接口数量满足设计要求；
全双工功能：6Gbps 全双工；
最大VLAN数量：2000；
闪存：不小于16MB；
DROM：不小于64M；
电源：DC24V,冗余配置；
平均故障间隔时间（MTBF）≥200,000h。
11.5.1.6UPS

输入电压：AC380V+／-20％，50Hz+／-10％
输出电压：单相220V~2％，50Hz+0．2％
输出功率：5kVA（中控室）
输出波形：正弦波，谐波失真<3％TD

蓄电池供电时间：额定负载下放电60分钟
蓄电池寿命：10年，免维护
负荷峰值因数：5：1

过载能力：125％时10min，150％时30S

在线式运行方式，  自动切换旁路工作，无切换时间
微处理器控制，全自动操作，有RS-232通信接口
平均故障间隔时间（MTBF）：>50000小时。
11.5.1.7控制台/椅
材质：钢木结构或根据业主要求选择，尺寸及式样满足业主要求
设综合布线槽，键盘抽屉，文件抽屉，文件柜
台板下设有机柜，按设备数量和尺寸配置
机柜设排风扇，带开关
配套椅子
11.5.2计算机控制系统软件

11.5.2.1概述

11.5.2.1.1监控系统软件包括操作系统软件、组态软件、数据库软件及生产过程决策优化管理软件等。其中操作系统软件、组态软件、数据库软件必须是成熟的知名软件，以保证品牌的质量，通讯的兼容性与可靠性，运行的稳定性。

11.5.2.1.2监控系统软件应该具有全图示化界面、全集成、面向对象的开发方式，远程部署、协同开发，使得系统开发人员使用方便、简单易学。功能覆盖广，软件组合灵活，高效性、内在结构和机制的先进性应该确保用户可快速开发出实用而有效的自动化监控系统。

11.5.2.1.3监控系统软件应该采用当前最先进的技术、系统的配置和画面的组态具有方便性，而且系统的体系结构应该是灵活的和开放的。

11.5.2.1.4系统根据工艺的要求，监视和控制软件实时运行，应具符合如下要求：

11.5.2.1.5监控系统应该是开放的、灵活的，可以对控制系统进行监测、控制，具有动态画面显示功能、报警、报表输出功能、趋势预测功能、实时历史数据存储功能。软件应采用全中文操作模式，能够组态中文显示画面等功能。具有使用方便、简单易学、软件组态灵活的特性，应该确保用户可快速开发出实用、可靠、有效的自动控制系统。

11.5.2.1.6投标方提供的各项软件每一套都必须具有使用许可证。

11.5.2.2操作系统软件

上位计算机操作站监控软件，应当运行在Windows NT/2000及以上工作平台, 通过策略和画面组态在上位机上实现对工业控制系统的监测与控制, 具有动态画面、报警、趋势、 报表输出、历史数据存储等功能，能体现良好的通用性，灵活性，标准性，软件应已经介入中文操作模式，能够组态中文显示画面。软件应基于Microsoft Windows操作系统，可以支持的操作系统平台为：Microsoft Windows xp

11.5.2.2.1系统应采用图形用户界面（GUI）为操作人员和系统开发人员提供监控环境，在这个环境中应可以实现现场动态模拟数据采集、数据处理、状态监视、远程控制、报警、趋势、数据登录和生成报表等基本功能。

11.5.2.3组态软件

11.5.2.3.1组态软件是基于Microsoft( Windows XP操作系统的人-机界面（HMI）软件，包括ActiveX控件、OLE、图形、网络等。还可以通过添加自定义ActiveX控件、向导、常规对象等，来扩充组态软件的功能。包括开发版和运行版。该软件应按监控画面的数量来授权，画面不低于64个。

11.5.2.3.2为提高和硬件兼容性，组态软件和PLC硬件应为同一品牌。组态软件应具有良好的开放性，支持多种通讯格式，提供主流PLC的连接驱动，双向OPC。所有的设备驱动程序直接内置于软件中，不需要单独购买和安装。

11.5.2.3.3监控软件必须要支持VBA和SCADA BASIC两种开发语言，容易扩展功能满足特定的需求，内置强大的功能函数。

11.5.2.3.4监控软件应具有强大的图形引擎，功能化特性简化用户界面，可以导入图片和来自AutoCAD软件的ActiveX对象，同时具有3D图形界面，画面要直观，具有现场和立体感。

11.5.2.3.5监控软件采用面向对象技术，分布式数据库，采用层的结构，具有分支概念，可以减少重复工作，通过分支，直接调用类似界面开发。录像回放，重现现场情景，提供高效的监控，对生产流程的强大掌控力。

11.5.2.3.6在组态软件的画面上应能够直接定义来自于在PLC/控制器中的标签。在PLC/控制器中新添加或删除的标签，应能够直接在HMI软件中自动体现，即不需要定义HMI数据库就可在画面上直接定义PLC/控制器中新添加的标签。组态软件的数据库应支持在数据库内创建目录结构。

11.5.2.3.7用户可以只开发一次画面，在一个HMI/数据服务器上保存，就可以从网络上的任何操作站读取HMI/数据服务器上的画面，无需拷贝、导入、转换或重建标签或重新输入命令。由于画面是在一个地方创建，也不用在多处复制，所以所有的更新都自动在全系统生效。组态软件客户端可以读取任意HMI/数据服务器的画面，实现真正的企业浏览。监控系统画面应支持输出成XML文件，并可将XML文件内容输入进画面中，这样用户可通过标准的XML编辑器来快速编辑画面。

11.5.2.3.8为了方便多站联网，监控软件必须内置冗余功能，保证数据采集连续性，支持双重通讯网络，既能与现场设备通讯也能实现工作站之间的通讯。

11.5.2.4数据库系统软件

11.5.2.4.1开放的实时数据库通过对监控对象的组态、对监控对象的实时监测和控制，自动生成操作记录表、遥信变位、事故记录等实时数据。实时数据库具有标准的外部数据接口，能与其他控制软件和数据库交换数据。历史数据库能通过DDL、DDE及OLE等与其他应用软件交换数据，并带有标准的SQL接口或其他接口，提供系统维护和管理手段。
11.5.2.5软件编制要求

11.5.2.5.1采用图控软件组态设计中控室的运行监控软件，具有中文界面，操作提示和帮助系统。操作界面主要以流程图方式表示，从总体流程图直到每个单体的局部流程图。在流程图上显示的设备均可以点击进入，以了解该设备的进一步细节数据或对其进行控制。工艺过程、运行参数和设备状态均以图形方式直观表示。运行参数和目标控制参数可以点击进入，了解其属性或进行设定修改。
11.5.2.5.2应提供整个监控系统运行的各种数据参数、各机械电气设备状态以及各接口设备状态的实时数据库及历史数据库，并能根据信息分类生成各种专用数据库，并具有在线查询、修改、处理、打印等数据库管理软件，可进行日常的操作及维护，同时还应具有ODBC功能，与其他关系数据库建立共享关系，使之将来能与管理系统（MIS）联网操作。
11.5.2.5.3保存在内存中的实时数据库应存贮有各种监控对象的动态数据，数据刷新周期应可调，以保证关键数据的实时响应速度。短期历史数据库应能保存7天的实时数据和组合数据，并不断地予以刷新（其数据来自于实时数据库）。历史数据库中能存入各设备的运行参数、报警记录、事故记录、调度指令等。并具有提供存贮2年运行数据的能力。
11.5.2.5.4应具有强而有效的图形显示功能，能画出总平面图、工艺流程图、设置布置图（平面、剖面）、电气主结线图等。在确定监控画面后，可对监控对象进行形象图符设计、组态、连接、生成完整的实时监控画面，使用户能在监视器（CRT）上查询到各种监控对象的动态信息及故障，其形式可以是图像、报表、曲线等。

11.5.2.5.5同时还应具有友好的汉化人机接口界面，采用图形、图标方式，使管理人员方便地使用鼠标及键盘对系统进行管理、控制，通过监控画面的切换，进行数据查询、状态查询、数据存贮、控制管理等各种操作。

11.5.2.5.6应能实现日常的数据管理，对采集到的各种数据经计算、处理、分类，自动生成各种数据库及报表、供实时监测、查询、修改、打印，生成后的报表文件的修改或重组。生成的报表格式及数据要求由业主或接管单位提供，投标方需与之商榷并完成。
11.5.2.5.7软件系统的可靠性应能保证数据的绝对安全，防止数据的非法访问，特别是对原始数据的修改，按操作等级进行管理，一般情况下，至少应设置三级操作级，即观察级、控制操作级、维护级，每一级都需有访问控制。

11.5.2.5.8具有日常的网络管理功能，维持整个局网的运行，定时对各接口设备进行自检、异常时发出报警信号。

11.5.2.5.9能对组成系统的所有硬件设备及运行状态进行在线监测及自诊断，能对实时监控的所有对象的运行状态进行监测及自诊断，有对各类设备运行情况（如工作累计时间，最后保养日期）进行在线监测，并存入相应文档，以备维护、保养，能对设备故障提出处理意见，以供参考。

11.5.2.5.10应能对系统的设备运行记录及控制模式进行综合考虑，使系统能在最低的消耗下，发挥最大的效率。

11.5.2.6中控室布置

11.5.2.6.1中控室设置投影仪和控制操作台。投影仪显示污水处理厂的设备工况及液位、流量、水质等参数，显示计算机系统画面，并能灵活切换不同电脑信号画面。

11.5.2.6.2投影仪采用挂墙安装，位置可根据监控中心具体要求确定。

11.5.2.6.3电源柜和控制机柜布置在中控室内，电缆在防静电地板下线槽内敷设。

11.5.2.6.4中央控制室的操作台的尺寸、材质及式样应根据业主要求配置，投标方应无条件修改，直至业主满意，修改所发生的费用包含在总价中。

11.6工业计算机柜、台设备
11.6.1概述
现场控制站PLC是直接控制和监测若干生产过程的单元,进行工艺检测参数、设备运行工况信号的采集、监测和控制，并向上级控制单元进行实时传送。上级控制单元可调用各现场站的全部运行信息，通过一定权限设定控制现场主要设备的启动和停止。 

11.6.2逻辑程序控制器（PLC） 

11.6.2.1各PLC现场主站，子站的I/O模块各类信号量点数应按20%备用余量选配，并在招标文件中提供的PLC系统详细的配置清单中明确。

11.6.2.2PLC产品应采用最新的技术制造，并在今后相当长一段时间内保持其技术的先进性，PLC产品的供应商应在各地设有分支机构，并具有本地的技术支持和服务能力。
11.6.2.3PLC支持灵活的网络结构，无需处理器干预，即可实现不同网络之间的数据流通，具有时间记忆功能，PLC必须能够支持符合IEC标准的编程语言及数据格式。电源、CPU及其它任何模块均可“带电插拔”的设计，使故障维护时间减少到最小，提高系统的可靠性。
11.6.2.4一般技术指标：
工作温度：室内 -5～+50°C，室外 -10～+55°C

相对湿度：5～95%

防护等级：室内IP54，室外IP65

11.6.2.5投标商提供的设备应满足或高于招标品牌型号的技术要求。
11.6.2.5.1PLC设备
控制系统I/O模块、通讯模块、特殊模块等均与CPU模块严格保持同等的档次、尺寸及设计规格等，是同一系列的产品。
系统机架为完全金属机架式设计，保证良好的机械物理性能，I/O插槽为滑轨式设计，并具备模块机械锁定装置，模块的安装、拆卸无需螺丝刀等任何的特殊工具，控制系统包括机架、各种插槽式模块都符合完全的无风扇设计要求。
在背板电源和用户端电源不断开的情况下，CPU、I/O模块、通讯模块及可拆卸端子排。
控制系统必须能够提供包括梯形图、功能图块、结构化文本、顺序功能流程图在内的符合IEC61131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式符合IEC61131标准；
控制系统为基于标签（Tag）的控制系统，数据的标记和引用方式是具有自说明性质的标签。要求程序下载过程中标签本身的信息不能丢失，从而保证用户程序良好的可读性和可维护性。
控制系统支持多处理器结构，并能在机架内根据需要随意布置处理器模块、输入输出。
PLC可连接智能化电量转换器, 读取相电压，线电压，电流，频率，有功功率，无功功率，电度量，接口形式: RS232/RS485

现场控制站PLC主要设备的技术要求如下：
现地控制单元采用高性能的可编程控制器，其性能指标不低于以下要求：
11.6.PLC  CPU应采用32位486以上工业级微处理器，时钟频率不小于1.0GHz。
2.CPU可靠性和稳固性应符合国际标准，包括UL Class 1Division 2和阿基里斯2级安全认证等。在无风扇及空调情况下，工作环境温度可适应：-40℃~70℃。
3.具有flash内存，内置用户程序容量（不包含扩展内存）≥64M,FLASH数据存储容量≥64M；
4.支持C语言编程，最快指令执行速度不低于3ns（0.003ms/千步）；
5. CPU内置双核系统，包含一个PLC系统，一个Linux系统
6.具有强大的处理能力, CPU可以处理大量的I/O点：开关量输入为32K、开关量输出为32K、模拟量输入为32K、模拟量输出为32K
7.有SOE点时，能实现时钟同步校正
8.同步冗余模块应采用不低于32位工业级微处理器，内存不低于10兆，应具有光纤接口，同步总线采用光纤，支持双模块双同步总线
9.在背板电源和用户端电源不断开的情况下，I/O模块及可拆卸端子排必须能够支持带电插拔。
11.6.2.5.2其它
PLC控制柜
控制柜必须采用不锈钢柜体
材质：不锈钢，厚度≥2mm，以铆钉、螺栓结合成坚固的一体，防护等级IP54，柜体表面涂有环氧树脂防腐涂层后喷漆，绝缘性能高，模块化结构，箱体可装设门；
柜门需有一个可锁的手柄，当门关紧后，门上的衬垫应能有效密封；

所有的外部附件如门铰链，手柄和外壳固定螺栓都需防腐蚀及抛光处理以保持外观整洁统一。

柜体底座需为SUS槽钢镜面结构。

控制柜的敷线应该用相应的IEC标准的导线，安装应有次序，导线应配以绝缘夹子或线槽内，并循序地与装在内部的设备相接。对任何不完全封闭的仪表箱或构架所有对地电压超过55V的线，应放在导管内走线.线的两头应安装识别用金属箍。金属箍必须是环形的，接线应严格安每一接线端子接一根线。每一根线应有专用的编号，并在线的两头表明，以鉴别每根电缆和每个芯号。
承包商应提供接地铜条，与主机架电气连接，并用合适的铜端子与金属外壳、仪表架、电缆座、全部进线电缆的铠装和现场接地系统相连接。
对每一输入的交流和直流电源应有熔丝或隔离开关。
所有在外壳内的设备必须排列整齐，可靠地固定，并清楚地标明它们的作用名称 ，如有必要还需标明电压。
承包商应提供全部输入/输出电缆的端子，导线应用螺丝夹加以固定。
每一端子必须有清楚的识别编号。
必须提供足够数量的端子用来连接全部电缆内的芯线，端子数量应满足预期的要求再加上20%的备用端子余量和30%的备用端子导轨。
所有面板及其他项目的外部标牌应是洁净的有机玻璃，背面刻字并填上填料，背面还用面板颜色漆好。
所有内部标牌应为雕刻的多层塑料板并用镀铬螺丝加以固定。
每一内部安装的元件应做标记，每一熔丝应标有符号标记、熔丝型号和额定电流。
温度控制：
为了保持机柜内温度低于各元件允许的最高温度，要提供强制的通风。
风扇为220V，50Hz电源来自机柜内电源，风扇要有防护手指免受伤害措施。
风扇要有可清洗的滤网，噪声要满足标准要求。
机柜要提供通气孔和强制通风，以防止内部安装的设备使得温度过高，除了靠墙安装的屏，一般的机柜的通气孔要放在机柜的背面，顶部和底部，通气孔被压制成金属片结构，对靠墙安装的设备，通风孔要放在其两侧，除了提供风扇外，还必须要提供致冷系统。
隔离装置：
根据开关量信号输入输出点配置继电器以隔离PLC与被测控的设备。
根据模拟量信号输入、输出点配置隔离器以隔离PLC与被测控的设备。
连接所有信号电缆的端子排并使信号正常工作。
承包商应提供完整的信号连接表，它应清楚地表明各种信号名称和端子排上的位置。
控制柜外壳保护等级不应低于IP54。
UPS

双变换在线式结构，零转换时间;

输入电压范围：160～280VAC（满载），100～280VAC（半载）;

输入频率：45～65Hz, 自动选择;

满载输入电压功率因数>0.95;

输出电压范围：220V AC;

输出频率：50±3Hz;

输出电压精度：1%静态，5%动态;

满载效率>90%;

输出电压失真度：线性负载<3%; 非线性负载<5%;

过载能力：105%时无限；125%时10分钟；150%时30秒;

内置自动或手动旁路维修方式;

噪声：<55DB;

运行环境：0～40摄氏度，湿度0～95%，无冷凝水;

安全性认证：BSMI；C-Tick； EN50091-1；EN-50091-2；VDE；EN55022 Class A；EN60950；EN61000-3-2；GOST；JEON；PCBC；UL1778；CSA；VCCI

平均故障间隔时间 （MTBF） ≥100000小时;

电池容量： 2KVA，30分钟;

触摸屏
与PLC同一品牌
显示器件：有源阵列TFT彩色液晶屏
有效显示区域： 10英寸以上
显示分辨率： VGA800*600点18位色彩
容量：32M （另可通过CF卡扩展） 

画面数量：≥3000

字符显示：256个/画面
显示文字：英文、数字、中文
通讯接口：EtherNet/IP、 RS232、10/100M以太网
电源电压范围：AC85V~AC264V或24VDC（+/-20%）
保存温度：-25℃~70℃
运行温度：0-55℃
保护构造：IP65

运行寿命:≥1000000次触摸
支持工具软件：Windows 98以上环境
操作员终端画面需与操作员站保持一致并用相同软件开发。
用户访问保护（密码保护）：不少于32个权限
符合标准：FM Class I Dive2,cULus,EX zone2,EX zone22,CE,C-TICK

工业以太网光端机
端口配置：2个多模100M光口， 4个RJ45口；多模光纤接口传输距离可达5km。 

单台设备端口时延≤10us；
工业化设计：产品按工业标准设计，能在高温（0˚~60˚）、湿热、粉尘及强电磁场环境工作，现场设备应为无风扇设计，卡轨式或面板式安装方式；
标准认证：通过FCC、CE等国际认证； 

MTBF≥120000小时
PLC编程软件
所有PLC编程软件应是严格按质量标准开发编制的（ISO9000-3），允许操作人员能看、了解、维护和修改。触摸屏上的画面系统应该与中控室的监控系统采用同一个开发工具进行组态开发。触摸屏上的画面系统可以被整个移植到中控室的分布式监控系统中。
软件应设计成模块化结构，以反映PLC硬件区分和设备分类。模块型式应专用于传感器、回路、设备项目和自动顺序。
软件设计应是分层方式结构。如单元之间通讯、报警产生、手操输入点等处理应以同样的、容易识别的方式来产生。所安装的软件应能够使PLC执行下列功能范围，但不限于下列范围：
设备和传感器的状态和报警监视
模拟量的数据采集
监测和记录数据传送到其他系统
设备的顺序控制
闭环控制系统
电源、电路、仪表、传感器、通讯或工艺设备故障时的故障安全动作。
在各种情况下控制设备起动或停机
承包商应确保三年内标准软件的产品支持。
数据表应是连续的块的结构，使数据块在连续可调扫描速率下传送到其他系统。
可采用梯形逻辑图或更高级的编辑软件。在软件设计和监视运行中要装有安全程序，在任何故障条件下，采用如下最合适的安全行动：
连续“保持”值（例如：当仪表故障时的模拟量输入）
过程关闭
回复到硬线控制系统
软件应由承包商安装在PLC内，并提供供编程设备使用的工具。
在要求设备和装置自动负荷/备用转换的地方，负荷单元应由PLC轮换，使设备磨损大致相等。设备运行小时数在PLC内累积，在维修后由中央控制室监视系统终端的计数器复位。
文件编制
文件的编制应依据电气工程师协会（ISBN 086341 0464）出版的“工业计算机系统的软件文件导向图（表）。
所有软件许用权或登记要求必须发给业主。所有用于控制系统的特殊开发软件的源程序在设备操作验收后，应提交于使用者。
功能设计规格（FDS）：承包商在着手软件编写之前应向业主提交一份FDS，并取得业主的同意。FDS索引应打印在A4纸上并且装订好FDS目录包括下列内容：
系统操作设计标准描述包括：返回原地操作、工作模式及手动控制
系统硬件和配置描述
I/O一览表
操作员接口描述
图形显示布置
软件描述和程序块图解
每个过程控制功能流程图
报警定义
存取安全系统的说明
通讯和通讯协议说明
诊断装置说明
试验计划
基本设计计算图表
12.仪表设备及设备特殊要求

12.1概述
根据工艺要求在全厂各工艺段设置与工艺流程相适应的在线监测和分析仪表。主要有液位、流量、水质分析、压力、温度等检测仪表。
现场仪表应适应污水现场恶劣环境，能长期连续在线测量。所有仪表均要求实用、可靠、稳定、易操作、易维护、耐腐蚀、寿命长、无公害，并具有在同类工程中2年以上可靠稳定运行的实绩。
水质分析仪表应采用检测速度快，数据拟合性好，重复精度高，试剂用量少、维护周期长的设备。所有水质分析仪的测量原理均需得到国家环保局及当地环保部门认可。
水质分析仪表使用的化学试剂，应价格低、货源广、低毒、无公害。化学试剂需提供配方。
水质分折仪表的取样管路、冲洗管路（包括组件）应保温，以防冻裂。这些管路应该尽量短，以防所取得的水样变化。
进、出水仪表小屋及屋内的水质分析仪表及上传信号应满足浙江省环境保护厅《关于加强城镇污水处理厂污染减排核查核算工作的通知》要求。
现场仪表和变送器的支架、固定螺栓、连接件等均应采用不锈钢或工程塑料。直接与污水、污泥接触的仪表传感器应具有自动清洗或自动校准的功能
所有现场安装仪表其外壳均有永久固定的不锈钢的标记，标记用不锈钢螺丝或铆钉来固定。该标记应刻上或模压上仪表的编号。不许用粘剂固定。
直接和工艺管道相连的仪表应在与管道的连接处提供隔离用的阀。在需要的地方，应在工艺过程的连接处装上隔膜式密封。
螺扣和法兰方式的连接应采用GB标准，如为其它标准应提供相应的管配件。
所有变送器应在现场提供用工业单位标定的指示仪。
所有仪表的输出应为4~20mA。
所有仪表均应为制造厂的最新型产品。
仪表安装支架应便于操作人员清洗维护。
计量仪表应具有国家技术质量监督所颁发的计量器具型式批准证书。
仪表供货商必须具有现场指导安装调试仪表的能力，并确保提供长期的售后服务。

12.2化学需氧量在线监测仪技术参数
（1）测量原理：重铬酸钾氧化分光度法法）
（2）测量范围：0~200mg/L，0~1000mg/L
（3）仪器特点：
① 关键零部件采用进口阀组构成独特流路，保障设备监测性能。
② 默认二个量程自动切换，亦可锁定量程，无需标定所有量程，标定单一量程，所有量程自动准确测量。
（4）测量周期：小于45分钟
（5）24h低浓度漂移：±5mg/L
（6）24h高浓度漂移: ≤5% 
（7）重复性: ≤5%  
（8）检出限：≤10mg/L
（9）通讯端口：RS232/485，2路数字量可并行输出，可实现动态管控性能，具备多个省份特定协议；
（10）工作电源：工作电压为单相AC（220±20）V,频率为（50±1）Hz;
（11）内置冷藏装置：可实现标液存储温度控制在5-20℃。
（12）其他方面：
★① 采用10.2英寸液晶屏，分辨率：1024*600，4核CPU为核心，彩色触摸屏；（提供环保部检测报告佐证并盖公章）
② 具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。
12.3氨氮在线监测仪技术参数
（1）测量原理：水杨酸分光光度法
（2）测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；0~50mg/L（可扩展300mg/L）
（3）仪器特点：
① 关键零部件采用进口阀组构成独特流路，保障设备监测性能。
② 默认三个量程自动切换，亦可锁定量程，无需标定所有量程，标定单一量程，所有量程自动准确测量。
（4）测量周期：小于40分钟
（5）示值误差：量程20%标准溶液，不超过±8%
量程50%标准溶液，不超过±5%
量程80%标准溶液，不超过±3%
（6）重复性：≤2%
（7）零点漂移：≤0.02mg/L
（8）量程漂移：≤1%
（9）记忆效应：20%量程标液  ± 0.3 mg/L；
80%量程标液  ± 0.2 mg/L
（10）检出限：0.01mg/L
（11）pH干扰试验：±6.0% 
（12）通讯端口：RS232/485，2路数字量可并行输出，可实现动态管控性能，具备多个省份特定协议；
（13）工作电源：工作电压为单相AC（220±20）V,频率为（50±1）Hz;
（14）内置冷藏装置：可实现标液存储温度控制在5-20℃。
（15）其他方面：
★①采用Linux操作系统，4核CPU为核心，1路10/100M自适应网口，接口：1路RS232，2路RS485,1个USB接口；（提供环保部检测报告佐证并盖公章）
② 具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。
12.3总磷在线监测仪技术参数
（1）测量原理：钼酸铵分光光度法
（2）测量范围：0~2mg/L; 0~10mg/L；
（3）仪器特点：
① 关键零部件采用进口阀组构成独特流路，保障设备监测性能。
② 默认二个量程自动切换，亦可锁定量程，无需标定所有量程，标定单一量程，所有量程自动准确测量。
（4）测量周期：小于45分钟
（5）示值误差：标准溶液≤0.5mg/L，不超过±0.05mg/L, 
标准溶液＞0.5mg/L,不超过±10%
（6）零点漂移：±5%
（7）量程漂移：±10% 
（8）重复性：±10% 
（9）直线性：±10% 
（10）检出限：0.005mg/L
（11）通讯端口：RS232/485，2路数字量可并行输出，可实现动态管控性能，具备多个省份特定协议；
（12）工作电源：工作电压为单相AC（220±20）V,频率为（50±1）Hz;
（13）内置冷藏装置：可实现标液存储温度控制在5-20℃。
（14）其他方面：
★① 系统具有设定、校对和显示时间。能通过蜂鸣器报警并显示故障内容；（提供环保部检测报告佐证并盖公章）
② 具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。
12.4总氮在线监测仪技术参数
（1）测量原理：碱性过硫酸钾消解氧化紫外分光光度法 
（2）测量范围：0~10mg/L; 0~50mg/L；0~100mg/L
（3）仪器特点：
① 关键零部件采用进口阀组构成独特流路，保障设备监测性能。
② 默认三个量程自动切换，亦可锁定量程，无需标定所有量程，标定单一量程，所有量程自动准确测量。
（4）测量周期：小于45分钟
（5）示值误差：标准溶液≤2.0mg/L，不超过±0.2mg/L, 
标准溶液＞2.0mg/L,不超过±10%
（6）零点漂移：±5%
（7）量程漂移：±10% 
（8）重复性：±10% 
（9）直线性：±10% 
（10）检出限：0.1mg/L
（11）通讯端口：RS232/485，2路数字量可并行输出，可实现动态管控性能，具备多个省份特定协议；
（12）工作电源：工作电压为单相AC（220±20）V,频率为（50±1）Hz;
（13）内置冷藏装置：可实现标液存储温度控制在5-20℃。
（14）其他方面：
★① 反应器材质：石英玻璃，尺寸：（φ20x80）mm，管壁厚度≥2mm，容积≥9ml，耐压＜10kpa，耐温（-200～1160）℃,耐酸碱；（提供环保部检测报告佐证并盖公章）
② 具有仪器操作过程日志记录功能；可以存储至少一年的原始数据和运行日志；仪器异常报警（包括故障报警、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息）；断电数据自动保存； TFT真彩液晶触摸屏显示及指令输入；异常复位和断电后来电，自动恢复工作状态；仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等)显示功能；仪器具有三级管理权限。
12.5★提供化学需氧量、氨氮、总磷、总氮的环保部检测报告（提供环保部检测报告佐证并盖公章）
12.6化学需氧量、氨氮、总磷、总氮在线监测仪仪器功能满足以下要求：
具有动态流路图功能：具有操作过程描述及流程进度条，检测计时功能；
具有采样器联动超标留样功能：
具有量程自动切换功能：
具有反控测量控制功能（数字量反控和开关量反控模式）；
具有自动标定和标样核查功能；
具有废液分流功能；
★具有质控单元：平行测试、标样核查、水样加标、零标测量，主要实现对于仪器测试性能验证作用；
（以上功能需提供省级或省级以上技术评价分析报告，并加盖公章）
12.7仪表保护箱

该设备技术要求如下：
室外及潮湿的室内场所（如泵房内）控制箱材质为不锈钢加喷塑，防护等级均为IP65，干燥的室内场所控制箱采用碳钢加喷塑材质，防护等级为IP4X。
尺寸：按供货仪表尺寸制作；当与控制柜合并在一起安装时，承包商应统一尺寸、式样和颜色。
箱体：正面开门，带观测窗。
安装方式：1m立柱安装、挂墙安装或柜式安装
箱内应可容纳电源部分、信号部分的进线和出线浪涌保护器（SPD）、各类现场总线、工业以太网和模拟量（4～20mA）信号防雷器，具体数量由承包商根据现场实际需要配置。仪表保护箱需采取散热措施。
12.8防雷系统技术要求
12.8.1总体要求
12.8.1.1投标人负责防雷通过气象部门防雷专项验收并取得证书为准。
12.8.1.2防雷系统应达到《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）中防雷第三类建筑标准要求、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）中雷电防护的要求。
12.8.1.3整个防雷系统能够完善地防护雷电对全厂电气、电子设备的各种侵害。防雷器应在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。要求在电源进线加装合适的智能电源防雷器，在总线网络和视频接口加装合适的隔离器，并采取等电位连接，以达到最佳的防雷效果。除有特殊说明外，所有用于本工程的防雷系统设备应采用同一品牌产品。
12.8.1.4在低压设备控制柜(箱)进线端安装智能电源防雷器(或组合)，确保供电系统的安全。
12.8.1.5在中控室、各PLC主子站电源进线端和现场各I/O控制站电源进、出线端及现场仪表供电电源出线端安装智能电源防雷器(或组合)，以保护中控室设备、PLC、I/O控制站设备及现场仪表等的供电安全。
12.8.1.6各类现场总线电缆和4～20mA模拟量信号电缆以及网络信号（通讯总线）电缆的两端分别安装合适的智能信号防雷器，以防护通过通信电缆传导的浪涌电压对PLC和现场设备的损坏。
12.8.1.7智能防雷器(或组合)应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防雷器(或组合)的防尘、防潮、抗冲击等要求。
12.8.1.8接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地，以及各电气设备的等电位连接。
12.8.1.9在含有接地系统的装置和设备中同样要考虑电源系统及自控系统的影响，每组地电极系统自身对地电阻不能超过1欧姆。
12.8.1.10应提供标识杆和标识牌以标明地下钢带接地体的埋设路线。所作标识与电缆线路的标识类似。
12.8.2系统及设备技术要求
12.8.2.1整个防雷系统要求能够有效防护雷电对电气、电子设备的各种侵害。防雷器应在不影响原有生产或安防系统正常运行的前提下，能够有效泄放雷电流、雷电电磁脉冲、操作过电压和其它感应过电压。
12.8.2.2投标单位所选用防雷设备，须有国家认可的雷电防护设备测试中心出具的型式试验报告。
12.8.2.3电源部分
在各低压配电房或各建筑物总配电箱（柜）的各路进线处配置T1+T2级组合电源防雷器、后备保护器和全功能监测模块（全生命周期状态和全环境数据采集），以确保站区低压供配电系统的安全。
电源防雷器主要技术参数要求：电源浪涌保护器（SPD）应根据导线所通过的防雷保护区和不同的供电方式，在被保护设备前安装达到以下指标要求的防雷器。当电源进线(三相四线380VAC、单相220VAC)从LPZOA区进入LPZ1区时，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：
雷电冲击电流Iimp：100kA(10/350μs)；
电压保护级别Up：≤4kV；
Uc时断后续电流的能力If：25kArms；
响应时间Ta：≤100ns。
当电源进线(三相四线380VAC、单相220VAC)从LPZOB区进入LPZ1区时，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：
标称放电电流Isn：20kA(8/20μs)；
最大冲击电流Imax：40kA(8/20μs)；
电压保护级别Up：≤1.5kV；
响应时间Ta：≤25ns。
12.8.2.4信号部分
各类现场总线电缆和4～20mA模拟量信号电缆以及网络信号（通讯总线）电缆的两端分别安装合适的信号防雷器，以防护通过通信电缆传导的浪涌电压对PLC和现场设备的损坏。
信号防雷器主要技术参数要求：对从LPZO区进入LPZ1区的各类现场总线、工业以太网和4－20mA，浪涌保护器(或组合)的保护参数应符合如下要求：
额定工作电压Un：应与系统相匹配；
雷电冲击电流Iimp：5kA(10/350μs)；
标称放电电流Isn：20kA(8/20μs)
响应时间：≤1ns
模拟量（4～20mA）信号浪涌保护器（SPD）的保护参数应符合如下要求：
额定工作电压Un：24VDC；
雷电冲击电流Iimp：5kA(10/350μs)；
标称放电电流Isn：20kA(8/20μs)
响应时间：≤1ns
12.8.2.5接地与等电位连接
接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地，以及各电气设备的等电位连接。
根据规范要求，共用接地系统的接地电阻值应达到≤1Ω；
在相应的接地装置的地下隐蔽部分应设置标识杆和标识牌以标明地下接地装置的埋设路线。所作标识参照电缆线路的标识。
共用接地装置应与地下的各金属管道（煤气管道除外）及其他金属构件可靠连通，在地下构成整体的等电位连接体；如采用建筑物的基础构成共用接地系统，在各建筑物的边缘应构成环形接地网。
投标人应详细提供各接地引上线的规格及引入方式；
在各设备集中处根据现场实际情况应设置等电位连接排；
现场工况不满足设备要求时，由中标供应商自行增加人工接地体。
12.8.2.6屏蔽部分
电力电缆应优先采用铠装电缆或在入户端穿钢管，并将铠装层或钢管作两端接地处理，投标人应对所穿钢管的埋地长度作明确说明；
各信号电缆均应采用屏蔽电缆，屏蔽层应接地良好。
13.监控部分
13.1 400万枪型网络摄像机
1、采用星光级低照度1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高，最大可输出400万（2688 × 1520）@25fps
2、补光灯：2颗（红外灯）;2颗（暖光灯）；最大补光距离：60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）2m（人脸检测距离）；
3、镜头类型：定焦；镜头焦距：3.6mm；
4、镜头光圈：F1.6；视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°；
5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输
6、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率
7、支持车辆检测：支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别；
8、支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持6种属性，8种表情
9、★设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供公安部检测报告）
10、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测
11、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁
12、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制
13、支持三码流功能，两路高清视频显示
14、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境
15、支持ROI，SMART H.264/H.265，AI H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境
16、支持最大支持512G Micro SD卡，内置麦克和扬声器
17、支持DC12V/PoE供电方式
18、支持IP67防护等级
19、支持SMD 3.0
13.2网络硬盘录像机
1、主处理器：工业级微控制器；
2、操作系统：嵌入式Linux操作系统；
3、后智能分析：支持后智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检*后智能无法和异源输出或4K显示输出功能同时启用；
4、前智能分析：支持前智能人脸检测、人脸识别、周界防范、智能动检、立体行为分析、人群分布、人数统计、车牌识别；
5、周界后智能性能（路数）：2路，每路绘制10规则线；
6、周界前智能性能（路数）：8路；
7、人脸检测后智能性能（1080P）(路数)：1路，单路同时最多检测12张人脸；
8、人脸识别后智能性能（1080P）(路数)：1. 前端人脸检测+后端人脸比对支持8路图片流，最多同时处理12张/秒人脸；2. 后端人脸检测+后端人脸比对支持1路视频流，最多同时处理12张/秒人脸；
9、人脸识别前智能性能（路数）：全通道（最大处理8个事件/秒）；
10、分辨率：16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p;960p;D1;CIF；
11、解码能力：1路16MP@30fps; 2路12MP@30fps; 3路8MP@30fps; 4路5MP@30fps; 6路4MP@30fps; 12路2MP@30fps；
12、★当有远程IP地址多次尝试登陆设备，密码错误达到一定次数时，自动对账户进行锁定。支持登陆次数和锁定时间设置，并支持报警联动项设置和报警事件触发（提供公安部检测报告）
13、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询；
14、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看；
15、支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式；
16、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能；
17、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR；
18、接入路数：16路；
19、报警输入：16路；报警输出：4路；
20、硬盘接口：9个SATA，单盘最大20T；
21、RS-485接口：1个；
22、网络接口：2个（10M/100M/1000M以太网口，RJ-45）

13.3门禁系统

人脸识别门禁主机：（含门禁读卡器、电子锁，门禁出门开关、门磁开关、门禁卡等）

采用2.5D曲面IPS屏，采用7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600

采用200万双目摄像头，采用高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别

支持IP65防护等级

★设备关键器件均为国产品牌，包括主控芯片、内存、EMMC。系统采用国产化系统 V4.1 版本及以上操作系统。

支持自动补光，可有效降低环境光污染

★支持不低于5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录

★设备应支持通过U盘和WEB导出和导入人员信息（包含用户数据、卡数据、指纹数据、人脸数据等信息），其中WEB导入导出方式可支持模板方式及人员信息压缩包方式，压缩包导入导出支持数据加密

支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、CPU卡序列号、身份证序列号、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式

支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置

★设备应支持最多6人同时进行人脸识别

支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)

★人脸识别(人脸特征比对)速度应<60ms

支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私

支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警

支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假

支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全

支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警

支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）

★集成文字转语音（TTS）和语音合成技术，认证成功和认证失败的语音可以分别配置不少于6个时间段进行自定义播报，同时认证成功的语音可叠加播报姓名；支持导入外部自定义语音文件进行播报。

支持本机WEB人员管理，支持人员新增、删除和修改

支持本地考勤管理和考勤报表导出功能

支持门铃功能;支持人脸美颜功能

支持手机NFC刷卡，且可配置使能开关

支持电源输出，给锁供电（输出DC12V/1A）

支持呼吸灯及三色状态提示
13.4智能LED控制器
1.支持1路4K@60和1路1080P@60视频源同时采集及输出；
2.支持极限带载最宽8192，最高4320；单网口最大带载65万像素，共8个输出网口，最大带载520万像素；
3.支持8bit采集及输出显示；支持RGB888、YUV444、YUV422采集；
4.支持1路HDMI2.0、DP1.2二选一视频输入，1路HDMI1.3视频输入；8个千兆以太输出网口；1个百兆以太控制网口；1个USB2.0接口；1个RS232接口；1个RS485接口；1个光探头接口；4个按键或按键灯；
5.支持LED色度、亮度联机校正；支持校正系数管理；支持亮暗线调节；
6.支持多图层显示，包含主屏、底图、跑马屏、辅助屏/画中画显示；
9.支持跑马屏，包括跑马屏内容、字体、字体大小、字体颜色、背景颜色、滚动速度、滚动方向的设置；
7.支持无人熄屏功能；
8、★具备智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（提供公安部检测报告）
9.支持根据环境亮度自动调节LED屏幕亮度；
10.支持输出网口备份功能，可实现单节点网络断线不影响画面。
11.支持全屏缩放和点对点显示；
12.支持通过客户端、按键、PAD进行设备控制；

13.★支持不依赖外部配置工具，在软件界面通过拖拽组件进行自定义布局，支持多个布局切换；支持35个功能组件进行添加或拖动添加，支持按钮拖入组合按钮并展示缩略图标。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）

14.★支持对接入系统的媒体服务器进行可视化控制，包括：布局调整、节目切换、音量控制、预案切换及ppt翻页。其中ppt批注支持实时和预编辑两种模式，笔刷颜色红、绿、蓝、白、黑可选，线条粗细，支持橡皮擦功能,支持一键清空所有批注。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）
15.★支持智能节能功能，自动检测当前环境是否有人，无人时自动调暗屏幕画面或黑屏；支持同时接入3个以上人体检测传感器；支持设置从无人到熄屏的时间；支持防动物误触发；支持无视频信号输入时，自动黑屏。（提供封面具备CMA、CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告）

13.5 工业防火墙

机架式工业防火墙，机架式1U工业防火墙，配置≥8电口(2对Bypass)、≥2个千兆光口(SFP)、≥2个万兆光口(SPF+)，支持≥2个扩展槽(每个扩展槽最大支持4个口)，≥1个Console口，≥2个USB口，双电源，网络吞吐≥6.5G，并发连接数≥100万。包含至少3年维保服务。包含反病毒检测引擎，包含至少3年病毒库。

产品支持路由、透明、交换以及混合模式接入，满足复杂应用环境的接入需求。支持旁路模式。
支持接口trunk

所投产品必须支持支持通过802.3ad协议、轮询、热备等方式将多个物理口绑定为一个逻辑接口，实现接口级的冗余，并可根据：源目的MAC组合、MAC和IP组合或TCP/UDP端口组合等方式实现负载和备份

所投产品必须支持MTU≥9000byte的巨型帧Jumbo Frame 

支持二层MAC地址IP地址绑定；支持跨三层MAC地址IP地址绑定

支持多调度类相互嵌套最大5级的带宽管理设置。支持设置每IP最大或最小带宽，支持对每IP进行带宽配额管理，可通过优先级实现多应用的差分服务，并支持对剩余带宽进行基于优先级的动态分配。（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

支持配置基于IP、用户、应用的流量管理规则，且至少支持对2900种应用定制流量管理规则

★支持基于工业协议白名单的访问控制策略，包括OPC、OPC UA、S7、S7 PLUS、MODBUS（TCP/UDP）、MODBUS RTU、Ethernet/IP、IEC60870-5-104、CIP、DNP3、HartIP、IEC61850-MMS、BACnet、FINS、RSSP-1、IEC61850-GOOSE、IEC61850-SV、Profinet（DCP）、Profinet（MRP）、Profinet（PTCP）、丹东华通RTU等工业协议指令的自动发现和生成白名单规则（提供截图证明）

支持80种工业协议识别

支持OPC动态端口访问控制，提供OPC规则接口/方法访问控制，支持针对OPC服务的读写操作控制，并默认提供OPC只读配置，支持格式检查和语义检查，支持阻断回复。

★支持S7协议寄存器区、DB区区号、点类型、起始地址、结束地址等深度解析和访问控制,并默认提供S7只读配置。支持S7畸形报文检查，支持格式检查和语义检查，支持阻断回复。（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

支持S7 PLUS协议操作码、功能码等深度解析和访问控制，并默认提供S7 PLUS策略全匹配模板。

支持Modbus （TCP/UDP）功能码、起始地址、结束地址、值域控制等解析项进行深度解析和访问控制，并默认提供Modbus全匹配和只读配置，支持格式检查和语义检查，支持阻断回复。

支持Modbus RTU功能码、起始地址、结束地址等解析项进行深度解析和访问控制，并默认提供Modbus RTU全匹配和只读配置，支持格式检查和语义检查，支持阻断回复。

支持Modbus RTU-C（Modbus RTU串口，需要硬件支持）从属地址、功能码、起始地址、结束地址等解析项进行深度解析和访问控制。

支持FINS协议功能码、参数1、参数2、参数3、参数4、参数5、参数6等解析项进行深度解析和访问控制，并默认提供FINS只读配置，支持格式检查和语义检查，支持阻断回复。

支持RSSP-1协议交互类型、源地址、目的地址等解析项进行深度解析和访问控制，并默认提供RSSP-1全匹配模板。

支持MQTT协议Message_type、Username、Password、Topic等解析项进行深度解析和访问控制。

支持IEC61850-GOOSE协议appid、gocbRef、goid、datSet等解析项进行深度解析和访问控制。

支持IEC61850-SV协议appid、svid等解析项进行深度解析和访问控制。

支持Profinet IO（CM）协议接口、方法、block_type等解析项进行深度解析和访问控制。

支持Profinet（DCP）协议service_id、service_type、option、suboption等解析项进行深度解析和访问控制。

支持Profinet（MRP）协议类型、参数1、参数2、参数3等解析项进行深度解析和访问控制。

支持Profinet（PTCP）协议类型、参数1、参数2、参数3、参数4等解析项进行深度解析和访问控制。

支持丹东华通RTU协议func_code、addr等解析项进行深度解析和访问控制。

支持单独配置OPC、OPC UA、S7、S7PLUS 、MODBUS（TCP/UDP）、Ethernet/IP、IEC60870-5-104、CIP、DNP3、HartIP、IEC61850-MMS、BACnet、FINS、RSSP-1等协议的对象，并在白名单规则中进行引用

支持学习、告警、防护、关闭四种工作模式

学习模式支持设置学习开始、结束时间并自动生成白名单规则

学习模式结束后支持自动跳转到告警模式对已经生成的白名单规制进行逐条校验（提供截图）

支持导入或输入工业点表信息，点表信息自动匹配安全策略、日志等信息。（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

单独白名单日志，展现白名单违规日志，内容可展现时间、持续时间、动作、源安全域、目的安全域、源IP、源端口、应用、工控协议、详细信息等相关信息

支持工控白名单日志告警项直接追加到白名单策略项内（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

支持基于不同安全区域防御DNS Flood、HTTP Flood攻击，并支持警告、阻断、首包丢弃、TC反弹技术、NS重定向、自动重定向、手工确认等多种防护措施（提供截图）

支持可配置阈值的基于安全域或基于二层接口局域网广播防护，防止局域网内广播和多播数据包泛滥（提供截图）

支持DHCP协议防护；支持手动定义可信DHCP服务器IPv4和基于阈值限制DHCP请求传输速率（提供截图）

支持基于安全区域的异常包攻击防御，异常包攻击类型至少包括Ping of Death、Teardrop、IP选项、TCP异常、Smurf、Fraggle、Land、Winnuke、DNS异常、IP分片等；并可在设备页面显示每种攻击类型的丢包统计结果（提供截图）

支持防御基于安全域的IP地址欺骗攻击，指定IP或网段必须从特定安全域流入

支持对HTTP/FTP/POP3/SMTP/IMAP/SMB/IPTUX七种协议进行病毒查杀，支持对最多16级的压缩文件进行解压查杀（提供截图）

支持基于MD5的自定义病毒签名；支持设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

所投产品必须支持病毒样本上传和页面消息推送功能。（提供截图）

★支持对≥2种工业协议传输的文件进行AV反病毒（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）

支持漏洞防护功能，同时将漏洞防护特征库分类，至少包括缓冲区溢出、跨站脚本、拒绝服务、恶意扫描、SQL注入、WEB攻击等六种分类；漏洞防护支持日志、阻断、放行、重置等执行动作,可批量设置针对某一分类或全部攻击签名的执行动作；支持基于FTP、HTTP、IMAP、OTHER_APP、POP3、SMB、SMTP等应用协议的漏洞防护（提供截图）

所投产品必须支持支持IPSec VPN功能，支持基于主模式（Main Mode）、积极模式（Aggressive Mode）、国密三种协商模式建立的网关-网关加密隧道；支持本地CA并可为参与IPSec VPN隧道建立的设备颁发用于身份认证的证书

所投产品必须支持支持GRE隧道，支持GRE over IPSec VPN

所投产品的IPSec VPN功能必须支持无损数据压缩算法

所投产品必须支持L2TP、支持L2TP over IPSec、支持PPTP ，并支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统。支持客户端地址分配

所投产品必须支持SSL VPN，支持使用SSL VPN客户端与防火墙建立SSL VPN加密隧道，支持对远程用户进行口令认证或证书认证，或证书认证+口令认证双因素；口令认证支持本地认证以及LDAP/Radius/证书/Active Directory/TACACS+/POP3等第三方用户认证系统；支持USB-key证书；支持本地CA并可为SSL VPN客户端颁发用于身份认证的证书

★所投产品必须支持RA管控策略， 用于防止RA攻击。支持基于源MAC、SSLA MAC、源地址、VLAN、前缀、跳数等条件进行RA管控。能够基于M标记、O标记进行置位和不置位检测管控。（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）；

所投产品必须支持弱口令检测，支持主动检测和被动检测两种检测方式；支持基于网段、协议、用户名字典、弱口令字典进行完整扫描，制行方式包含手动和自动；能够基于数字、字母、数字和字母、自然顺序、键盘顺序、特殊字符、用户名、重复字符进行检测。（投标文件需要提供能够体现上述功能及配置选项的截图）；

所投产品必须支持自定义用户名、弱口令字典对象

支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件。（提供截图）

支持加密的WebUI和CLI自管理，且支持网页命令行管理（WebUI中内嵌CLI管理界面）（提供截图）

支持设备的集中统一管理，有专用的统一管理平台。

支持通过web界面对系统版本和特征库进行升级

所投产品必须web页面必须内置抓包工具，并可通过表达式方便灵活的指定抓包过滤条件
（投标文件需提供能够体现上述功能及配置选项截图）

13.6入侵检测与防御系统

工控环境专用1U机架式工业入侵检测设备，三层吞吐≥3G、最大并发≥100万。 单电源、有风扇；≥4T硬盘、≥8G内存；配置≥6个千兆电口、≥1个Console口、≥2个USB口、支持≥1个拓展卡槽。包含至少3年维保服务。
支持旁路镜像的部署方式，实现网络流量数据采集、威胁检测和日志审计及外发。
支持以被动监听方式探测工控资产，支持对指定IP地址范围的资产进行识别，支持以IP地址或MAC地址（针对DHCP情况）两种属性任意一种来标记资产的唯一性（提供功能截图）
支持基于被动识别结果触发或人工触发主动探测资产（提供功能截图）
支持主动探测资产功能，支持用户设置主动探测的扫描并发、发包频率，降低对业务系统的影响（提供功能截图）
能够识别到的工控资产厂商至少包括Siemens、Schneider、Rockwell、GE、ABB、OMRON、MITSUBISHI、Beckhoff、HoneyWell、OPTO22、HollySys等，主动探测至少应识别到资产名称、开放端口、操作系统、MAC地址等资产信息
支持增量、全量两种方式外发资产日志（提供功能截图）
支持精确下载识别到资产的流量样本

支持基于流量自动生成资产的通信连接关系并可视化的方式展示，可视化视图提供放大、缩小等基本功能，支持基于时间段、源地址段、目的地址段等条件查询，显示资产实际通信连接关系，并能显示有威胁的连接（提供功能截图）
支持自定义通讯连接关系判断条件，至少包括：最大包间隔、流量持续时间等，提供人工清理通讯视图数据的能力（提供功能截图）

★支持用户自定义资产识别规则，提供至少主机名、MAC地址、端口等资产属性推导其他资产关键属性的能力（提供功能截图）

★支持对S7、Modbus、OPC、Omron等工控协议的关键事件操作（组态变更、上在、下载程序、读、写存储区等）进行审计，可审计指令对象的详细操作及值域等内容（提供功能截图、证明该功能的CNAS认证的检测报告）

支持工艺行为基线的自学习，包括学习模式、告警模式、学习模式，学习模式可以自定义开始到结束的学习时间，学习模式结束后可以自动切换到报警模式
支持自定义工业白名单导入导出（提供功能截图）

支持对网络中传输的文件进行还原并记录日志，支持的协议包括POP3、SMTP、IMAP、HTTP、SMB、FTP、S7、Omron、IEC104 和 MMS等

支持对客户业务工艺流程相关的变量点表的监控， 可自定义监控点表的地址，设备名称，监控数值合法范围。（提供功能截图）
支持自定义基于工业场景的工艺点表实时可视化监测功能（提供功能截图）

支持对以下类型的网络行为进行告警：
连接关系及状态告警、非法内部资产告警、非法外部接入告警、非法外联告警、异常流量告警、异常连接告警、风险内部端口告警、账号异常行为告警、远程访问告警。（提供功能截图）

支持对生产网中存在的系统登录行为进行识别，并提取、解析口令信息与预置弱口令库进行对比以发现弱口令登录行为或结果，另外还能通过配置密码复杂度或自定义弱口令字典等方式来丰富检测规则（提供功能截图）
支持检测的协议包括：http，ftp，telnet，smtp，pop3，imap、SNMP

★提供全面、强劲的病毒检测和发现能力，支持通过对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、SMB协议进行病毒检测（提供功能截图）

支持工业协议漏洞攻击工业控制应用漏洞攻击、工业控制设备漏洞攻击、操作系统漏洞攻击的监测（提供功能截图）

支持基于OPC、S7等工业协议的SCAN、FLOOD攻击检测（提供功能截图）

★支持基于HTTP、SSH、RDP、VNC、SMB等协议的账号暴力破解检查能力（提供功能截图）

支持对安全设备、网络设备、主机等系统外发的日志进行标准化采集，实时地对采集到的不同类型的日志和事件信息进行外发（提供功能截图）

支持将其他设备日志进行转发给多个地址，可以对转发出去的日志打上产生日志设备的IP地址标签。支持转发日志情况的监控。（提供功能截图）
13.7 工业交换机

★1、端口：≥8个千兆电口、≥2个千兆SFP光口、1个Console口，采用3路工业级直流冗余输入（2路DC12~55V工业端子输入，1路DC12V输入），安装：支持卡轨式安装，工作温度-40~75℃；防雷6KV；工业级无风扇传导散热，采用DNI铝合金外壳，防护等级支持IP40

（提供产品说明文档和官网截图并加盖公章）
4、交换容量≥256Gbps（提供官网截图并加盖原厂公章，如果有2个值以低的为准）

5、包转发率≥14.88Mpps（提供官网截图并加盖原厂公章，如果有2个值以低的为准）

6、认证：

支持基于端口的 802.1X认证，有强制认证通过、强制认证不通过和启动 802.1x 认证等三种端口控制方式，支持禁止拥有多张网络适配器的Supplicant 端，防止代理的发生，增加网络安全性。需提供具有“CNAS或CMA”标志的检测机构出具的检测报告。

7、VLAN：基于端口的VLAN,基于802.1Q协议封装，支持GVRP，支持PVLAN，VLAN，范围1－4K任意划分Vlan Stacking (QinQ)

8、路由：支持静态路由

9、生成树：支持PVST、RSTP、MSTP生成树（提供产品配置截图并加盖原厂公章）

10、环路协议：支持 EAPS 以及 MEAPS 多环路协议，收敛时间小于20ms。需提供具有“CNAS或CMA”标志的检测机构出具的检测报告。

11、安全特性：支持dhcp server，支持基于Snooping技术的防止DHCP报文攻击的方法（提供相关专利证明）。

支持标准和扩展ACL，支持IP ACL、支持基于源/目的IP、三层IP协议号、TCP/UDP四层端口号、IP优先级、ToS、时间范围对数据进行过滤的一种访问控制列表的分类匹配方法（提供相关专利证明和功能配置截图并加盖原厂公章）。

支持一种可同时对IP和MAC进行访问控制的过滤方法（提供相关专利证明并加盖原厂公章）。

支持自动识别终端类型，基于特征识别出路由器、投影仪、电脑、电话、IPC 摄像头、NVR硬盘录像机、门禁、对讲、等自定义终端类型可自动监测端设备在离线状态。需提供具有“CNAS或CMA”标志的检测机构出具的检测报告。

支持自定义接入终端类型、终端 MAC 白名单端口终端类型变更，对于非指定类型接入终端，可以通过短信、APP 通知，并将终端加入黑名单冻结。需提供具有“CNAS或CMA”标志的检测机构出具的检测报告。

持 DOS 防攻击功能，提供包括 Pingflood.SYNflood、Landattack、Teardrop、带非法Flags 的 TCP 攻击在内的诸多攻击的防御手段。能丢弃相应的 dos 攻击报文，从而保证交换机的网络带宽不被消耗殆尽。需提供具有“CNAS或CMA”标志的检测机构出具的检测报告。

12、管理特性：

提供中/英文双语界面（提供产品配置截图并加盖原厂公章）

支持CLI；WEB；Telnet；

SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9

支持或兼容CDP邻居发现协议，并提供相关软件著作权登记证书（提供产品配置截图并加盖原厂公章）。

支持通过手机 APP 进行远程管理,查看网络拓扑结构，交换机在线状态及历史告警信息，方便用户管理。需提供具有“CNAS或CMA”标志的检测机构出具的检测报告。

★15、产品资质证书：所投产品提供入网证和入网检测报告，提供CNAS标准的高低温认证检测报告，提供CNAS标准的IP40检测报告，提供CNAS标准的IK05碰撞防护检测报告。
六、商务要求
1、项目要求
1.1项目工期要求：
1.1.1合同签订后60天内交货并完成安装。
1.2货物包装、运输及交货
1.2.1中标供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
1.2.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
1.2.3中标供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。
1.2.4货物在交付采购人前发生的风险均由中标供应商负责。
1.2.5货物在规定的交付期限内由中标供应商送达采购人指定的地点视为交付，中标供应商同时需通知采购人货物已送达。
1.2.6设备到达现场后，中标人必须派员到现场与采购人或建设单位一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品。
1.2.7交货及安装地点：按采购人要求。
1.3调试和验收
1.3.1采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人需在五个工作日内验收。
1.3.2中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
1.3.3采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
1.3.4对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
1.3.5验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商负责。
1.3.6验收时中标供应商必须提供合格的第三方检测机构的水质检测报告。
▲2、售后服务
2.1项目质保期限：本项目质保期3年，另有规定的除外。
2.2质保服务期要求：
2.2.1确保本工程所有设备、系统等正常运行。主要内容包括：系统巡检、维护及软件升级、性能测试、日常维护、突发故障的抢修等；
2.2.2设备、系统出现故障（包括台风及雷电造成的损害）时，中标人必须及时到达故障现场，负责判断、分析故障原因，及时排除故障；
2.2.3质保期内非因招标人的人为原因而出现的任何问题，由中标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。 
2.3维修要求：
2.3.1货物安装调试完成后，供应商应继续向采购人提供良好的技术支持。
2.3.2应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对采购人所反映的任何问题在0.5小时之内做出及时响应，在24小时之内赶到现场实地解决问题。
2.3.3若问题、故障在检修1工作日后仍无法解决，供应商应在 1 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。
▲3、商务要求
3.1履约保证金
无
3.2付款方式
3.2.1在合同生效以及具备实施条件7个工作日内采购人支付合同款的40%；设备安装完成，采购人支付至支付合同款的70%，项目经过验收合格经试运行三个月后，操作使用符合要求，采购人支付余款。（中标供应商必须开具合同金额100%的增值税发票）。
3.2.2中标人在履约过程中，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为国企采购商品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。
4、项目安全事项
4.1中标人须按国家有关规定及标准完成本次项目所需的产品、安装、维护等各项工作，中标人对产品使用的安全性与可靠性负全部责任。
4.2中标人应严格执行各项国家及地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。中标人在实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由中标人承担，采购人概不负责。
5、培训要求
5.1技术培训
5.1.1现场培训
在所有产品部署现场，中标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。
5.2课程培训
5.2.1中标人应提供专门的课程培训，包括理论知识，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。
5.2.2应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。
5.3培训费用
所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向采购人收取。
5.4培训地点、人数、天数：按采购人要求。
6、其他
本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的物资、产品、劳务、管理、材料、运费、安装调试、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、组织验收相关费用、备品备件费用、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。

第三部分、供应商须知
一、说明
1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。
2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。
3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。
4.安全生产
在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的害采购人的利益。
5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
5.4投标人提供得服务或货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由投标人承担。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
8.▲供应商须具有良好的商业信誉：
1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。
2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）无失信信息记录。
3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。
4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。
9.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件下载网址：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）,采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。
10.▲本项目采用公开招标采购方式进行采购，在采购过程中，评审小组可以根据采购文件和情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。
二、采购文件
1.采购文件
1.1 采购文件的发放
本项目投标供应商直接在网上下载采购文件。
1.2 采购文件约束力
供应商一旦获取了本项目采购文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。
2.采购文件的澄清
供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在采购文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。
3.采购文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改采购文件，并通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。
三、投标文件
1.投标文件
1.1 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。
1.2 供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2.投标文件的组成
投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。
2.1《报价文件》组成
	序号
	内容（▲下表所列1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	开标（报价）一览表（附件一）

	
	投标分项报价表（附件二）

	
	质保期外维修费用（附件三）

	
	设备零件、易损件、备品备件报价表（附件四）


2.2 《资格文件》组成
	序号
	内容（▲下表1-7项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件五）

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件六）

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（附件七）

	
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件八）

	
	供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）

	
	供应商法定代表人授权书（附件九）（如本项目无授权则只需提供营业执照）

	
	政府采购活动现场确认声明书（附件十九）

	
	中小企业相关的证明材料：
中小企业
中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1）

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


2.3 《商务技术文件》组成
	序号
	内容（▲下表1-6项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	报价函（附件十）

	
	供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件十一）

	
	法定代表人诚信投标承诺书（附件十二）

	
	商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二））

	
	投标产品配置清单（附件十四）；设备功能等技术参数描述

	
	供应商项目服务人员汇总表（附件十五）

	
	项目实施方案

	
	距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；

	
	供应商资信等级证明等（如有则提供）；

	
	供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十六）

	
	供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）

	
	节能环保产品声明函（附件十七）

	
	节能环保产品清单（附件十八）

	
	根据公开招标文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。

	
	其它供应商须说明的资料（如有则提供）


3.投标内容填写说明
供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。
4.投标报价
4.1 供应商应按采购文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。
4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。
5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
6.投标文件的有效期
6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。
6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
四、投标文件
1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
3.投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4.投标文件的备选方案
4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。
5. 投标截止期
5.1供应商应按前附表中规定的时间递交电子投标文件。
5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
五、开标和评标
（一）开标准备
1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。
（二）电子招投标开标及评审程序
1.开标会由采购代理机构主持，投标响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审；
3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；
4.评审小组对报价情况进行评审；
5.在系统上公布评审结果。
特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。
2.评标
2.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；
2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）按照采购文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；
4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2 评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（2)符合性检查。评审小组依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
2）评审小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整采购文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。
3）综合评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。
2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:
1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；
2）不具备采购文件中规定的资格要求的；
3）最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;
5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；
6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
2.4 ▲评审小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；
3）除2.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评审小组认定。
2.5▲评审小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
2.6 评审小组在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。
2.7 评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。
2.8评审小组对未中标(成交)的供应商不作解释。
2.9投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。
3.投标文件的澄清
为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评审小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。
4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.5不同供应商的投标文件相互混装；
4.6经评审小组认定供应商进行串通投标的，评审小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。
5.评标原则
评标办法具体见本采购文件第七部分。
六、授予合同
1.决标
评标结束后，评审小组按照采购文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。
2.中标（成交）通知书
2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。
2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3.成交无效
1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。
2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。
4.签订合同
4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2 采购文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。
5.履约保证金
无

6.本项目向中标供应商收取招标代理服务费，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）货物类标准收取。
七、投诉质疑
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。
1.供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商质疑
2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：
   （1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；
   （2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。
   （3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
   （4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。
2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：
（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.供应商投诉
3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。
3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

4.线上质疑及投诉
根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
质疑函范本：                           投诉书范本：
 
[image: image1.emf]质疑函范本.docx

                         
[image: image2.emf]投诉书范本.wps


第四部分、政府采购政策功能相关说明
一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）
2、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除 10%，按扣除后的价格参与评审，符合要求提供以下证明材料(附在《报价文件》中)：
（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）
3、扶持政策说明：
残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。
4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”
5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)。
附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（标的名称） ，属于工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)。； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：
填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投

标无效。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

	温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点（不超过120字）
	经办人
	联系方式

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	王经理
	0577-88186626



	中国建设银行股份有限公司温州分行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	0577-88093286

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	郑经理
	0577-88193910



	中国民生银行股份有限公司温州分行
	民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。
	项经理
	18057779630

	宁波银行股份有限公司温州分行
	宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。
	陈经理
	0577－88007377



	杭州银行股份有限公司温州分行
	门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请

手续简：线上申请+线上签约，足不出户

利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行

额度高：最高为合同金额的80%
	叶经理
	0577-88008933

	招商银行股份有限公司温州分行
	政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。
	陈经理
	0577-88056876



	兴业银行股份有限公司温州分行
	融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	张经理

陈经理
	0577-88369368/13857713118

0577-56969696-526506

	温州银行股份有限公司温州分行
	政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。
	陈经理
	13736355866

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，

最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元

2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 %
	戴经理
	13605772302

	交通银行股份有限公司温州分行
	手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。
	缪经理
	0577-88248454

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款

所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件
	叶经理
	0577-55570829




温州市政府采购信用融资意向银行选择表
（温州市供应商填写）

	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	温州市政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	温州银行股份有限公司温州分行
	

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	

	中国建设银行股份有限公司温州分行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	

	中国民生银行股份有限公司温州分行
	

	宁波银行股份有限公司温州分行
	

	杭州银行股份有限公司温州分行
	

	招商银行股份有限公司温州分行
	

	兴业银行股份有限公司温州分行
	

	交通银行股份有限公司温州分行
	

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	


注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。
第五部分 合同格式（参考格式）
政府采购货物买卖合同
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
（1）采购项目名称：                                          
 采购项目编号：                                              
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                

品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：     

(否
（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是     (否
（7）合同是否分包：(是       (否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
(大型企业  (中型企业  (小微型企业  
(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：              

(否

（10）是否涉及节能产品：
(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
(否
是否涉及环境标志产品：
(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
(否
是否涉及绿色产品： 
(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
(否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
     分包金额（如有）小写：                   
                 大写：                       

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
(固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
其他约定

1、付款方式：在合同生效以及具备实施条件7个工作日内采购人支付合同款的40%；设备安装完成，采购人支付至支付合同款的70%，项目经过验收合格经试运行三个月后，操作使用符合要求，采购人支付余款。（中标供应商必须开具合同金额100%的增值税发票）。
2、保修期：
3、货物使用期限：    年。
4、特别约定：      。
四、本合同一式二份，买卖双方各持一份，具有同等法律效力。
五、合同附件是本主合同不可分割的组成部分，与本主合同不一致的，以本主合同为准。
附件1：合同通用条款；
附件2: 货物配置清单；
附件3：消耗品购买价格清单；
附件4：售后服务承诺书；
	甲方：
（公章）
	乙方： 
（公章）

	签字代表人签字：
日期：   年02月11日
	签字代表人签字：
日期：   年02月11日


附件1：
合同通用条款
甲方：
乙方：
一、合同价格

设备价格即包括运输、保险、伴随服务、仓储、卸货（吊装、搬运等）、安装、调试等项费用。

二、质保期和售后服务

详见附件四《售后服务承诺书》；质保期满后如需继续对该设备保修的详见附件四《售后服务承诺书》内17点条款的内容。
三、付款方式

签订合同且具备支付条件后，7个工作日内采购人支付合同金额的40%预付款，中标供应商需开具相应金额的增值税发票；项目验收合格之后，采购人支付合同金额的60%，中标供应商需开具相应金额的增值税发票。

四、到货期及到货地点

到货期：合同签订之日起2个月内；到货地点:甲方指定地点。

五、安装调试

1、安装地点：甲方指定地点。

2、乙方须对甲方现场进行查勘，在合同签订后10个工作日内书面提供甲方认可的运输方案及安装方案，费用含在合同总价中。

3、安装周期：安装周期为25个工作日内。乙方在到货后10工作日内进行安装，应在到货之日起25个工作日内完成安装，达到货物验收标准的要求。

4、安装标准：符合主管部门有关技术规范要求和技术标准以及货物制造商规定的要求。

5、安装过程中发生的装卸、搬运和货物保险等费用全部由乙方负责。

6、乙方负责甲方的机房设计，费用由乙方负责。

六、验收

1、货物验收标准

（1）乙方提供的所有货物必须是全新未使用过的货物。

（2）货物生产日期要求：交货时，距货物生产日期不超过6个月（以产品标签、标识或出厂证明资料为准）。

（3）属强制计量器具的，乙方应提供经具有法定资质的检测机构出具的计量检定（合格）报告，检测费用由乙方承担。

（4）属放射诊疗项目货物的，须通过相关性能检测，满足职业病危害控制效果评价的性能要求。（本条款适用于医疗设备）

（5）货物应符合国家其他相关标准、投标文件的性能指标及功能要求。

2、其他验收条件

（1）乙方完成各项培训考核，提供培训考核记录及资料（甲方认为无需提供项培训考核的除外，但需要留存书面说明）。

（2）乙方应向甲方提交必要的合格证明文件、技术资料、安装报告资料；如为医疗器械产品的，乙方还应提供完整的《产品技术要求》（含注册产品和备案产品）。

（3）达到货物验收标准后无故障运行30天。

3、验收时间：设备安装和调试完成并达到货物验收标准后，30天内通过验收。同时满足货物验收标准和其他验收条件的，双方共同签署合同验收报告。

4、验收过程中所发生的所有费用（含检测、耗材等）由乙方承担。

七、培训考核

1、操作应用培训：乙方负责在医院现场提供1-5个工作日的操作和应用培训（甲方可根据货物复杂程度增加培训时间），确保操作人员熟练掌握货物的操作规程及应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖货物的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用已含入总价中。

2、维修保养培训：乙方负责在医院现场提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握货物参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。乙方须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用已含入总价中。

3、培训完成后，乙方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。

4、操作应用技能考核：乙方提供试题及考核评估方案，对医院操作人员和维修工程人员进行技能考核。考核完成后，乙方须提供详细考核记录，考核记录应有考核内容、参加人员（签字）、考核地点、考核时间以及考核情况。

八、技术资料及服务

1、乙方提供所有软件的备份光盘、license及所有口令信息，同时提供这些软件安装、调试及相关维护所需要的所有硬件和软件工具以及上述光盘、软件、调试等说明书。不能提供上述内容的，则现场提供所有软件终生免费安装（含硬件更换后软件重新安装调试）、调试、维护服务。

2、乙方提供货物操作说明书及维保说明书各2份。

3、乙方提供货物操作规程，放置于货物操作现场。

九、知识产权

乙方所提供的产品应具有知识产权的合法产品，且乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。货物所含的软件甲方具有永久使用权。

十、产权担保

乙方保证所交付的所有货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

十一、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

十二、合同未涉及条款，按照投标文件及招标文件执行。

十三、违约责任

1、由于乙方（或其委托公司等）的原因逾期到货的，则构成违约，乙方须向甲方支付违约款，每超出1天，乙方须向甲方支付合同总金额的3‰作为违约款，本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，甲方有权解除本合同。

2、货物生产日期不满足本合同要求的，则构成违约。交货时，距货物生产日期超过6个月且不满12个月的，违约款金额=违约货物分项价格×货物生产日期违约超出时长（月）/货物使用期限（月）（①货物生产日期违约超出时长不足1个月的，按1月计；②货物使用期限10年及以上的，按10年计）。货物无法定使用期限的，违约款金额=违约货物分项价格×2%×违约超出时长（月）（不足1月按1月计）。交货时，距货物生产日期已超过12个月的，合同自动解除，乙方须向甲方支付合同总金额的10%作为违约款。

3、安装周期不满足本合同要求的，则构成违约，未按合同约定时限进行安装的，每超出1天，乙方须向甲方支付合同总金额的3‰作为违约款；未按合同约定时限完成安装的，可具有60天宽限期，在宽限期满后仍未达到货物验收标准的，每超出1天，乙方须向甲方支付合同总金额的3‰作为违约款。本违约条款累计违约款金额上限为合同总金额的10%。当本违约条款累计违约款金额达到该上限时，甲方有权解除本合同。

4、上述违约金可累计。合同继续履行的，甲方可以在合同总价中扣除（发票仍按合同总价开具）；解除合同的，乙方须在解除合同之日起7个工作日内支付给甲方。

5、解除合同的，乙方应在解除合同之日起7个工作日内将预付款返还给甲方。逾期未返还的，甲方可以按照银行出具的预付款保函要求银行支付相应款项。
十四、其他约定

合同执行期内，经向检察机关查询，发现中标人或供应商有行贿犯罪记录的，即取消中标资格或停止采购合同。

法律适用及争议解决

本合同的一切事项适用中华人民共和国民法典，对合同双方均具有约束力。与本合同有关的一切争议，双方须通过友好协商解决。如协商不能解决时，向甲方当地法院诉讼解决。

合同签订地：泰顺县农业农村局办公室。

十七、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份，具有同等法律效力。

第六部分、附件-投标文件格式
附件一
开标（报价）一览表
项目名称：泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购
采购编号：            
价格单位：元人民币
	标项
	标项名称
	投标报价
	最高限价

	1
	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购
	大写：                
小写：                
	8057788


1、▲本项目采用总价方式报价。

2、开标（报价）一览表中投标价为符合公开招标文件要求的投标报价。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应公开招标文件。
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：

附件二

投标分项报价表
项目名称：泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购          

招标编号：        

价格单位：元人民币
	序号
	名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	


注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应公开招标文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。
3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5.表格可以延续。            
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

服务期外维护费用

项目名称：泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购          

招标编号：            

价格单位：元人民币
	序号
	名称
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

附件四

设备零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：

附件五
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
泰顺县农业农村局、温州久恒工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）

附件六
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
泰顺县农业农村局、温州久恒工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件七

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函
泰顺县农业农村局、温州久恒工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件八

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县农业农村局、温州久恒工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件九
法定代表人授权书
泰顺县农业农村局：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购（标段：     ）（采购编号：        ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：        

详细通讯地址：        邮政编码：        

电话：        传真：        

供应商：（盖章）       
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期：        年02月11日
	粘贴法人授权代表身份证复印影印件




	粘贴法人身份证复印影印件




附件十

报价函

泰顺县农业农村局：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购（标段：    ）（采购编号：        ）招标的有关活动，并对标段   （标段名称）    进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守公开招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按公开招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部公开招标文件，包括公开招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果公开招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：                     

电话：                     传真：                     
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件十一

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购

	标段
	

	项目采购编号
	        

	时间
	本项目投标截止时间

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。

3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内：

4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：

5、我单位符合本项目特定资格条件：/ 的要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（公开招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

	签署日期：


备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。
附件十二

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购（采购编号：        ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按公开招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日
备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。
附件十三

（一）商务偏离表

	序号
	内容
	公开招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

（二）技术偏离表

	序号
	内容
	公开招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
备注：表格可以延续

附件十四
投标产品配置清单

项目名称：泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购                                                                 

采购编号：        
	序号
	货物名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	数量
	备注
	实物图片

（如有）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：

注：1、放置《商务技术文件》中，本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十五

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购
招标编号：        
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称/认证
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十六

供应商项目业绩清单

	序号
	采购

单位
	项目

名称
	数量
	合同

金额
	签约

日期
	联系人
	联系

电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。
供应商盖章：
附件十七
节能环保产品声明函
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：        

日 期：                  
附件十八

节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

	制造商
	品牌
	产品名称、

规格型号
	节字标志认证证书号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

	制造商
	品牌
	产品名称、

规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：   

日 期：          

附件十九 

政府采购活动现场确认声明书

温州久恒工程项目管理有限公司：
本人     （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套污水处理工程设备采购 （编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。
（供应商代表签名）：

 年 月 日

                           第七部分、评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。
一、总则
评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评审小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，评审小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
二、评审组织
评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。
三、评审办法
采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，以技术资信和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告，推荐综合得分第一名的供应商为中标方。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按技术标得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。
中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。
如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容。
四、评审细则

（一）报价部分评分：30分

1.以满足招标文件要求且最终报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100

2.本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）
	序号
	评分内容
	评审标准
	分值

	1
	投标人综合实力
	投标人具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，每提供一种证书得1分，最高得3分；
注：提供相关认证证书的扫描件并加盖公章，不提供不得分。须提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效。
	3

	2
	项目业绩
	投标人或投标产品制造商须提供同类项目业绩案例证明。每提供1个有效业绩得1分，最高得3分。
注：需提供相关业绩合同扫描件，并加盖供应商公章，否则不得分。
	3

	3
	技术参数响应程度
	投标人须根据招标文件规定的性能要求填写技术偏离表，如未能提供技术要求的检测报告或相关证明材料，按负偏离认定，评委根据投标人的响应情况进行评分。标“★”的作为重要性能要求，如出现负偏离，每项扣2分；未标“★”的参数性能要求出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。
	24

	4
	项目团队能力
	投标供应商拟派服务于此次项目的项目负责人(一名)具有一级建造师(机电工程)、安全生产B证,每提供1个证书得2分，全部具备得4分；

2、投标供应商拟派服务于此次项目的技术负责人(一名), 具有高级工程师(信息技术(系统集成))、二级及以上建造师(机电工程),每提供1个证书得2分，本项最高得4分。

3、投标供应商拟派服务于此次项目的项目团队(除项目负责人、技术负责人外)具有一级建造师(市政公用工程)、低压电工、网络工程师，每提供1个证书得1分，最多得3分。

(注：①同一人员不重复计分，本项目人员配置至少一名项目负责人，一名技术负责人，以上负责人不得兼任。

②以上人员证书须提供相关证明材料，签发/颁证机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或工业和信息化部（厅、局、教育与考试中心）或应急管理部（厅、局）扫描件并加盖公章，否则不得分。
③以上人员须提供近3个月任意一个月投标供应商为其缴纳的社保证明，否则不得分。
	11

	5
	技术实施方案
	根据投标人对现场情况的踏勘情况及踏勘资料说明进行打分：
内容编制科学合理、贴合实际需求的得4分；
技术方案编制基本科学合理、基本贴合项目实际需求的得2分；
技术方案编制不够科学合理、不够贴合项目实际需求的得1分；
未提供的不得分。
	4

	
	
	根据投标人的设备安装调试方案，包括施工进度计划、设备安装方案、设备调试方案等进行打分：
内容编制科学合理、贴合实际需求的得4分；
技术方案编制基本科学合理、基本贴合项目实际需求的得2分；
技术方案编制不够科学合理、不够贴合项目实际需求的得1分；
未提供的不得分。
	4

	
	
	根据投标人提供的安全文明施工保障措施方案进行打分：
内容编制科学合理、贴合实际需求的得4分；
技术方案编制基本科学合理、基本贴合项目实际需求的得2分；
技术方案编制不够科学合理、不够贴合项目实际需求的得1分；
未提供的不得分。
	4

	
	
	根据投标人提供的施工质量保障措施方案进行打分：
内容编制科学合理、贴合实际需求的得3分；
技术方案编制基本科学合理、基本贴合项目实际需求的得2分；
技术方案编制不够科学合理、不够贴合项目实际需求的得1分；
未提供的不得分。
	3

	6
	售后服务方案
	为本项目设置合理售后故障响应组织架构、响应时间的可行性方案，服务网点及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括服务标准，人员配备，故障响应修复时间方式及保障措施等)，由专家进行打分：
内容编制科学合理、贴合实际需求的得3分；
技术方案编制基本科学合理、基本贴合项目实际需求的得2分；
技术方案编制不够科学合理、不够贴合项目实际需求的得1分；
未提供的不得分。
	3

	
	
	根据投标人针对贴合本项目设置的备品备件，进行打分：
备品备件配置全面、合理，适用于实际需求的得4分；
备品备件配置基本全面、合理，较为适用于实际需求的得2分；
备品备件配置不够全面、合理，不大适用于实际需求的得1分；
未提供不得分。
	4

	7
	培训方案
	根据投标人给出的培训承诺和培训方案的合理性、计划安排是否及时缜密、培训内容是否科学有效进行综合评审。
注：方案完善合理、切实可行的得3分；
方案较为合理、较为切实可行的得2分；
方案基本合理但不完善，基本符合实际，有一定可行性的得1分；
其余情况不得分。
	3

	8
	质保
	所有设备响应招标文件最低质保期3年的不得分，质保期限每增加1年得2分，最高分4分。
	4


五、说明

1、供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评审小组成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评审小组推荐综合得分第一名的供应商为中标（成交）供应商，如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按商务技术部分得分由高到低排列。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。



                                 政府采购供应商质疑函范本                                                        

[bookmark: _GoBack]质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 

采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

                                                       

法律依据：                                          

                                                     

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    







































质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



2




_1234567891.doc
政府采购供应商投诉书范本



政府采购供应商投诉书范本




投诉书范本


一、投诉相关主体基本情况


投诉人：                                               


地     址：                             邮编：            


法定代表人/主要负责人：                                     


联系电话：                                             


授权代表：             联系电话：                  


地     址：                             邮编：                             


被投诉人1：                                             


地     址：                             邮编：           


联系人：               联系电话：                       


被投诉人2


……

相关供应商：                                               


地     址：                             邮编：           


联系人：               联系电话：                            


二、投诉项目基本情况


采购项目名称：                                        


采购项目编号：                 包号：              

采购人名称：                                             

代理机构名称：                                         

采购文件公告:是/否 公告期限：                                 


采购结果公告:是/否 公告期限：                        

三、质疑基本情况


投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                


采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。


四、投诉事项具体内容


投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         

法律依据：                                          

投诉事项2


……

五、与投诉事项相关的投诉请求


请求：                                               


签字(签章)：                   公章：                      


日期：    


投诉书制作说明：


1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。


3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。


4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。


5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1

2




