泰顺县政府采购-----采购文件                                                                        
泰顺县政府采购-----公开招标                                                                        

泰顺县政府采购 
公开招标文件
（线上电子招投标）
	采购编号
	TSCG202602003

	项目名称
	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购

	采购方式
	公开招标

	采购单位
	泰顺县农业农村局

	招标代理机构
	温州创科工程管理有限公司

	监督及备案机构
	泰顺县财政局


二○二六年二月

公开招标文件目录
第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）
第二部分、招标内容及需求
第三部分、供应商须知
第四部分、政府采购政策功能相关说明
第五部分、合同格式
第六部分、附件-投标文件格式
第七部分、评标办法
注：采购文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商必须响应，不满足招标文件要求的做无效投标处理。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。
第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）
	项号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购

	
	项目编号
	TSCG202602003

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购预算
（最高限价）
	336.5231万元

	
	采购人
	名称：泰顺县农业农村局
地  址： 泰顺县罗阳镇坪溪路202号     

项目联系人（询问）：薛邦
项目联系方式（询问）：13706611068   

质疑联系人： 薛邦
质疑联系方式：0577-59293218   　

	
	招标代理机构
	名    称：温州创科工程管理有限公司　

地  址： 泰顺县罗阳镇文祥大道588号（宏飞商务楼3号楼） 　　　　　　　　　　

项目联系人（询问）：毛露露
项目联系方式（询问）：15058765606
质疑联系人：毛露露 

质疑联系方式：15058765606

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见采购文件。

	
	投标供应商
资格要求
	（一）符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。
（四）本项目的特定资格要求：无
（五）本项目不允许联合体投标。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织
□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许
□允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件说明
	1、投标文件组成：《资格文件》及《商务技术文件》和《报价文件》。
2、投标文件编制：供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
3、投标文件的签章：电子签章。
4、投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）；
“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。
6、投标文件的上传和递交：
“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
7、电子加密投标文件的解密：
（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。
8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。
9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：
（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；
（2）投标有效期内撤销投标文件的。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要
□需要

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□,√)不需要
 eq \o\ac(□)需要

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□)不需要

 eq \o\ac(□,√)需要。合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

	
	采购文件发售时间及获取方式
	登录浙江省政府采购网（网址：http://www.zjzfcg.gov.cn）查找本项目并获取采购文件。

采购文件获取截止时间：本项目开标时间。

	
	投标文件递交截止时间及地点
	2026年3月3日09点00分(北京时间)；
投标文件递交地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线递交。

	
	开标时间
开标地点
	开标时间：2026年3月3日09点00分 (北京时间)；
开标地点：通过“政府采购云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）”在线开标。

	
	评标地点
	泰顺县公共资源交易中心五楼评标室1（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号）。

	
	开标程序
	（一）开标准备
1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加采购大会的，视同认可采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程和采购结果提出异议，同时供应商因未在线参加采购而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。
（二）电子招投标开标及评审程序
1.采购会由采购代理机构主持，投标文件响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审；
3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；
4.在系统上公布评审结果。
特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

	
	评审小组的
组建
	评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购
扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。
2、对节能、环保产品优先采购。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。
3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4、信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

	
	合同备案
	1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与
采购人签订合同。
2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交招标代理机构备案。
3.本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）
予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免责声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。


第二部分 招标内容及需求
一、采购说明

1.1 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2.技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3.以下所列仅为基本要求， 供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、施工、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标（成交）供应商必须提供原包装的新货物，并随机提供产品序列号（或原厂生产证明）、中文操作说明书与维保卡，对中标货物使用的安全性能与可靠性负全部责任；供应商报价应包括货物价格、税费、运输、系统集成、质保期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他服务；供应商提供的系统正常、合法、安全运行及使用所必需的所有费用，包含所有的版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装与调试、培训等工作中出现货物及软件等方面的任何遗漏，均由中标（成交）供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
4.设备供货清单

	序号
	产品名称
	设备技术要求
	计量单位
	数量
	单项最高限价（元）

	1
	开关电源
	配套，满足使用需求
	6
	只
	1227 

	2
	继电器
	产品符合IEC和GB有关标准。
继电器辅助触点最小额定值为220V,10A。
继电器采用积木式结构，相似于接触器的结构。继 电器带可见指示器，用于指示继电器是否带电时间 继电器采用电子可调式。
	75
	只
	2100 

	3
	断路器
	1)额定电流：              450A
2)额定电压：              AC380V
3)额定分断电流：          ≥65kA
4)额定接通能力(峰值):     140kA
5)额定使用分断容量：      los=100%Icu(极 限分断容量)
6)全分断时间  ≤30ms
7)机械寿命≥15000次，电气寿命≥5000次；
8)中性线保护定值：0～100%In可调
	30
	只
	2970 

	4
	指示灯
	配套，满足使用需求
	10
	只
	300 

	一
	仕阳溪河道提水泵及安装

	1
	离心泵
	供水系统参数为：Q=90m³/h,H=181.17m（两用一备，含真空罐、变频、电机等配套）
1）可以实现全自动运行,无人职守,无水停机,来水自动开机,停电后复电再启动,变频器报警自动复位和再自动启动, 具有手动、自动切换功能，可实现设备的自动、手动启停功能。设备应具有水位保护功能。当水位降至设定下限时，设备自动停机并报警；当恢复至启动水位时自动消警并启动运行。
2）水泵配套水泵及电机连续无故障运行时间大于10000小时，水泵采用立式多级离心泵。
3）不锈钢叶轮，不锈钢泵轴。
4）电机防护等级为IP55，能效等级不小于2级。
5）机械密封采用集成式，为高耐磨碳化硅材质。
	套
	1
	414860 

	2
	离心泵
	供水系统参数为：Q=90m³/h,H=247.28m（两用一备，含真空罐、变频、电机等配套）
1）可以实现全自动运行,无人职守,无水停机,来水自动开机,停电后复电再启动,变频器报警自动复位和再自动启动, 具有手动、自动切换功能，可实现设备的自动、手动启停功能。设备应具有水位保护功能。当水位降至设定下限时，设备自动停机并报警；当恢复至启动水位时自动消警并启动运行。
2）水泵配套水泵及电机连续无故障运行时间大于10000小时，水泵采用立式多级离心泵。
3）不锈钢叶轮，不锈钢泵轴。                                   4）电机防护等级为IP55，能效等级不小于2级。
5）机械密封采用集成式，为高耐磨碳化硅材质。
	套
	1
	450000 

	3
	变压器
	含高压、低压开关设备、变压器、补偿等
	台
	2
	97020 

	4
	泵房用潜水泵
	配套，满足使用需求
	台
	1
	7425 

	5
	电动葫芦
	1t
	台
	1
	4455

	6
	轴流风机
	配套，满足使用需求
	台
	1
	1782 

	二
	葫芦坵处提升泵及安装

	1
	离心泵
	供水系统参数为：Q=105.05m³/h,H=240.13m（两用一备，含真空罐、变频、电机等配套）
1）可以实现全自动运行,无人职守,无水停机,来水自动开机,停电后复电再启动,变频器报警自动复位和再自动启动, 具有手动、自动切换功能，可实现设备的自动、手动启停功能。设备应具有水位保护功能。当水位降至设定下限时，设备自动停机并报警；当恢复至启动水位时自动消警并启动运行。
2）水泵配套水泵及电机连续无故障运行时间大于10000小时，水泵采用立式多级离心泵。
3）不锈钢叶轮，不锈钢泵轴。
4）电机防护等级为IP55，能效等级不小于2级。
5）机械密封采用集成式，为高耐磨碳化硅材质。
	套
	1
	450000 

	2
	变压器
	含高压、低压开关设备、变压器、补偿等
	台
	1
	48510 

	三
	水厂供水自动控制系统

	1
	工程师工作站
	工业级，参数不低于i7 10代/16G 双通道DDR4 /1T HDD + 256G SSD
	台
	2
	10000 

	2
	32寸液晶显示器（电视显示器）
	产品类型：LED显示器、电视机等广视角显示器
屏幕尺寸：32英寸
面板类型：IPS
最佳分辨率：4K
可视角度：178/178°
视频接口：D-Sub（VGA），HDMI
	台
	2
	2970 

	3
	网络打印机
	产品类型：彩色激光打印机
最大打印幅面：A3
黑白打印速度：35ppm
最高分辨率：1200×1200dpi
耗材类型：鼓粉分离，黑色墨盒单独
网络打印：支持有线网络打印
双面打印：自动
	台
	1
	10500 

	4
	光电转换器
	百兆双口，单模单纤
	台
	10
	9405 

	5
	操作台控制台
	平台式，采用1.5mm优质冷轧钢，按实际需求。
	台
	1
	9560 

	6
	PLC控制装置
	1、CPU运算能力：双核32位处理器能精确进行整数及浮点数运算，每毫秒可处理超过10K条指令。
2、CPU本体内存（不含扩展内存）超过4MB程序空间和超过384KB数据存储空间。可扩充4GB “即插即载”SD卡，用于程序备份，过程数据，配方，维护资料等存储。
3、CPU自带标准USB通讯口，可以编程、上下载程序和连接人机界面。同时，CPU自带3以太网接口，同时支持EtherNet/IP和Modbus /TCP协议，其中2个以太网接口支持菊花链环连接。
4、CPU带IO能力：本地机架：离散量1024点＋模拟量256点；分布式DIO扩展：64个DIO站，总I/O通道数32,464。
5、内置Web服务功能，可通过Web浏览器实现PLC的诊断。
6、开关量输入模块—DI：额定负载电压：24VDC，输入点数：16/32，支持带电插拔； 绝缘特性：1500 V，50/60 Hz，持续 1 分钟，软件可配置；响应时间：≤7ms
7、开关量输出模块—DO：额定负载电压： 24VDC；输出点数：16/32
支持带电插拔；绝缘特性：1500 V，50/60 Hz，持续 1 分钟软件可配置；响应时间：≤1.2ms；在编程和模块故障时软件可设定模块输出状态；
8、模拟量输入模块 —AI：输入点数：4/8；分辨率：16位以上
通道隔离：+/-300VDC；支持带电插拔；采集循环时间：1毫秒+1毫秒*使用的通道数；开路检测功能；
9、模拟量输出模块 —AO：输出点数：4/8；分辨率：16位以上；支持带电插拔；输出刷新时间≤4ms；输出过载保护功能；输出短路保护功能。
10、PLC点位：公用LCU屏：开关量输入128点；开关量输出32点；模拟量输入16点；1路485输入；具有以太网通讯接口；
泵组LCU屏：开关量输入64点；开关量输出32点；模拟量输入8点；具有以太网通讯接口。
	台
	4
	299840 

	7
	PLC触摸屏
	触摸屏采用10.2”全彩液晶触摸屏，技术参数如下：1、10.2"TFT液晶屏；2、LED背光灯；3、65535真彩色；4、分辨率1024*600；5、显示亮度200cd/㎡；6、处理器Cortex-A8，600MHz；7、内存128M；8、接口：RS232、RS484；9、存储温度-10℃~60℃；10、工作温度：0℃~45℃；11、工作湿度5%~90%；12、防护等级IP65
	台
	4
	25980 

	8
	加热器
	配套，满足使用需求
	台
	4
	1302 

	9
	温湿度控制器
	配套，满足使用需求
	只
	4
	3280 

	10
	水位计
	1）精度：0.05%/FS（0～50℃）；
2）量程：10、20、40、80mH2O或订制；
3） 测量频率：1分钟～99小时/次；
4）电池寿命：5年以上（1小时/次）；
5）供电电压：5～24VDC（外部电源电压），3.6V（内部锂电池电压）
6）静态工作电流：5～10uA
7）温补范围：0～50℃；
8）工作温度：-10～70 ℃；
9）记录存储：30000～50000条记录；
10）通讯方式：RS485接口 MODBUS-RTU协议；
11）温度测量精度：±0.2℃；
12）温度测量分辨率：0.02℃；
13）温度传感器工作温度范围：-40～125℃；
14）时钟精度：5分钟/年。
15）防护等级：IP68；
	只
	4
	35850 

	11
	流量计
	1）采用电磁感应原理，测量不因介质温度、密度、时间长短等因素影响，对水质无特殊要求，寿命长；
2）实时显示：正向总量、反向总量、累计总量、流速、瞬时流量、当前日期、仪表参数等信息；
3）流量管段具备直通，压力损失<10KPa，系统影响小；
4）轻触按键，四级密码保护，防止用户任意修改；
5）控制器采用32位ARM处理器，运算速度快，抗扰扰能力强；
6）采用双核（双单片）设计思路，断电数据保存永不丢失；
7）流量测量范围广，流量测量范围可达1：100
8）表面采用绿色环保的环氧喷漆处理（0.2mm），防腐蚀、易清洁；
9）选用优质国标法兰及不锈钢管材，管段30年不坏；
10）衬里一体化生产冲压技术，抗负压能力强，永不脱落；
11）采用高频、交变励磁直流技术，实现防电极结垢及防铁屑凝结；
12）分体型可达IP68防护等级，分体距离最远100米；
	只
	4
	69800 

	12
	工业组态软件及编程
	1）操作系统：
符合开放系统标准的实时多任务多用户Windows 操作系统。
2）开发软件：提供完善的、有效的编程软件，以进行应用软件的开发。这些编程软件包括高级编译语言、交互式数据库编程软件、交互式图形编译软件和交互式报告编译语言。
3）数据库软件：
提供存储、归档和检索历史数据存储和检索的数据库管理软件；
4）通信软件：
提供用于监控系统各节点之间的通信及其数据交换的通信软件。
	项
	1
	34950 

	13
	计算机监控应用软件
	采用符合国际开放系统组织推荐的开放式系统，选用国内流行的工控软件组态王。工作站及LCU均使用实时多任务多窗口操作系统。
	项
	1
	28415 

	14
	PLC应用软件及编程
	公用LCU屏：开关量输入128点；
开关量输出32点；
模拟量输入16点；
1路485输入；
具有以太网通讯接口；
	项
	4
	105920 

	15
	触摸屏应用软件及编程
	① 对电量和非电量进行周期采集，越限报警灯，最后经格式化处理后形成实时数据并存入实时数据库。
②主要的模拟量是水位，泵组电压，电流等，经 PLC 采集并传递到中控室作显示和处理。
	项
	4
	35960 

	16
	PLC控制机柜
	2200*800*600，带防护门，采用2mm优质冷轧钢
	台
	4
	31840 

	17
	远程数字广播喊话系统
	1）采用机架式设计，自带4.3英寸电容触摸屏控制，人性化操作界面，提供产品前面板图片；
2）内置网络IP解码模块可实时播网络音乐及呼叫功能
3）2路话筒输入，2路线路输入，1路发辅助输出，每路都设有独立音量调节
4）设有3级优先功能，MIC1设为最高优先级，网络为第二级优先，MIC2、AUX1、AUX2为第三级优先
5）设有一路短路输入，一路路短路输出接口，便于用户扩展。
6）设有一路DC24V强切电源备用接口，供于用户选配扩展
7）本终端可支持双向点播、呼叫功能，可实现双方互相通话
8）内置MP3解码模块，能显示歌曲名称，支持上一曲、下一曲、播放、暂停、停止、单曲循环、全部循环等播放功能
9）设有单向点播功能，可通过服务器软件、对本终端自由点播服务器中节目
10）自带一路功率放大器，输出方式为100V、70V、4~16Ω，输出功率为650W
11）功放的控制电源采用节能环保模式设计，可手动或自动模式打开与关闭
12）设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯
13）采用先进高效功率放大电路，足功率输出，并设有过载、过温等多种保护；
	项
	1
	78800 

	18
	UPS供电电源及防雷系统
	UPS供电电源：
1）功率容量
2）≥10KVA/8KW-LS，采用在线SUN并机技术系统。
23）工作模式
纯在线“0”转换在线式UPS， 输出功率因数0.8
4）直流电压
5）192V ～240V (16节～20节，主机自带不少于3种直流电压可调)。
6）整机效率
7）92～94%/（负载100%/）
48）逆变输出
额定电压：220/单相，相电电压设置：200～244（控制面板）。过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；
9）超智能无线远程监控
设备自带智维接口。设备管理人员或厂商维护工程师能实时了解掌握设备工作状态，并支持手机APP（支持Android系统及IOS系统）远程实时查看设备数据和状态，异常时通过APP实时通知到维护人员机及管理人员；支持告警状态查看及告警处理。 可通过手机、平板、PC等终端，全天候监控设备工作状况。具备告警管理、设备运维管理、GIS地理信息系统、大数据分析统计系统并支持数据导出等功能（杜绝借用机房房间监控平台方式）。
10）N+X并机冗余
最大≥4台并柜（可不同功并机）
11）过载能力
过载能力：在110%/125%/150% 过载时能维持≥60分钟/10分钟/1分钟；市电到电池转换时间0ms；
12）保护功能
集交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，过流保护，过热保护、风扇故障保护、辅助电源故障保护、电池欠压预警保护和电池过充保护，具有自动旁路和维修旁路功能；
防雷系统：采用供电保护系统，在供电电源进线端及中控室电源箱设计安装避雷器，即配置浪涌吸收保护器，对电源进行防雷保护。
	项
	1
	81900 

	四
	净化设备及安装工程

	1
	一体化净化设备
	800m3/d
	套
	1
	549800 

	2 
	超滤膜一体化净化设备
	250m3/d
	套
	1
	410000 

	3
	变压器
	含高压、低压开关设备、变压器、补偿等
	套
	1
	48510 


注：以上报价不能超过单项最高限价，否则其投标做无效投标处理。

二、技术要求和规范

 1 工艺设备的一般要求

1.1 概述

（1）合同设备应是新的、设计先进、工艺可靠和结构坚固，并便于检查、操作和维修。

（2）设备应适应于现场条件和水质特性下的范围内操作并能可靠地长期运行。

（3）所有设备的供货与安装应按照本技术规范的要求执行，在交付之前需经业主批准。

（4）材料的选用应考虑水质和有害气体的腐蚀、运行中的磨损以及不同金属之间的电化学反应。

（5）所有设备的质量、性能、可靠性及安全性等不能低于本技术规范的要求。

（6）所有设备的供货应保证业主不牵涉相应的知识产权纠纷。

（7）本节相关条款亦适用于电气、自控及仪表。

1.2 材料及其防腐

（1）泵及其它产品应由新材料制成，且具备合格的质量、无缺陷。

（2）设备的材料应适于其操作条件。与水质或周围空气直接接触的部分应能够完全抵抗此类环境中产生的腐蚀或磨耗。 

（3）金属材料的断面结构应有足够的强度、柔韧性和刚度和腐蚀裕度。

（4）在规定使用“不锈钢”时，其相应环境下的抗腐蚀能力不得低于规范GB/T1220-2007或其它相应标准中对不锈钢的规定。需要焊接的不锈钢应采用不受晶间腐蚀影响的不锈钢类型。

（5）所有不锈钢部件应进行酸洗钝化处理。投标人应负责修复加工和运输造成的设备缺陷。

（6）业主将保留对某些设备材料进行鉴定的权力，当材料经相关部门检测不合格时，所发生的费用由投标人负担。

1.3 铸件和锻件

（1）所有的铸件和锻件都应是良好的没有孔隙、裂缝、瑕疵、激冷硬块的金属，还应具有正确的轮廓、鲜明的外形，所有的形状与尺寸变化都应是渐变的，带合适的内外倒角。

（2）可锻铸铁不能用于任何需要承受工作应力的地方。

（3）所有铸件的外表必须有良好的平滑表面（通过处理）用以接受最后一道油漆工作。

1.4 焊接件

（1）所有焊接件的焊缝都应符合相关焊接标准ISO857、ISO3834和GB985、GB986的规定。

（2）所有的焊接件都应有熟练的操作工来操作，操作工必须具有有关部门颁发的焊接许可证，并符合相应焊接工程的标准和等级。

（3）所有的焊接接头必须采用已批准的焊接工艺，不得随意进行焊接操作。

（4）所有焊接无论是加工或不加工，一般都应进行消除应力处理，对于焊接件无法退火处理的，应采用一定的焊接工艺来保证不产生应力集中和焊接件的变形。

（5）对承受高应力的焊接件其焊缝应作探伤检测。

1.5 镀锌

镀锌可作为长期在水质环境中工作的金属体一种防腐措施。锌膜厚度必须满足相关标准的要求。

1.6 非金属材料

非金属材料的选择要考虑其本身的抗潮、阻燃、耐压、抗腐、抗紫外线（室外）等因素，应根据设备本身性能和所在的安装区域不同而异。

1.7 齿轮箱和电机


1.7.1 齿轮箱

（1）所有的齿轮传动及齿轮箱均应是封闭式的（除另有要求），齿轮箱外壳一般情况均应采用铸钢或钢板焊接件。 

（2）齿轮箱盖及轴孔以及所有接缝处均应有较好的密封，以防止水与灰尘进入和润滑油的外流，且其设计要使齿轮传动部件便于检查和维修。

（3）齿轮箱应具有刻度清楚的玻璃管或量油尺，以显示油位或量取油位，应设有加油孔、放油孔和通气装置，如果需要的话加油口和通气口应延伸以免油的溢出。

（4）齿轮箱应根据需要配备吊耳或吊孔，以便吊装。

1.7.2 电机

（1）除特殊规定外

1）电源
380V，3ph, 50Hz

2）绝缘等级
F

3）防护等级
室内：IP41

               室外：IP55

               水下：IP68

（2）如电压低于铭牌标定值时，电机仍须有足够的输出扭矩。

（3）当电机功率低于1.5kW时，采用预润滑球轴承。

（4）功率大于1.5kW的水平电机应设有耐磨轴承，并方便润滑。废油易于排出而无需拆卸电机。

（5）垂直电机应设有滚子止推轴承，用以承受由设备自重和运行所产生的轴向力。

（6）所有轴承的润滑方法应在操作维修手册中列明。

（7）除另外规定，所有轴承的设计使用寿命应不少于50000小时。

（8）在三相平衡的供电系统中，无论电机工作在任何参数和任何载荷下，其三相不平衡电流应不超过：

1）3.5kW以下：  2.5%

2）3.5kW以上：  5%

（9）如果不稳定电流不超过上述极限，投标人也必须解决不稳定电流引起的设备的振动问题。

（10）电机转子应作动平衡。

1）当电机转速(1500rpm时，其最大振动量应(0.04mm；

2）当电机转速(3000rpm时，其最大振动量应(0.03mm。

1.8 轴系和防护装置

（1）为保证轴与轴之间安装的同轴度，每一装置经调正检测合格后，必须用坚实的销钉或定位螺栓以坚固定位，保证各装置拆卸检修重新组装时得到正确的定位。

（2）投标人应在安装时注明各转轴、联轴器间的标准允许偏差，以便准确的予以校准。

（3）所有转动轴系的外部必须设置金属网罩予以保护，以保证操作检查人员的安全。

1.9 平衡

（1）所有的旋转部件在出厂前必须作适当的静态与动态平衡，其不平衡度应符合ISO1940/1(确定允许残余不平衡度规范)的要求。

（2）所有旋转部件应作精加工，以保证机组的动态平衡。

（3）任何一部件过度的或不正常的振动将被拒收。

1.10 互换性

（1）所有同型号设备，不论是作为一个整体或是它的有关部件均应是完全可以互换的。

（2）所提供的设备应是标准的系列设计，这是使设备的部件能互换的必要条件。

1.11 法兰接口

（1）法兰连接其规格必须符合ISO标准。带管路的系统设备供货范围包括所有法兰及连接件。

（2）密封垫片的材质和厚度应能满足密封性并有较长的使用寿命和耐腐蚀、耐老化性能。

1.12 螺纹、螺栓、螺母和垫圈

（1）所有螺纹都用公制尺寸，中等配合，符合GB2515和GB2516以及相应的ISO标准。

（2）螺栓长度应在完全拧紧状态下有3～5条螺纹露在外侧，螺母下必须有平垫圈和弹簧垫圈，以保证螺栓中不产生弯曲应力。

（3）所有与湿气接触的螺栓、螺母和垫圈应采用不锈钢材料，不与湿气接触的则应经过热浸锌镀锌处理。

（4）承受动载荷的地脚螺栓应采用化学不锈钢地脚螺栓，承受轻型静载荷的地脚螺栓可采用膨胀螺栓。重要的连接部位的螺栓应采用高强度螺栓。

1.13 设备基座

除非另有规定，所有设备应设有由高强度铸铁或结构钢制成的基座，基座置于混凝土基础上。基座固定用的螺栓、螺母、垫圈、调整螺丝等安装附件均应包括在设备供货范围内，其材料为不锈钢304。

1.14 铭牌和标牌

（1）每台设备都应在明显位置固定有铭牌和标牌，以中文和英文把制造厂的名称、设备编号，以及各种工作特性、各种定额值制造日期等清楚的标明在上面。铭牌和标牌应是一块不锈钢板或铝板，对于旋转部件应有旋向标牌，对有危险性的部件应有警告标牌，其上应有“危险”字样。

（2）如设备是淹没式的或是设备的铭牌设在一个视觉不方便的地方时，投标人应提供另外一块同样的铭牌，固定在一个视觉方便的地方。

1.15 设备的防护

投标人应保证其提供的设计和设备在运转中是安全的，所有旋转体、齿轮、链轮、飞轮、皮带（链条）传动都设置有防护装置。

1.16 噪声控制

除非本技术规范另行规定，应在必要位置设置噪音消除装置，以确保设备运行时其周边一米范围内的噪声等级不超过75dB（A）。经业主认可的某些设备其噪声值不得超过85dB（A）。

1.17 涂料和油漆

（1）除不锈钢、有色金属和非金属材料外，所有金属表应进行防腐喷涂处理，并能在规定的环境和工作条件下运行操作5年。

（2）在喷涂前，所有金属表面应进行喷砂除锈处理，等级为Sa 21/2。

1.18 损坏漆面的修复

（1）对设备损坏的漆面，投标人应负责修复工作。

（2）应先将漆面清理干净，去除所有锈蚀，将未损坏的漆面边缘用砂纸打磨光滑，然后用规定的涂料把损坏的部位修补到与周围漆面相同的水平，每一层重叠在邻近旧漆面上的涂层至少100mm宽。

（3）如果环氧涂层遭破坏，必须采用原有涂层的生产厂家提供的适当的修补材料来修补。

1.19 湿气的预防

（1）为了防止潮湿、雨淋的侵袭而导致设备的锈蚀，投标人应采取必要的预防措施。

（2）所有浸在腐蚀性液体中的接头、紧固件、垫片等应采用不锈钢材料。

1.20 润滑油、脂

投标人应提供一份各种设备应用的润滑油、脂的牌号及规格目录。对某些进口设备的润滑油、脂还需标明国内可代用的油脂牌号及规格。

2 电气设备的一般要求

2.1 一般要求

（1）投标人所提供的设备应是新颖、安全、可靠的。

（2）所有设备的供货均应进行质量评定，做好自检试验记录。由业主会同有关单位进行检验和评定。评定标准由投标人提出，报业主批准。

（3）投标人有责任，但不限于以下几点：

1）总的系统合同要确保所有的设备、元件和系统一起形成一个协调的、合理的、完整的电气装置。

2）所有设备在制造、供应方面应正确达到应用条款指定的功能，不管这些条款在该节是否提出特殊要求。

3）应确保所有设备的设计、制造的质量。

4）提供的电气设备应满足所有工艺设备的正常运行要求。

5）电气设备应满足当地供电公司的要求，如果不满足要求招标人应无条件整改，直到满足要求为止。

6）应保证详细的、完整的提交规定的电气设备。

7）电气设备的检查工作应一直进行到颁发验收证为止。

8）本节规范所列电气装备各项的标准是供投标人使用的。工程中所用的电气部件，除非另有规定，均应遵守本节的规定条款。

9）所有设备的供货应保证业主不牵涉相应的知识产权纠纷。

（4）缩写

AC－交流电

DC​－直流电

A－安培

mA－毫安

V－伏特

kW－千瓦

kVA－千伏安

kWh－千瓦小时

Hz－赫兹

（5）工作电压及频率

MV（中压）系统:

电源：由当地供电局提供

电压：额定10kV

相位：3

频率：50Hz

连接：三线

LV（低压）系统:

电压：额定380V

频率：50Hz

连接：3+PEN

控制电压：

电压：220V

相位：单相

频率：50Hz

（6）所有的电气设备，除非另有规定，均能在同时发生的有关额定电压的90％~110%的电压和频率变化4％（2Hz）的范围内连续工作。

（7）极性（所有电气工程中规定的设备极性应设置如下：）

1）二极设备中，相位极或称为“带电”极应位于顶部（或在左侧），中性或“接地”极位于底部（或右侧）。

2）三或四极设备，相位，从下面观察，如是垂直布局时，从上到下，如是水平布局，则从左到右，依次为黄、绿、红和中性。

2.2低压系统

2.2.1 低压开关柜

（1）低压开关柜应符合GB7251、IEC439及其它相关IEC、国标、电力行业最新标准。

（2）低压开关柜额定工作电压不低于AC380V，额定绝缘电压不低于AC660V，额定工作频率50Hz；

（3）低压开关柜采用镀铝锌钢板或其它被认可的材料制作，装置各功能室严格分开，其隔室主要分为功能单元室，母线室，电缆室，各单元的功能作用相对独立。

相同功能单元的抽屉可以方便的实现互换。

抽屉柜应有合、断、试验、抽出等位置的明显标志。

功能单元室与电缆隔离室内电缆的连接通过转接件或转接铜排实现。

装置的功能单元辅助接点数应能满足自动化控制接口的需要。

以抽屉为主体，同时具有抽出式和固定式，可以混合组合，任意选用。

低压配电柜内设备包括断路器、交流接触器、热继电器、中间继电器及设备正常运行时必需的各种元件。详细要求见低压配电系统图。

（4）开关柜母线的接头、搭接面均应进行搪锡工艺处理，不允许以涂敷导电膏代替搪锡工艺。

（5）开关柜外壳组件应符合IEC439标准，防护等级达到IP44，各部分的内部分隔成4个分隔间。为加强通风和散热，在柜体上下部均需有通风散热孔，使柜体在运行中形成自然通风道，散热孔用钢丝网板加封，以保证柜体的防护等级。柜体的顶盖可在需要时拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜体的四角装有吊环，便于起吊，装运；柜体面漆选用聚脂桔形烘漆，消除眩光，柜内的安装件均镀锌，钝化处理。

（6）低压开关柜应具有但不限于以下联锁功能：

1）馈电单元与单元门须设置机构联锁，当开关处于分断位置，门才能打开，否则门不得打开。

2）只有在主开关处于分断位置时，功能单元才能抽出或插入。

3）为防止未经允许的操作，主开关的操作机构应能使用挂锁，将主开关锁在分断位置。

4）当特殊需要时，可设置一个解锁机构，以便主开关处于接通位置时也能将门打开。

2.2.2 塑壳断路器

（1）塑壳断路器应符合GB14048、IEC947及其它相关IEC、国标、电力行业最新标准。

（2）塑壳断路器采用旋转手柄操作，该手柄应具有三个位置，明确指示断路器的分闸、合闸、脱扣状态，并具有安全连锁机构，即当断路器处于合闸或脱扣状态时，不能打开柜门进行维护工作，断路器在必要时可通过人工解除。该断路器处于分闸状态下，手柄可挂锁。

（3）塑壳断路器为模块化结构，外壳采用高阻燃、高强度的塑料压制，双重绝缘，主触点与二次附件可靠绝缘，应配带脱扣器、电动操作机构、机械连锁等附件设备，以满足断路器正常工作。

（4）额定电流100A以上的塑壳断路器采用电子脱扣器并具有电气分闸功能，并配带辅助接地供负荷管理专用。

（5）为防止手柄受外力损伤产生安全事故，要求断路器通电运行时机构应不带电。

（6）技术参数：

额定工作电压：690V

额定绝缘电压：800V

额定冲击耐受电压：8kV

额定极限通断能力： 50kA

过电流保护方式：分为短延时脱扣和瞬时脱扣两种，短延时脱扣为（2~10）In可调，瞬时脱扣为固定或可调，固定为10In或13In，可调为（2~10）In。

过负荷保护方式：采用热脱扣或电子脱扣，电子脱扣的长延时脱扣为（0.4~1）In可调。

2.2.3 交流接触器

（1）交流接触器应符合GB1497、JB2455、JB2458、IEC158及其它相关IEC、国标、电力行业最新标准。

（2）一般电动机用交流接触器的特性：

额定工作电压：AC380V、50Hz

额定绝缘电压：AC690V、50Hz

灭弧罩应采用不饱和树脂等耐弧性强的材料

电气寿命为1.2×106次，机械寿命为10×106次

线圈电压为220VAC、50Hz，电磁铁应具有符合标准的机械强度

交流接触器辅助触头应为独立的，辅助触点数可根据需要扩展，其约定发热电流为6A

（3）阀门用交流接触器的特性：

额定工作电压：380V、50Hz

额定绝缘电压：690V、50Hz

灭弧罩应采用不饱和树脂等耐弧性强的材料

电气寿命为1.2×106次，机械寿命为10×106次

线圈电压为220VAC、50Hz，电磁铁应具有符合标准的机械强度

交流接触器辅助触头应为独立的，辅助触点数可根据需要扩展，其约定发热电流为6A

应通过机械连锁机构互锁，产品主回路及辅助回路接线应在产品出产时完成。

2.2.4 电流互感器

（1）电流互感器应符合GB1208、IEC185及其它相关IEC、国标、电力行业最新标准。

（2）电流互感器采用浇注绝缘户内型产品，铁芯采用冷压硅钢带卷绕成环形或矩形，二次绕组沿铁芯均匀绕制，并通过接线端子固定在浇注体下部，所有零部件采用环氧树脂浇注成型。

（3）技术参数：

工作电压：AC380V

互感器额定电压：AC660V

额定二次电流：5A

精度等级：0.5级

2.2.5 多功能表

（1）一般性技术要求：

额定电压：AC400V

电压测量输入范围：AC10~600V

额定电流：5A

电流测量输入范围：AC0~10A

过载能力：2倍额定值

防护等级：IP20

电源：AC/DC75~255V

功耗：<3W

电流/电压测量精度：0.2级

功率及其它测量精度：0.5级

带Modbus协议的RS485通讯接口

（2）三相智能型电力仪表

1）安装地点：各MCC低压进线柜。

2）测量功能：线电压、相电压、三相电压不平衡度、电流、零序电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能。

（3）三相数字式电能表

1）安装地点：开关柜大电流出线单元。

2）测量功能：线电压、相电压、电流、有功电能、无功电能。

2.3 就地控制箱

（1）外壳：户外为IP55，户内为IP41

（2）抗腐蚀性，酸保护：10%

（3）碱保护强度：10%.

（4）电源： AC380V，50Hz

（5）控制箱的材料为不锈钢，钢板厚度不小于1.2mm。门采用三位置锁。测量表计、控制开关、信号灯要安装在前面板上。微型断路器、接触器、继电器等安装在控制箱内。接线端子安装在两侧或下部。

（6）设备元件采用与MCC中同样厂家的产品。

（7）控制箱的支架由投标人供货，其材料为热镀锌钢。

2.4 就地按钮箱

（1）外壳：户外为IP55，户内为IP41。

（2）按钮箱由不小于1.2mm厚不锈钢板制成。应具有良好的热稳定性和抗冲击性，绝缘强度高。

（3）测量表计，信号灯，控制按钮安装在前面板上。电源端子和控制端子应安装在控制箱内，有30%的备用。

（4）防腐性能要好。箱内安装板采用高防腐蚀镀锌板（不生锈）。电缆由底部的进线孔进入（孔尺寸可变化）。箱子根据不同需要采用墙上安装，热镀锌钢立柱或地面安装形式，但需经设计院及业主认可。

（5）就地按钮箱的支架由投标人供货，其材料为热镀锌钢。

3 自控系统及仪表的技术要求

本工程自控系统包括供水站的PLC控制系统、仪表监测系统、安防监控系统、自控系统的软件配置以及防雷接地系统。

★所投自控系统具有第三方出具的电子智能化工程管理系统软件或智能化工程运维管理系统软件（功能一致的类似表述）有效证明材料（提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）

★所投自控系统具有第三方出具的电子智能化物联网控制软件或物联网智能控制管理系统软件（功能一致的类似表述）有效证明材料（提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）

★所投自控系统具有第三方出具的环保检测分析管理系统软件或环境监测数据智能分析管理系统软件（功能一致的类似表述）有效证明材料（提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）

管理控制一体化：以计算机、网络系统为先进手段，实现水厂系统的运行管理控制一体化，形成调度、生产、生产信息管理、生产监督控制在内的综合信息管理系统。同时须具备远程传输数据和控制的能力，设备的运行状态均上传到水厂中控室，管理人员只需要电脑或者手机即可了解水厂的运行状态，同时可以在水厂中控室和运维公司中心机房远程控制管理各点的设备运行，巡检人员只需要根据平台的报警，给药桶加药即可，真正实现无人值守。

3.1 防护等级

机箱设备外壳等级严格按照IEC60529标准执行

室内设备防护等级：(IP54

室外水上设备防护等级：(IP65

水下及井内设备防护等级：IP68 

3.2 信号电平

监测及控制的模拟信号：4~20mADC

状态及报警指示的数字信号：24VDC

控制的数字信号：24VDC＋中间继电器（220VAC，5A）

3.3 防腐及环境要求

（1）现场仪表及盘、箱、柜外壳设计要符合现场的环境要求，应采用不锈钢材料，做法符合相关规范要求。

（2）所有仪表检测元件，变送器，安装支架及防护罩等材料应满足水质环境防腐蚀要求。仪表安装支架应采用不锈钢材料。

（3）所有仪表自控设备必须能够正常工作，并达到技术文件所规定的可靠性和精度

3.4 设备技术要求

（1）对自控仪表系统的设计及应用等各方面负责、保证各设备及设计的整体统一性。

（2）提供为达到标书规定功能所需的各种部件，如信号隔离器、滤波器、保护装置、放大器、转换器及其他相关部件。

（3）对所有仪表电气线路及设备提供保护。以免受雷击、感应电流、过电压的影响以及其他外力的损坏。

（4）对计算机及类似的数字电路设备，状态、数字、脉冲量和模拟量的输入输出必须采用光电隔离或电磁隔离。

（5）电源设备应适合在电源电压为220V±10%和频率为50Hz±1%时工作，电源设备应有被隔离的输出，并有避免电源的电压尖峰、过电压及电路的装置。

（6）控制系统应具有良好的接地措施，接地电阻满足国家有关的设计规定。

（7）可编程自动控制器采用基于模块化组件的结构。允许用户带电插拔安装在机架上的任何模板。可编程逻辑控制器的处理器的最大内存可达到10M。在实际供货中可按照实际需要选择内存量，处理器的内存要保证至少20%的余量。

（8）可编程控制器应配有闪存卡，用于永久存储用户程序和数据标签

（9）应允许将可编程自动控制器连接在一台便携式终端上，用来进行工程的就地操作、设定点调整、过程变量的查询。

（10）可编程自动控制器的输入输出模块及接线端子应有20%的余量。

（11）可编程自动控制器应安装在控制柜中。

（12）所有仪表的电路应为固态电路，所有设备为制造厂的最新产品。

（13）所有仪表传感器与变送器之间信号连续，变送器输出4~20mA的标准信号，并且隔离，标准输出接点为无源常开接点，接点容量为220VAC/5A以上。

（14）除特殊说明外，所有变送器应有工程计量单位的刻度和LED数字显示，可与传感器一体或分体安装，必须方便操作人员的观察。

（15）模拟量输出要与测量范围成线性比例。

（16）仪表设计应提供维修和校验的方便，所有部件应有通用性和互换性。

（17）投标人应提供传感器到变送器之间的电缆，及传感器、变送器的全部安装支架。

（18）仪表应有零度和满度调整电路，并能方便地进行调整。应设计有温度补偿电路和抗干扰电路。

（19）投标人应按需求一览表要求提供附件、备件及专用工具等。

（20）投标人提供的仪表自控产品应符合国际通用标准和规范。

（21）所有设备的供货应保证业主不牵涉相应的知识产权纠纷。

3.5水质在线分析仪

3.5.1浊度传感器技术参数

（1）测量范围：浊度：0～20/50/100NTU（量程自动切）；

（2）工作原理：90°散射光法

（3）光源：LED光源

（4）★分辨率：0.0001NTU（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）
（5）重复性：±2%

（6）零点漂移（24H）:±3%FS

（7）量程漂移（24H）：±3%FS

（8）响应时间：≤30S

（9）示值误差：±2%或±0.02NTU（取最大者）

（10）★　实际水样对比：±10%（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）
3.5.2余氯传感器技术参数

（1）余氯测量范围：0 ～ 5（20）mg/L ；

（2）★分辨率：0.01mg/L（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）
（3）工作原理：三电极恒电位法 ，不更换电极，支持现场余氯、二氧化氯测量模式切换；

（4）重复性：±3%

（5）零点漂移（24H）：±2%FS

（6）响应时间：≤60S

（7）测量下限：0.02mg/L

（8）示值误差：±0.05mg/L

（9）★实际水样对比：±0.05 mg/L（≤0.1 mg/L时），＜10%（＞0.1 mg/L时）（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）
（10）具备自带清洗免维护功能

3.5.3 pH传感器技术参数

（1）测量范围： 0 ～ 14 pH

（2）工作原理：电极法 

（3）电极材料：玻璃电极

（4）★分辨率：0.01pH（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）
（5）重复性：±0.1pH

（6）漂移（24H）:±0.1pH

（7）温度补偿精度：±0.1pH

（8）示值误差：±0.1 pH;

（9）响应时间：T90 < 30秒

（10）★实际水样对比：±0.1pH（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

3.5.4电磁流量计主要技术要求

1、概述

功能：测量、指示和传送管道内导电液体的流量

形式：利用法拉第电磁感应测量原理

组成：传感器、变送器，法兰、前后接地环及全部安装附件和电缆

2、性能：

测量范围：见仪表清单

测量精度：0.2%

重复性：0.1%

环境温度：－20～+60°C

介质温度：0~ +80°C

保护等级：传感器：IP68  变送器：IP67

3、特点：

指示器：LCD数字指示，可现场操作、设置，和传感器分体，由厂家原配专用电缆连接。

变送单元：微处理器、积分自动校零、自诊断、故障报警和小信号切除

测量传感器：

衬里材料：氯丁硬橡胶或PTFE

4电极测量系统：测量电极、参比电极、空管检测电极

电极材料：哈氏合金  HC或Pt

4、变送器：

隔离输出信号：4～20mA, HART,通讯总线输出和频率信号输出

电源：220VAC，50Hz

安装方式：管道法兰安装

5、配套提供法兰和伸缩节，每一台流量计均要配置接地环，保证可靠接地。

传感器电缆长度：满足接线要求

4计算机监控应用软件

（1）支持输出2560×1440@25fps主码流。

（2）具有不小于1/1.8"英寸传感器。

（3）最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。

（4）光圈不小于F1.0。

（5）支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。

（6）同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。

（7）内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。

（8）当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。

（9）支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。

（10）支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。

（11）支持同时对检测区域内出现的人脸、人体、非机动车、车辆及车牌进行检测、框选、筛选抓拍，支持关联显示人脸和人体图片、车牌和车辆图片，支持新能源车牌的抓拍和识别。

（12）镜头上部具备一体化遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。（公安部检验报告证明）

（13）★样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像（公安部检验报告证明）

（14）★镜头和补光灯分舱体左右布局，镜头舱体凸出补光平面。（公安部检验报告证明）

（15）支持不低于IP67防护等级。

（16）内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。2）硬盘录像机

（17）★具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、9路报警输出接口、具有2路直流DC 12V输出接口（其中1路为Ctrl报警输出口）；可内置5个SATA接口硬盘（以公安部检测报告为准）

（18）★支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报（以公安部检测报告为准）

（19）接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防相机，当触发报警时，样机可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片，录像搜索结果支持图片和列表两种展现形式

5远程数字广播喊话系统

1、广播主机＞17寸屏幕，广播系统可在局域网/广域网中运行，突破传统网络广播只能在局域网运行的短板，便于大型广播系统的搭建，强大的分区功能，分区数量没有限制，支持无限多个分区，分区和分区任意组合功能；
  2、系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制、自然月控制、特定日期控制、特殊任务控制等方式，通过灵活的定时任务配置，定时任务可根据编程进行定点、分区、全区等设定不同的音视频流播放计划，实现定点、分组播放功能，无需人员干预；
  3、支持手机APP远程WIFI控制，可通过手机远程控制终端的播放，音量大小，可以频道播放，远程遥控；
  4、支持与外设联动控制管理，具备音频矩阵、功放、分区系统集中配置和任务定时控制管理，并能支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括动作策略、音频流媒体播放等；
  5、支持网络分区播放监听功能和现场环境监听功能，网络分区监听功能可调节，服务器可指定任意网络终端为监听设备；
  6、可扩展支持TTS文本广播播放功能，可实现将文本转为语音播报；
  7、支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态；
  8、支持任意单体终端、群类分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节、播放、选曲功能；
  9、支持图形化显示全部终端在线状态，并百分比实时显示各分区终端的音量；
  10、支持与项目监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件，通过对接监控系统，可以调取监控画面，并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘，实现声像联动；
  11、支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音，可按预先设置进行消防语音报警，报警音源可根据需求更改；
  12、系统支持采样率高达44.1KHz,码率高达320Kbps的音乐及其他内容额定MP3音频文件播放，亦支持扩展网络音频采集器可采集外部音频信号，可广播到各个网络分区；
  13、服务器自带系统运维工具助手，能配置的设备类型多达十种以上，方便后期人员对系统进行维护配置；
  14、系统可支持项目信号屏蔽器功能，在广播服务器上可打开/关闭布置在项目内的信号屏蔽器，并能在广播服务器端进行信号屏蔽器的定时开关设置（提供广播界面支持信号屏蔽功能的截图与设置信号屏蔽定时任务的截图，均需加盖制造商公章作证）；
  15、系统可扩展AoIP、VoIP、Dante等其它音频传输协议产品协作使用；
  16、支持二次开发，软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合；
  17、系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、5G、组播、单播等任意网络结构，支持兼容多队列QoS功能的优先级别网络交换机，配置服务质量管理QOS流量控制、按优先级控制等管理功能；
  18、支持外控服务器自动开关机，并可设置定时；
  19、支持异构虚拟化技术，支持主流第三方存储设备；
  20、服务器软件内嵌IOT音视频系统智能物联大数据处理软件，支持物联网IOT接口开放控制；需提供中华人民共和国国家版权局颁发的《IOT音视频系统智能物联大数据处理软件》证书；
  21、支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒，可根据用户需求是否打开提示开关，提示框显示时间可选择：10s、30s、60s、120s、300s、或手动关闭。（提供设置界面截图加盖制造商公章作证）；
  22、支持主/备功能切换，当主服务器载体出现异常，可切换到备用服务器载体运行；
  23、支持中/英界面一键切换；
  24、支持服务器日志管理功能，设备的操作与运行自动生成系统日志，可查运行类型如：系统启动、系统退出、子系统播放等多达15种操作以上，并支持TXT电子版导出保存，确保所有操作有迹可循；
  ★25、支持数据可视化运维平台功能，①支持网络终端在线/离线以实时饼状图数据显示、②可实时显示所有终端播放状态统计并以实时饼型图数据显示、③支持网络歌曲实时动态频谱显示播放状态、④支持本日定时任务点数量预览并以柱状图实时更新，横轴参量显示当日时间分段，纵轴参量显示服务器定时点在该时间段的任务数量、⑤支持本星期定时任务点数量预览，并以柱状图实时更新，横轴参量显示本周时间，纵轴参量显示服务器定时点在本星期各天任务数量；（须提供多个界面截图加盖制造商公章作证）；
  26、支持电话短信语音广播，支持移动或联动的指定号码或公用号码信息发送。

27、专业一体化壁挂设计，集合网络音频解码器，数字功放及音箱，外观精美大方；
28、★强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号（设备须具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电信设备进网试用批文》证书，提供复印件盖公章，证书原件可查。）；
29、设备采用嵌入式计算机技术和嵌入式数字音频实时处理系统，语音传输指数高，采用高速工业级芯片，启动时间小于1s；
30、支持最大48kHz采样率量化精度16bit数字音频码流解码；
31、接收网络广播系统平台指令和音频信号，支持平台远程控制音量；
32、支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理；
33、支持状态回传，可将终端播放、工作状态回传至平台；
34、支持网络广播系统平台对终端进行权限设置与管理；
35、支持网络广播系统平台对终端远程升级功能；
36、支持网络广播系统平台对终端分区、分组广播功能；
37、支持网络输出音频监听；支持对讲；
38、高可靠性设计寿命长，平均无故障时间(MTBF)>10万小时；
39、支持脱机接受紧急寻呼广播；
40、支持与项目监控设备联动：网络终端内嵌音视频监控联动融合软件，通过对接监控系统，可以调取海康、大华等品牌产品监控画面，并且可以查看摄像头和保存视频到本地硬盘，实现声像联动；
41、频响：100Hz-16kHz
42、灵敏度：92±2dB
43、额定功率：40W

6 主要工艺设备的技术要求

6.1 一体化净化设备

（一）设备清单

	
	项目
	规格
	数量
	单位

	
	粗过滤器
	DN125；不锈钢304；过滤口径10mm；初步过滤树枝、杂草等垃圾；
	1
	台

	
	管式静态混合器
	DN125；不锈钢304；絮凝剂通过混合器充分与原水混合；
	1
	台

	
	混合反应罐
	尺寸≥Φ2200×6500mm；不锈钢304含絮凝区、沉淀区、集水槽、布水槽；
	1
	台

	
	自动过滤器
	尺寸≥Φ2400×4200mm；不锈钢304采用精制石英砂过滤，含不锈钢布水板及ABS布水器；顶部为反冲洗清水区；
	1
	台

	
	全自动反冲洗组件
	DN125；反冲洗管道及虹吸破坏管；
	1
	套

	
	强制反冲洗装置
	配套，人工操作实现强制反冲洗功能
	2
	套

	
	絮凝剂投加装置（PAC)
	PE储罐≥500L；可调计量泵0～50L/h，3bar，功率60W；搅拌电机及搅拌轴0.37kW；

配套补水装置、低液位报警装置；
	1
	套

	
	消毒剂投加装置（NaCLO）
	PE储罐≥500L；可调计量泵0～25L/h，3bar，功率40W；配套补水装置、低液位报警装置；
	1
	套

	
	管道阀门配件
	DN125、DN100、DN80；设备间管道采用不锈钢304材质；
	1
	套

	
	斜板填料
	双层六角蜂窝PP斜板填料，孔径＜60mm，单层高度870mm；
	1
	套

	
	石英砂
	精制石英砂2#（4~8mm）、3#（2~4mm）、4#（1~2mm）；
	8
	吨

	
	斜梯
	宽600mm，材质不锈钢304；斜梯配800mm高扶手；
	1
	套

	
	电动阀
	DN125材质不锈钢304
	4
	只

	
	反应沉淀器自动排泥装置
	通过控制系统及阀门实现自动排泥
	1
	套

	
	PLC控制柜
	配PLC控制系统；配套远程传输及控制；实现手机端、电脑端远程控制
	1
	套

	
	电缆及线管
	设备控制系统所需电缆，与电源柜配套，采用PVC线管
	1
	套

	
	管托及支架
	与设备配套，采用不锈钢材质
	1
	套

	
	进水水质在线监测
	浊度分析仪:测量范  围:0-1000NTU,(单通道，220V)

PH仪:单通道:220V;4-20ma;复合电极
	1
	套

	
	产水水质在线监测
	余氯分析仪:测量范围:0.005 20ppmHOC1，220V;4-20ma;

浊度分析仪:测量范  围:0-100NTU,(单通道，220V)

PH仪:单通道:220V;4-20ma;复合电极
	1
	套


（二）技术参数

一体化净水处理系统由1套单元净水设备组成。水质标准：在原水水质符合《饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的情况下，新建后出水水质达到最新国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。

1.1基本要求

    (1)一体化净水设备设计需满足《一体化水处理系统技术规程》的要求。

(2)材料要求设备主体。

材质：设备主体304不锈钢，壁厚为国标4mm。采用亚弧焊，焊接结构满足国家标准《焊接结构的一般尺寸公差和形位公差》（GB/T 19804-2005）。

★(3)一体化设备具有设备化水净化结构提供第三方证明材料（投标人提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）

1.2各工艺功能区详

（1）絮凝区

絮凝区采用穿孔旋流絮凝工艺，配置电动排泥装置，系统可设置为自动排泥。

絮凝时间为18-20min。

（2）沉淀区

沉淀区采用蜂窝斜板沉淀工艺，清水经沉淀池流入过滤池，沉淀区上升流速2~5mm/s。

（3）过滤区

过滤区采用无阀滤池，过滤池滤速V=7~10m/h，反冲洗强度≥14~16L/（㎡·s），反冲洗时间：300~360s。

滤料：天然石英砂

承托层为2#、3#石英砂，承托层满足水处理用滤料行业标准CJ/T43-2005；

滤料层为4#石英砂滤料，石英砂滤料满足水处理用滤料行业标准CJ/T43-2005。

A.加药消毒系统

★所投加药系统产品具有第三方出具的水处理智能化加药控制系统或净水处理加药自动控制管理系统（功能一致的类似表述）相关证明材料（提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）

★所投加药系统产品具有第三方出具的智能化精准加药系统或加药系统智能精准调控系统（功能一致的类似表述）有效证明材料（提供第三方相关有效证明材料并加盖投标人公章）

（1）加药系统

混凝剂采用聚合氯化铝，设计加药量为15mg/l（参考），机械搅拌，药液由计量泵加至源水管中，管路为UPVC管及管件。加药间内设1个加药桶，药桶材质为PE材质，1台隔膜计量泵。

①溶药桶

材质：PE

数量：1台

②数字计量泵

数量：1台

助凝剂采用聚丙烯酰胺，设计加药量为15mg/l（参考），机械搅拌，药液由计量泵加至源水管中，管路为UPVC管及管件。加药间内设1个加药桶，药桶材质为PE材质，1台隔膜计量泵。

①溶药桶

材质：PE

数量：1台

②数字计量泵

数量：1台

（2）消毒系统

消毒采用液态次氯酸钠，消毒加氯投加量为3mg/l，药液由计量泵加至净水装置出水管，管路为UPVC管及管件。

消毒间内设1个加氯桶，药桶材质为PE材质，1台数字计量泵。

①加氯桶

材质：PE

数量：1台

②数字计量泵

数量：1台

B.管道混合器

1)管道混合器形式为静态管道混合器；

2)安装于每台单元净水模块的入水管道上，用于絮凝剂的投加；

3)配套管路管径，公称压力1.0Mpa。

4)耐酸碱腐蚀、抗氧化。

C.电磁流量计

一体式，316L不锈钢电极、IP65防护等级、橡胶衬里、24V供电、 4-20mA输出、配套线缆长度20米或按现场定。

D.不锈钢管道管件

不锈钢管道及附件应采用焊接结构。

（1)材料：管道及管配件的材质应不低于不锈钢304标准。

（2）焊接：管道焊接所用的焊接材料应符合国家标准的规定，并应具有出厂合格证书，焊接材料使用前，应按厂家规定的方法存放。

焊接工艺应符合现行《工业管道施工及验收规范》GB50235、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268的有关规定。焊口的检查和检验，应符合GB50235、GB50268的要求。

E.电气控制及仪表

    1）整个系统采用可编程序控制系统自动控制运行，设手动/自动转换。

    2）排泥采用自动定时排泥；滤池采用恒水位控制及自动控制水泵、风机反冲。

    3）进水阀与加矾系统、加氯系统联动控制，通过清水池水位控制开停。

    4）加药电控柜能根据流量、浊度完成加药装置的手动及自动控制。

5）在进出水管道上设置原水流量计，滤池上设置超声波液位计，控制柜上设置电压、电流、功率等检测电气参数仪表。

6）符合SJ/T31002-2016《企业设备维护保养通则》。

F.中央控制系统

    中央控制系统能够与控制，各个子系统之间彼此独立，各个子系统通过数据总线方式将自己的数据和控制请求上传到中央控制系统，再由中央控制系统将数据进行集中管理，并根据数据反馈情况和控制请求协调控制各个子系统运行。同时要对不同的控制请求要依据净水工艺流程的要求进行排序，依次对各子系统发布控制命令，协调控制各子系统的有序合理的运行。

人机界面运行软件必须满足下列功能：

（1）功能可以代替常规设备,如按钮、信号灯、数字显示器、信息显示器、流量、浑浊、余氯、PH；

（2）操作员终端提供与控制器系统通讯的能力；

（3）具有较强的报警指示能力，系统能按情况缓急或时间次序指示报警状态，随时显示最近的报警点，在请示时可以列出全部报警状态；

（4）具有控制软件显示系统数据及工作情况，具备报表统计等功能。

中控系统内设备应具备的技术参数：

（1）可通讯至少4路双向RS485数据，标准光纤接口；

（2）5VDC电压输入，或自带开关电源；

（3）工作温度: -10 - +50℃；

（4）工作湿度: 0 - 95% (无冷凝)；

G.水质在线监测

（1）功能要求：

仪器支持节水（间隔测量）模式，可设置间隔式测量周期；

分析仪仪器支持外部泵阀控制，可设置启动间隔，启动时间，缺水延时；

分析仪在间歇式测量模式下能智能识别有效数据；

余氯或二氧化氯支持气泡自清洗，可设置清洗间隔；

浊度支持自清洗、自排污，可设置清洗间隔；

浊度采用光强监测，有光源衰减光信号补偿功能；

浊度具有消泡装置，有消除液体中气泡干扰的功能；

浊度具有去水雾装置，有消除水雾干扰的功能；

仪器内置流量计，能监测流量，具备缺水状态信号输出功能；

余氯采用单环铂金，带自动流量补偿、自动pH补偿功能；

余氯或二氧化氯支持一点，两点，三点校准模式；

仪器不更换电极及硬件下，支持自由切换余氯,二氧化氯,臭氧测量模式；

仪器支持外部2路485信号的因子接入，可在仪器上编辑因子名称、分辨率及单位；

分析仪同时支持220VAC，24VDC两种供电模式；

分析仪带有密码权限管理功能，管理员可根据权限现场修改设置各分界面及菜单密码；

分析仪具备扩展功能，最多可同时监测显示9个参数；

支持壁挂式安装；

（2）产品技术要求：

1）pH：

测量范围： 0 ~ 14 pH

工作原理：电极法 

电极材料：玻璃电极

分辨率：0.01pH

重复性：±0.1pH

漂移（24H）:±0.1pH

温度补偿精度：±0.1pH

示值误差：±0.1 pH;

响应时间：T90 < 30秒

实际水样对比：±0.1pH

2）余氯：

余氯测量范围：0 ~ 5（20）mg/L ；

分辨率：0.01mg/l；

工作原理：三电极恒电位法 ，不更换电极，支持现场余氯、二氧化氯测量模式切换；

重复性：±3%

零点漂移（24H）：±2%FS

响应时间：≤60S

测量下限：0.02mg/l

示值误差：±0.05mg/l

实际水样对比：±0.05 mg/L（≤0.1 mg/L时），＜10%（＞0.1 mg/L时）

测量流速：0.5~1.2L/min

维护：余氯支持气泡自清洗

3）浊度：

测量范围：浊度：0～20/50/100NTU（量程自动切）；

工作原理：90°散射光法

光源：LED光源

分辨率：0.0001NTU

重复性：±2%

零点漂移（24H）:±3%FS

量程漂移（24H）：±3%FS

响应时间：≤30S

示值误差：±2%或±0.02NTU（取最大者）

实际水样对比：±10%

6.2 超滤膜一体化净化设备（250 m3 /d）

（一）设备清单

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	
	膜池
	L≥3000×B≥2000×H≥2500mm；
	1
	台

	
	膜池底座
	L≥3000×B≥2000×H≥1500mm；
	1
	台

	
	浸没式超滤膜
	孔径≤0.03μm；膜使用数量≥630㎡；材质PVDF
	1
	批

	
	反洗泵
	Q≥12m³/h；功率0.75KW；扬程≥9.5M
	1
	台

	
	自吸引水泵
	Q≥12m³/h；功率3KW；
	1
	台

	
	侧流式高压风机
	Q≥228m³/h；功率3kW；风压≥36kPa；IP55
	1
	台

	
	控制柜
	B700*W350*H1700mm
	1
	台

	
	控制系统
	全自动PLC控制系统；配套远程传输及控制；实现手机端、电脑端远程控制
	1
	套

	
	次氯酸钠储罐
	PE材质；≥200L；配液位变送器；
	1
	套

	
	计量泵
	0-9L/h；功率65W；压力7bar
	2
	台

	
	出水电磁流量计
	DN65；4~20mA；全隔离RS485 串行通讯接口
	1
	台

	
	区间管道管阀件
	UPVC材质；DN15-DN80
	1
	批

	
	清洗箱
	L1000×B1000×H1000mm；SUS304
	1
	台

	
	爬梯
	宽400mm；高4000mm；材质SUS304
	1
	台

	
	其他配件
	液位传感器、压力传感器、防雷装置等
	1
	套

	
	产品标识
	管道、配件及安全标识；采用防水不干胶
	1
	套


（二）技术参数

设计包含超滤膜过滤系统、反洗曝气系统、维护加药系统、电气自控系统等设备主体部分内容，包含设备选型、水源水质、设备间尺寸规格、设备基础、防雷接地、设备供配电等设备正常运行所需条件的内容。

	
	
	技术参数要求

	超滤膜过滤系统
	超滤膜过滤系统工艺
	本项目选用浸没式中空纤维帘式膜膜处理系统设备。原水没过膜池内膜架顶部后，首先开启曝气风机对膜丝进行冲刷，并排污，直至将新膜丝表面的甘油保护液冲刷干净，膜池内曝气不再起沫，结束冲刷。

原水重新注满膜池，开启排气阀将产水管及膜丝内部空气排净，使管内形成虹吸效应，待产水管充满水后，关闭排气阀，开启补水阀将反洗水箱补水至设定液位，关闭补水阀，开启产水调节阀，设备即可正式产水，并投入自动运行。设备投入自动运行后，可由产水调节阀自动控制开度调节，以保证设备恒流过滤，并根据设备规格严格控制设备日产水总量不远超出设计用水量，避免设备负荷运行，提前造成膜丝堵塞，降低设备使用寿命。

产水水质不仅应符合国家生活饮用水卫生标准《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2022)的有关出水指标要求，还应满足连续一周产水负荷载120%以上，在水质水量达标的前提下，膜组件保质期内出厂水水量，水量水质符合要求。

	
	超滤膜组件（PVDF膜）
	★膜的截留率＞90%（30nm荧光粒子测试）；纯水通量＞2000L/m2·h；平均断裂拉伸强力＞70000cN。（提供带CMA或CNAS标识的第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

★超滤膜材质：PVDF，并且膜材料在化学清洗中，10%强酸、10%强碱浓度下，浸泡≥24h无颜色变化。（提供第三方权威检测机构出具的检测报告作为证明材料）

	
	超滤膜池
	膜装置设计高度上需考虑膜组件安装、更换的方便性以及防雷击的安全性

（1）帘式膜箱设计须有干净有效的排泥措施，防止污泥在膜箱底部沉积、堵塞。

（2）池体采用304标号及以上不锈钢板焊接，设置内部拉筋，不锈钢板厚度≥3.0mm，尺寸及板材用料参考《国家建筑标准设计图集：矩形给水箱》(12S101)内容要求。

（3）池底座部分采用镀锌方管及Q235热镀锌槽钢焊接，防腐处理。长宽根据设备设计处理量各异，组合处理量设备超滤膜池不共建，根据对应单套设备膜池规格进行独立拼接。

（4）膜池含爬梯，膜池顶部须加盖并留有检查孔，且为可拆卸、便于后期维护。

	反洗曝气系统
	反冲洗工艺
	使用鼓风机通过曝气向超滤膜组底部曝气对膜丝形成扰动,去除膜丝表面的污染物。另外可通过自控系统可任意调节每组膜池的曝气时间和间隔。

反洗系统需配置反洗水箱和反洗泵。反洗水箱可通过产水管道进行补水，反洗水箱配置液位计，通过液位控制实现高停低启自动补水。反洗泵可通过自控系统实现自动交替运行，通过反洗泵将过滤产水逆向透过中空纤维膜丝，以去除附着在中空纤维膜丝表面以及膜孔径内的污染物。

(1)常规的设备反冲洗是根据设定时间或跨膜压差自动进行的；

(2)反冲洗水采用的是超滤过滤后补充至反洗水箱的滤后水；

(3)设备反冲洗过程由如下步骤组成：

a.膜池进水阀、产水阀关闭，启动曝气风机对膜池内膜架底部进行曝气，约1min；

b.持续曝气，开启反洗阀、反洗泵，进行气水联洗，约40s；

c.停止反洗泵、反洗阀，开启排污阀，排污约30s；

d.关闭排污阀，打开进水阀，膜池补至高液位，开启膜池排气阀，进行产水管道排气，约30s；

e.关闭排气阀，开启补水阀，将反洗水箱补水至设定液位，约3min；

f.关闭补水阀，开启产水调节阀，设备开始过滤产水。

	
	反洗系统
	反洗系统是包括了反洗、曝气、产水、排污系统装备及控制的集成主机，配套反洗泵*1、曝气风机*l、电气控制柜*1、电动阀及电动调节阀*1套等，配套管材为UPVC材质，配套阀门为过流不锈钢或UPVC材质。主机采用防雨钣金外壳，双开门、三面可拆卸门板设计，适用于室内外环境，检修方便。

反洗水泵具有节能、低噪、环保、结构紧凑、使用维护方便、可靠性高等优点，使用温度≤40℃,过流部件为不锈钢材质，防护等级IP55,绝缘等级F。

曝气风机具有压力高、流量大、耐高温、静音无噪、坚固耐用、防腐良好、任意安装方向、无油无污免润滑等特点，铝合金材质，使用温度-10℃~+40℃,标准电压220-240V/380-415V。

电动阀及电动调节阀安装方式为对夹式或由令式，阀芯SUS304或UPVC材质，公称压力PN10,使用温度-30℃~+70℃,防护等级IP67。

压力传感器具有性能可靠、使用方便安全等优点，可测量表压，过压1.5倍满量程，螺纹安装，外壳不锈钢材质，输出信号2线制4-20mA,工作温度-10℃~+80℃,长期稳定性±0.2%FS/年。

	维护加药系统
	产水加药工艺
	产水加药工艺须自带配套饮用水消毒系统，消毒方式为次氯酸钠投加设备(含计量泵，加药桶及配套)，投加方式为手动控制、自动控制、本地控制、远程控制。加氯量采用流量比投加。前加药和后加药各配置一台计量泵，并实现互为备用。

(1)产水加药目的是为了保障出水余氯，抑制清水池细菌滋生引发二次污染；

(2)投加药剂为食品级次氯酸钠溶液，投加方式为计量泵投加，根据程序设定余氯值自行投加；

(3)单次补充完毕后使用周期约1-3个月；

(4)药桶中药剂为原液+滤后水稀释而成，可投加原液后手动打开底部补水阀进行药桶补水稀释。

	
	反洗加药工艺
	维护加药系统包括维护性化洗系统和恢复性化洗系统，通过化学清洗增强膜通量的恢复效果，延长膜的使用寿命。

维护性化洗方式为次氯酸钠投加到反洗水箱，通过反洗系统实现在线维护性化洗，次氯酸钠投加设备含计量泵、加药桶及配套，投加方式为手动控制、自动控制、本地控制、远程控制。

(1)反洗加药即为设备的维护性化洗(加强反洗),可远程控制在线清洗；

(2)根据膜丝污染程度决定维护性化洗的周期，一般为15-30天/次

(3)维护性化洗过程由如下步骤组成：

a.膜池进水阀关闭，设备先进行曝气及气水联洗等物理清洗，条件允许可将膜池液位降至最低或排空后，重新注满膜池；

b.设备排气后，打开补水阀往反洗水箱补水，同时由设定程序控制启动加药泵将定量的次氯酸钠药液注入反洗水箱；

c.开启反洗阀、反洗泵，与反洗水一起，以反洗的方式将药液注入超滤膜组件内部及膜池，保证膜池内药液浓度为100~200mg/L；

d.先进行曝气30s让药液在膜池内混合均匀，停止曝气后浸泡30-60min,并间歇曝气加强清洗效果；

e.将膜池药液排空，打开进水阀注满膜池及反洗水箱后，进行物理冲洗，清除药液残留，后设备可正常运行。

	
	恢复性化洗工艺
	(1)根据膜丝污染程度决定恢复性化洗的周期，一般为3-6个月/次

(2)恢复性化洗使用药液的种类及浓度：

a.碱洗液：0.5%NaOH(氢氧化钠)溶液；

b.酸洗液：0.5%HC1或2%柠檬酸溶液。据实际情况选择

c.氧化剂溶液：500-1000mg/L(有效氯浓度)NaC10溶液

(3)恢复性化洗过程由如下步骤组成：

a.膜池进水阀关闭，设备先进行曝气及气水联洗等物理清洗，后将膜池液位降至最低或排空，打开进水阀重新注满膜池；

b.设备排气后，打开补水阀将反洗水箱补水至设定液位，将清洗药剂药液注入反洗水箱；

c.开启反洗阀、反洗泵，与反洗水一起，以反洗方式将药液注入超滤膜组件内部及膜池，控制好膜池药液浓度、pH，并充分混合均匀；

d.让膜组件在充满药液的膜池内浸泡2~4h，浸泡的同时间隔气冲加强清洗效果；

e.建议化洗顺序为先碱洗，再进行酸洗，最后用氧化剂溶液清洗，三个工序分别按上述要点进行重复操作；

f.化洗结束，将膜池药液在膜池内部进行中和、还原，达到中性后排放，并再次进行物理冲洗，清除药液残留，后设备可正常运行。

g.膜材料在化学清洗中，10%强酸、10%强碱浓度下，浸泡≥24h无颜色变化。（提供所投内衬超滤膜耐酸、耐碱检测报告）

	
	计量泵
	流量:根据产水流量配置，最大压力:7bar

标准电压:50Hz，AC220V

手动及自动比例调节，带有液位探头接口。

	
	储液桶
	PE 材质，>30L

	
	液位变送器
	量程:0~2mH20，过压:1.5倍满量程压力

精度:≤±0.5%FS

长期稳定性:±0.3%FS/年

工作温度:-30℃~+80℃，储存温度:-40℃~120℃

温度误差:±0.05%FS(典型值)

输出信号:2线制4~20mA

输入电源:DC11~28V

	膜完整性检测
	
	膜组件在出厂前应进行过完整性检测并确保气密性正常，为保障设备在长期运行过程中，仍保持良好气密性，避免由于膜丝破损影响产水水质，应根据需要，定期对相应区域内的设备进行膜完整性检测。

(1)关闭产水调节阀，使用便携式空压机通过膜完整性检测预留孔由产水侧通入50kPa的压缩空气，关闭进气阀，保压5min；

(2)PLC自动计算出保压时间内压力的衰减速率，并与设定值进行比较：

a.压力衰减速率＜3kPa/min，膜完整性检测通过，系统恢复正常过滤产水状态；

B.压力衰减速率＞3kPa/min,膜完整性检测不通过，PLC报警，该膜过滤池停机，然后需要人工找出破损部位，进行修复。

(3)修复完成后需要对该膜池再一次进行完整性检测，通过后该滤池恢复产水。

	电气自控系统
	
	采用国际主流PLC及配套的电器元件控制系统，依据净水工艺流程对相关工艺设备实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现上位机远程监控，系统须具备手动、自动及远程操作功能；触摸屏上位机、PLC下位机开放端口、开放操作。PLC需采用国内主流控制器（西门子、施耐德、三菱及以上品牌），触摸屏需采用10吋真彩触摸屏（西门子、施耐德、昆仑通态、海为及以上品牌）
供电电压采用380V；

控制系统须自带防雷装置（电源和信号的防雷做到位，所有跟室外相连接的仪表、机电设备的模拟信号、数字信号的回路上及电源回路上均应提供避雷，防浪涌电压保护装置。PLC柜内开关量采用中间继电器隔离，模拟量采用信号隔离器+信号避雷器设计。必须实现三级控制，通用的主流通讯方式，同时具备无线（4G网络）及有线双网通讯及配备相关硬件设备；PLC传输I/O端口冗余≥20%，同时实现向管理平台推送供水站水质数据包的能力，包括且不限于出水流量、出水阀开度、计量泵/加药泵的输出比例等。

控制柜配10英尺或以上触摸屏，可以通过触摸屏对设备进行启停、参数设置等操作，现场自控柜具备一键启停功能。

控制柜材质：室内柜采用碳钢喷塑或优于。

(1)控制系统须具备手动、自动、本地、远程操作功能，过滤、反冲洗、排泥、消毒等实现全自动控制，同时具备远传功能，能实现远程监控。设备须自带防雷装置。

(2)控制系统须具备远传功能，能实现与远程数据监视和控制功能，系统需具备无线(4G-VPN 网络)及有线通讯。

(3)控制系统须具备产水流量调节功能（配置调节型电动阀），可以根据用户用水量调节设备产水流量。

(4)控制系统须具备本地数据采集、存储、计算功能。

(5)系统配套与PLC的触摸屏，具备各个工艺运行情况的展示及相关参数设置功能。

(6)控制系统需对电流电压进行实时监测,通过RS485接口的方式传输给PLC控制系统。

(7)控制系统对产水流量进行实时监测(实时流量、今日累计及昨日累计),系统须配套出水电磁流量计监测仪设备,具备RS485 通讯口供PLC控制系统数据采集，通过实时流量分析优化系统运行。

(8)主要设备仪表技术要求：

防雷接地系统

整个防雷系统要求能够完善的防护雷电对电子设备的各种侵害。防雷器应在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。

	
	PLC
	整个自动化控制及远传均由自动化控制柜来实现,控制柜集成电气控制回路，控制柜支持本地跟远程控制切换。正常情况下无须人为干预，生产正常运行，出厂水压、水量、水质符合指标，设备正常运行。

1)PLC 点数不少于24DI/16D0/8AI

2)CPU应采用32位工业级微处理器，主频不小于200MHz

3)内置用户内存容量(不包含扩展内存)>4M

4)支持 OPC国际标准，便于与第三方组态软件通讯

5)工作温度:-40~70°C

6)模拟量综合误差:δ≤2.0%

7)开关量综合误差:δ=0%

8)脉冲量综合误差:δ<2.0%

9)数据正确率：I=100%

10）控制器需有以太网接口，支持MODBUS/TCP开放以太网通讯协议。并可扩展SD存储卡。

11）编程软件能提供梯形图（LD），功能图块（FBD），结构化文本（ST），顺序功能流程图（SFC），指令表（IL）等符合IEC61131-3标准的编程语言。

	
	触摸屏
	具备各个工艺运行情况的展示及相关参数设置功能。

1)尺寸:10"及以上

2)CPU:600MHz

3)对比度:450:1

4)触摸面板:4线高精度触摸板

5)内存:128MB FLASH+128MB DDR3

6)电源:DC24V

7)工作温度:0~55℃

8)安装方式:嵌入式

	
	清水池水位计
	1)量程:0~5m

2)精度:≤±0.5%FS

3)长期稳定性:±0.3%FS/年

4)工作温度:-30℃~+80℃，储存温度:-40℃~120℃

5)温度误差:±0.05%FS(典型值)

6)输出信号:2线制4~20mA

7)输入电源:DC11~28V

8)防护:IP68，配套防雷模块及防雷接地等

	配套材料
	流量计
	1)口径:按照管路配套

2)电流输出信号:4~20mA

3)通讯:全隔离RS485 串行通讯接口（支持HART协议，传感器IP68，变送器IP67。指示器：采用LCD数字显示，可现场操作、设置。支持故障报警和小流量切除等功能。）

4)标准电压:50Hz，AC220V

5)流量量程与精确度:

0.1~0.3m/s ±0.25%FS

0.3~1m/s ±0.5%FS

1~10m/s ±0.3% FS

6)基本误差:±10μA

7)重复性误差:±0.15%

8)环境温度:-10~60℃

9)相对湿度:5%~90%

10)负载电阻:4~20mA时，0~500Ω

	
	电动蝶阀和电动调节阀
	1)口径:按照管路配套

2)连接方式:对夹式

3)电源电压:AC220V

4)信号反馈:开关反馈、带开到位、关到位

5)手动功能:带手动开阀关阀功能

6)阀体材质:铸钢/UPVC

7)阀芯材质:SUS304/UPVC

8)公称压力:PN10

	
	手动蝶阀
	口径:按照管路配套，1.0MPa，材质：SS304/UPVC

	
	止回阀
	口径:按照管路配套，UPVC，法兰连接

	
	UPVC管材及配件
	含管材、管件、配件、辅材、阀门，按机型及需求

配置等，所有辅材包干。

	
	其他
	其他配套零件材料，按机型及需求配置，所有辅材包干。

	
	相关系统边界及配合要求
	1）净水设备的接口及协议的要满足开放性要求，供应商应保障系统接口与协议对信息化标段开放，并需明确以承诺函形式做出承诺，提供信息化标段针对净水设备关于运行压力、进出水流量、冲洗、消毒等全部监测、运行以及业务数据的共享与接入,满足净水设备标段与信息化标段建设成果的无缝衔接。

在签订合同之后，招标人保留对净水设备有关技术规格书以及对净水设备标段配合信息化标段具体方式提出补充要求和修改的权力，投标人应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由投标人与招标人商定。

3）投标人供货的产品包括但不限于自控设备、超滤设备、加药设备，应具有可追溯体系，每一批产品具有唯一性，通过记录标识的方法可回溯查询具体配件的来源地、用途、使用时间等。（提供所投产品可追溯管理证明材料）

	管线说明
	
	设备管线包括源水进水管线、过滤产水管线、膜池排污管线、反洗管线、水箱补水管线、加药管线等。设备机房室内管线管材选用均参照下表。室外管线管材除已另行约定，均交由土建施工部门预设，在设备机房外预留好接口。其中，设备给水UPVC管道采用公称压力1.0MPa管材。

[image: image1.png]£

|}

HEAUPYCH]

B el P T e e |






	设备安装注意事项
	
	(1)主机外部手动阀门连接应根据图纸标注管径参数，选择由令、粘接或法兰连接。

(2)膜池不锈钢板拼接，采用惰性气体焊接法，全氩弧焊焊接，焊丝与母材成分相当，焊缝打磨后用抗氧化剂处理，并逐口进行外观检验和油渗检验，参考《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》(GB50236-2011)及《给水排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008)。

(3)管道敷设前核实地上、底下障碍，核实无误方可施工连接。

(4)管道采用焊接角钢支架固定，施工队根据现场情况适当调整支架位置、数量、固定方式，参考标准图集03S402《室内管道支架及吊架》。

(5)管道敷设以产水管为第一优先级连接，避免不必要的弯头，造成额外的管道损失。

(6)所有穿墙管道走预留管孔或现场钻孔，管道安装后墙体与管道外缝隙以柔性材料填充，做密封处理。

(7)不同功能管线配套管道功能标识及管道流向标识，以颜色或名称区分，此为标准设备配套，无需另行配备。

(8)设备间提前预留380V电源线，变压器容量规格、电源线缆规格等据设备选型与现场安装情况决定。

(9)次氯酸钠等小口径管道敷设应平直顺畅，避免积气，不允许隆起。可进行水压试验，试验压力为1.0MPa,无压力降为合格。

(10)设备供货界限为设备基础边界线外2米范围内，超范围的工程由水站土建施工负责，进出水管由水站土建施工接至设备使用地2米范围内。

(11)电表之后用电设施（含配电箱控制柜）由安装单位施工。

(12)未尽事项参考国家相关法律法规、规范标准及相关规定内容执行。


六、商务要求
1、项目要求
1.1项目工期要求：
1.1.1合同签订后并接到采购人进场通知后120天内交货并完成安装。
1.2货物包装、运输及交货
1.2.1中标供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。
1.2.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
1.2.3中标供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。
1.2.4货物在交付采购人前发生的风险均由中标供应商负责。
1.2.5货物在规定的交付期限内由中标供应商送达采购人指定的地点视为交付，中标供应商同时需通知采购人货物已送达。
1.2.6设备到达现场后，中标人必须派员到现场与采购人或建设单位一起开箱检验，按供货清单验收，若有缺少或损坏，中标人应立即补足或更换全新同规格产品。
1.2.7交货及安装地点：按采购人要求。
1.3调试和验收
1.3.1采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人需在五个工作日内验收。
1.3.2中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
1.3.3采购人对中标供应商提供的货物在使用前进行调试时，中标供应商需负责安装并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。
1.3.4对技术复杂的货物，采购人应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
1.3.5验收时中标供应商必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由中标供应商负责。
1.3.6验收时中标供应商必须提供合格的第三方检测机构的水质检测报告。
▲2、售后服务
2.1项目质保期限：本项目质保期3年，另有规定的除外。
2.2质保服务期要求：
2.2.1确保本工程所有设备、系统等正常运行。主要内容包括：系统巡检、维护及软件升级、性能测试、日常维护、突发故障的抢修等；
2.2.2设备、系统出现故障（包括台风及雷电造成的损害）时，中标人必须及时到达故障现场，负责判断、分析故障原因，及时排除故障；
2.2.3质保期内非因招标人的人为原因而出现的任何问题，由中标人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。 
2.3维修要求：
2.3.1货物安装调试完成后，供应商应继续向采购人提供良好的技术支持。
2.3.2应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对采购人所反映的任何问题在0.5小时之内做出及时响应，在24小时之内赶到现场实地解决问题。
2.3.3若问题、故障在检修1工作日后仍无法解决，供应商应在 1 日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。
▲3、商务要求
3.1履约保证金
合同签订前，中标(成交)方须提供合同总金额1%的履约保证金至采购人指定账户。履约保证金在试运行结束后15日内无息退还（经采购人确认不存在扣除履约保证金的行为）。

3.2付款方式
3.2.1签订合同且具备支付条件后，供应商提交发票后7个工作日内采购人支付合同金额的40%预付款，安装调试完成采购人支付合同金额的80%，项目验收合格之后，采购人支付合同金额的100%，中标供应商需开具相应金额的增值税发票。  

注：每次付款前，中标供应商均须提交开具合同金额100%的增值税专用发票，采购人凭票付款。由于中标供应商上报或者开票不及时引起的延迟支付，责任由中标供应商自负。
3.3中标人在履约过程中，采购人将对其服务态度和产品质量进行评价，若经采购人评价为采购商品质量差、服务态度差的，采购人将暂不予以支付货款，待纠纷解决后再根据具体情况予以支付。
4、项目安全事项
4.1中标人须按国家有关规定及标准完成本次项目所需的产品、安装、维护等各项工作，中标人对产品使用的安全性与可靠性负全部责任。
4.2中标人应严格执行各项国家及地方有关规定，应实施严格的各类安全防护保证措施，做好安全工作。中标人在实施期间，若发生与本项目相关的安全事故、交通事故等事故，一切法律和经济责任均由中标人承担，采购人概不负责。
5、培训要求
5.1技术培训
5.1.1现场培训
在所有产品部署现场，中标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。
5.2课程培训
5.2.1中标人应提供专门的课程培训，包括理论知识，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。
5.2.2应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。
5.3培训费用
所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向采购人收取。
5.4培训地点、人数、天数：按采购人要求。
6、其他
本项目所涉及的报价，应包括本次项目实施所需的物资、产品、劳务、管理、材料、运费、安装调试、试运行、质保、保险、利润、税金、培训费、措施费、人身意外伤害保险费、第三方检测费用、组织验收相关费用、备品备件费用、相关审批费用、政策性文件规定费用及合同包含的所有风险、责任等所有费用。中标供应商应列入而未列入其中的费用，均视为已包含在内，风险由中标供应商承担。

第三部分、供应商须知
一、说明
1.本次采购工作是按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律规章组织和实施。
2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。
3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。
4.安全生产
在招标及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的害采购人的利益。
5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
5.4投标人提供得服务或货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由投标人承担。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
8.▲供应商须具有良好的商业信誉：
1）供应商在全国企业信用信息公示系统网：（http://gsxt.saic.gov.cn/）无严重违法企业记录。
2）供应商在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）无失信信息记录。
3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。
4）未被各级财政部门列入政府采购黑名单或被各级财政部门禁止参加政府采购项目投标。▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。
9.本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件下载网址：浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn/）,采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn/。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。
10.▲本项目采用公开招标采购方式进行采购，在采购过程中，评审小组可以根据采购文件和情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。
二、采购文件
1.采购文件
1.1 采购文件的发放
本项目投标供应商直接在网上下载采购文件。
1.2 采购文件约束力
供应商一旦获取了本项目采购文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。
2.采购文件的澄清
供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在采购文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。
3.采购文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改采购文件，并通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。
三、投标文件
1.投标文件
1.1 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。
1.2 供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2.投标文件的组成
投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。
2.1《报价文件》组成
	序号
	内容（▲下表所列1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	开标（报价）一览表（附件一）

	
	投标分项报价表（附件二）

	
	质保期外维修费用（附件三）

	
	设备零件、易损件、备品备件报价表（附件四）

	
	中小企业相关的证明材料：
中小企业
中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件1）

（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
（3）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见采购文件第四部分附件2）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。


2.2 《资格文件》组成
	序号
	内容（▲下表1-7项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件五）

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件六）

	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（附件七）

	
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件八）

	
	供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）

	
	供应商法定代表人授权书（附件九）（如本项目无授权则只需提供营业执照）

	
	政府采购活动现场确认声明书（附件十九）


2.3 《商务技术文件》组成
	序号
	内容（▲下表1-6项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	
	报价函（附件十）

	
	供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件十一）

	
	法定代表人诚信投标承诺书（附件十二）

	
	商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二））

	
	投标产品配置清单（附件十四）；设备功能等技术参数描述

	
	供应商项目服务人员汇总表（附件十五）

	
	项目实施方案

	
	距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；

	
	供应商资信等级证明等（如有则提供）；

	
	供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十六）

	
	供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）

	
	节能环保产品声明函（附件十七）

	
	节能环保产品清单（附件十八）

	
	根据公开招标文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。

	
	其它供应商须说明的资料（如有则提供）


3.投标内容填写说明
供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件并装订成册。
4.投标报价
4.1 供应商应按采购文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。
4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。
5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
6.投标文件的有效期
6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。
6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
四、投标文件
1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
3.投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4.投标文件的备选方案
4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。
5. 投标截止期
5.1供应商应按前附表中规定的时间递交电子投标文件。
5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
五、开标和评标
（一）开标准备
1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照投标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。
2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。
（二）电子招投标开标及评审程序
1.开标会由采购代理机构主持，投标响应截止时间后，供应商登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格和商务技术投标文件进行评审；
3.在系统上公开资格和商务技术评审结果；
4.评审小组对报价情况进行评审；
5.在系统上公布评审结果。
特别说明：政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
▲供应商政采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。
2.评标
2.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；
2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）按照采购文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；
4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2 评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
（1)资格性检查。由采购人代表或招标代理机构对供应商资格进行审查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（2)符合性检查。评审小组依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
2）评审小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整采购文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。
3）综合评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。
2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效:
1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；
2）不具备采购文件中规定的资格要求的；
3）最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的招标要求，存在负偏离的）;
5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；
6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
2.4 ▲评审小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）除2.3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；
3）除2.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评审小组认定。
2.5▲评审小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
2.6 评审小组在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。
2.7 评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。
2.8评审小组对未中标(成交)的供应商不作解释。
2.9投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。
3.投标文件的澄清
为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评审小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。
4.有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.5不同供应商的投标文件相互混装；
4.6经评审小组认定供应商进行串通投标的，评审小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报政府采购管理部门进行进一步处理。
5.评标原则
评标办法具体见本采购文件第七部分。
六、授予合同
1.决标
评标结束后，评审小组按照采购文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。
2.中标（成交）通知书
2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在浙江省政府采购网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。
2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3.成交无效
1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展政府采购活动。
2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由政府采购监管部门依法处理。
4.签订合同
4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2 采购文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。
5.履约保证金
合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

6.本项目向中标供应商收取招标代理服务费，参照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）货物类标准收取，不足6000按6000收取。招标代理服务咨询费汇入以下帐号:

开户银行：浙江泰顺农村商业银行股份有限公司罗阳支行城北分理处 
开户名称：温州创科工程管理有限公司
开户帐号：201000357206338
七、投诉质疑
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。
1.供应商询问
供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商质疑
2.1供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理：
   （1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作内以书面形式向招标代理机构提出质疑；
   （2）对采购文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起计算。
   （3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。
   （4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。
2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：
（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.3采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.供应商投诉
3.1供应商投诉应当提交投诉书和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围（基于质疑答复内容提出的投诉事项除外）。
3.2质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提出投诉。

4.线上质疑及投诉
根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监（2021）22号）文件关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。
质疑函范本：                           投诉书范本：
 
[image: image2.emf]质疑函范本.docx

                         
[image: image3.emf]投诉书范本.wps


第四部分、政府采购政策功能相关说明
一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）
2、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除 10%，按扣除后的价格参与评审，符合要求提供以下证明材料(附在《报价文件》中)：
（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1）
（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）
3、扶持政策说明：
残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。
4、根据《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙采监【2022]8号）文件规定“优先推荐专精特新中小企业、创新产品参加政府采购活动。对省级以上主管部门认定的首台套产品，自纳入《省推广应用指导目录》起三年内参加政府采购活动，视同已具备相应销售业绩，业绩分为满分。”
5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)。
附件1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

（标的名称） ，属于工业(包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业)。； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 

日 期：
填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投

标无效。

附件2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

1、温州市财政局关于温州市政府采购支持中小企业信用融资的通知（温财采〔2020〕3号）

	温州市政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点（不超过120字）
	经办人
	联系方式

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	一、融资方式：采取简易方式,根据流水及纳税情况核定额度。信用方式。（融资200万以下）根据政府采购合同及供应商资金需求确定，以信用为主，追加采购合同项下的预期销货款为我行质押。（融资200万以上）二、融资利率：在我行一般中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	王经理
	0577-88186626



	中国建设银行股份有限公司温州分行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.15%的优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	0577-88093286

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款。贷款免抵押、免担保，手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	郑经理
	0577-88193910



	中国民生银行股份有限公司温州分行
	民生银行供应链金融“政采贷”产品，专为政府采购场景下的中小企业融资而设计，最高融资额度可达政府采购合同交易金额的70%,最高单笔授信金额可达500万元，期限最长可达1年，无需抵押，无需办理应收账款质押，材料简单，流程便捷，利率优惠。
	项经理
	18057779630

	宁波银行股份有限公司温州分行
	宁波银行政府采购融资指应供应商申请，以政府采购合同项下的回款为主要还款来源，为满足供应商履行采购合同所需资金而向其提供融资的信贷业务。提供中标通知书及其他授信材料即可申请，授信担保方式为信用，最长期限不超过一年，最大金额不超过2000万元。
	陈经理
	0577－88007377



	杭州银行股份有限公司温州分行
	门槛低：纯信用，平台注册入库并取得采购合同即可申请

手续简：线上申请+线上签约，足不出户

利率优：按优于一般中小企业贷款利率执行

额度高：最高为合同金额的80%
	叶经理
	0577-88008933

	招商银行股份有限公司温州分行
	政采贷是招商银行针对政府采购招投标中标供应商，以政府采购合同项下未来应收账款为第一还款来源的融资业务，无需抵质押物。额度最高可达2000万，同时可开通自助贷款直通功能，自助贷款额度最高可达1000万，支持线上申请、随借随还。
	陈经理
	0577-88056876



	兴业银行股份有限公司温州分行
	融资担保方式及融资金额：1、采取信用免抵押的企业，最高融资金额200万元；2、采取政府采购中标应收帐款质押的，最高融资金额不超过1000万元，单笔提款金额不超过采购合同金额的70%。融资利率：在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	张经理

陈经理
	0577-88369368/13857713118

0577-56969696-526506

	温州银行股份有限公司温州分行
	政采订单贷：订单在手，融资无忧。用于满足供应商订单采购所需资金周转的贷款产品。门槛低，无须抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年。
	陈经理
	13736355866

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	政采订单贷：1、面向政府采购项目供应商，满足供应商资金周转需求，凭中标通知书即可申请，2、秒知额高，最高可贷500万元，单笔业务金额可贷中标金额的80%，

最长期限可贷1年。信保贷：1、额度最高可达500万元

2、担保灵活，信用贷款3、贷款年利率至少可享受本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10 %
	戴经理
	13605772302

	交通银行股份有限公司温州分行
	手续便捷，授信审批全程上门服务；无需抵押，无抵押贷款一步到位；额度灵活，随借随贷，单户最高2000万元；期限匹配，与付款周期相吻合；利率优惠，本行中小企业信用贷款利率水平至少下浮10%；一对一增值服务方案—您的财富管理银行。
	缪经理
	0577-88248454

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	政采e贷：是浦发银行面向温州地区经营状况良好的小微企业政府采购项目供应商所提供的专属政府采购订单融资产品。产品特点：纯信用、免担保、门槛低、授信快、在线贷、秒放款

所需材料：企业基础证件、相关中标文件（中标通知书 、采购合同等）、其他必要文件
	叶经理
	0577-55570829




温州市政府采购信用融资意向银行选择表
（温州市供应商填写）

	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	温州市政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	温州银行股份有限公司温州分行
	

	温州银行股份有限公司鹿城分行
	

	中国工商银行股份有限公司温州分行
	

	中国建设银行股份有限公司温州分行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司温州市分行
	

	中国民生银行股份有限公司温州分行
	

	宁波银行股份有限公司温州分行
	

	杭州银行股份有限公司温州分行
	

	招商银行股份有限公司温州分行
	

	兴业银行股份有限公司温州分行
	

	交通银行股份有限公司温州分行
	

	上海浦东发展银行股份有限公司温州分行
	


注：1、本表填写对象为注册地在温州市域内的供应商。

2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。
第五部分 合同格式（参考格式）
政府采购货物买卖合同
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
（1）采购项目名称：                                          
 采购项目编号：                                              
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                

品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：     

(否
（4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购
（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商
                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是     (否
（7）合同是否分包：(是       (否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
(大型企业  (中型企业  (小微型企业  
(残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：(是       (否
外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
(是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：              

(否

（10）是否涉及节能产品：
(是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                (强制采购       (优先采购    
(否
是否涉及环境标志产品：
(是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    
(否
是否涉及绿色产品： 
(是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                (强制采购       (优先采购    
(否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
2.合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
     分包金额（如有）小写：                   
                 大写：                       

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
(固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式：

分期付款：签订合同且具备支付条件后，供应商提交发票后7个工作日内采购人支付合同金额的40%预付款，安装调试完成采购人支付合同金额的80%，项目验收合格之后，采购人支付合同金额的100%，中标供应商需开具相应金额的增值税发票。 其中涉及预付款的：签订合同且具备支付条件后，供应商提交发票后7个工作日内采购人支付合同金额的40%预付款。 

注：每次付款前，中标供应商均须提交开具合同金额100%的增值税专用发票，采购人凭票付款。由于中标供应商上报或者开票不及时引起的延迟支付，责任由中标供应商自负。
3.合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：转账或保函。      
    收取履约保证金金额：合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户。
    履约担保期限：项目完成验收合格后15日后无息退还。
4.合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否

验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 

（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：一般验收程序。
（5）履约验收的内容：项目采购清单内所有内容。

（6）履约验收标准：完成项目采购清单内所有内容且运行正常；完成项目涉及场地垃圾清运和保洁工作。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

合同生效

本合同自双方共同签字并盖章后生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 “收到发票后7个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户”，合同涉及多个标的、分项价格组成、联合体成员（分包方）合同金额等，采购单位可以对具体条款做适当调整。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止

    16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	无

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	无

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	10日内

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	甲方经审查对乙方施工方案无异议的，有义务为乙方入场进行线路施工、设备的安装、系统调试等工作予以积极配合。

甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检査，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合。

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	乙方在设备安装期间，甲方若要求变更项目（如：布线、产品、价格、数量等），应向乙方项目负责人书面提出，乙方应及时做出答复，确认变更的费用及工期的变更。

2、乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应子积极配合。

3、严格按照设计要求执行，规范施工、安全操作，并做好施工现场管理。

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	政府采购合同协议书及其变更、补充协议

政府采购合同专用条款

3、政府采购合同通用条款

4、中标(成交)通知书

5、投标(响应)文件

6、采购文件

7、有关技术文件、图纸(如有)

8、国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	按国家规定要求

	
	指定现场
	按甲方指定地点

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	按国家规定要求

	第二节

第7.3款
	保险要求
	按国家规定要求

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	签订合同时填写

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	签订合同时填写

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	签订合同且具备支付条件后，供应商提交发票后7个工作日内采购人支付合同金额的40%预付款，安装调试完成采购人支付合同金额的80%，项目验收合格之后，采购人支付合同金额的100%，中标供应商需开具相应金额的增值税发票。   

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	乙方存在违约且承当违约责任，对采购人造成损失超过履约金金额。

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	项目完成验收合格后15日后无息退还。

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	签订合同时填写

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	无

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	无

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	1、在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

2、乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	1、如乙方无正当理由而拖延交货，经协商无效,甲方有权追究乙方的违约责任。延期交货违约责任按每延期一天罚款2000元处理，如果超出合同规定期限10天不能供货，则甲方可以终止合同。

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	无

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	无

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向          /          仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为    /       ；

（2）向泰顺县人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	/


注：以上合同条款供采购单位及中标（成交）供应商作为商务参考，具体签订时，采购单位可根据自身项目情况与中标（成交）供应商协商另行修改拟定相关合同具体条款。。

第六部分、附件-投标文件格式
附件一
开标（报价）一览表
项目名称：泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购
采购编号：            
价格单位：元人民币
	标项
	标项名称
	投标报价
	最高限价

	1
	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购
	大写：                
小写：                
	3365231元


1、▲本项目采用总价方式报价。

2、开标（报价）一览表中投标价为符合公开招标文件要求的投标报价。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应公开招标文件。
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：

附件二

投标分项报价表
项目名称：泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购          

招标编号：        

价格单位：元人民币
	序号
	名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价
	


注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应公开招标文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。
3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

5.表格可以延续。            
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

服务期外维护费用

项目名称：泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购          

招标编号：            

价格单位：元人民币
	序号
	名称
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

附件四

设备零件、易损件、备品备件报价表

	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：

附件五
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
泰顺县农业农村局、温州创科工程管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）

附件六
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
泰顺县农业农村局、温州创科工程管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件七

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函
泰顺县农业农村局、温州创科工程管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件八

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县农业农村局、温州创科工程管理有限公司：

我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件九
法定代表人授权书
泰顺县农业农村局：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购（标段：     ）（采购编号：        ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：        

详细通讯地址：        邮政编码：        

电话：        传真：        

供应商：（盖章）       
法定代表人：（签字或盖章）
授权委托日期：        年02月11日
	粘贴法人授权代表身份证复印影印件




	粘贴法人身份证复印影印件




附件十

报价函

泰顺县农业农村局：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购（标段：    ）（采购编号：        ）招标的有关活动，并对标段   （标段名称）    进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守公开招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按公开招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部公开招标文件，包括公开招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果公开招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                     邮编：                     

电话：                     传真：                     
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件十一

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购

	标段
	

	项目采购编号
	        

	时间
	本项目投标截止时间

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。

3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内：

4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：

5、我单位符合本项目特定资格条件：/ 的要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（公开招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

	签署日期：


备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。
附件十二

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购（采购编号：        ）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按公开招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日
备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。
附件十三

（一）商务偏离表

	序号
	内容
	公开招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

（二）技术偏离表

	序号
	内容
	公开招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
备注：表格可以延续

附件十四
投标产品配置清单

项目名称：泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购                                                                 

采购编号：        
	序号
	货物名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	数量
	备注
	实物图片

（如有）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：

注：1、放置《商务技术文件》中，本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十五

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购
招标编号：        
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业

年限
	职务

和职称/认证
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件复印件应附后。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十六

供应商项目业绩清单

	序号
	采购

单位
	项目

名称
	数量
	合同

金额
	签约

日期
	联系人
	联系

电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。
供应商盖章：
附件十七
节能环保产品声明函
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：        

日 期：                  
附件十八

节能（环保）产品清单

(如有则提供)
（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

	制造商
	品牌
	产品名称、

规格型号
	节字标志认证证书号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

	制造商
	品牌
	产品名称、

规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：   

日 期：          

附件十九 

政府采购活动现场确认声明书

温州创科工程管理有限公司：
本人     （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  泰顺县2024-2026年农田整治及基础设施提升工程-种牛基地配套引供水工程设备采购 （编号：        ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

  I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。

经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。
（供应商代表签名）：

 年 月 日

                           第七部分、评标办法
根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。
一、总则
评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评审小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，评审小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
二、评审组织
评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。
三、评审办法
采购人或招标代理机构对各投标供应商资格进行审查。评标委员会根据评审原则和评审办法，对各投标供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，以技术资信和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐候选供应商名单，并提交书面评审报告，推荐综合得分第一名的供应商为中标方。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按技术标得分由高到低排列，均相同者，则由采购人现场抽签决定。
中标方放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金、签订合同而在规定的期限内未能提交、签订合同的，采购人可以取消其中标资格。并按供应商评标排序从高到低排序依次确定新的中标方或重新组织采购。
如果无候选供应商，或者候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次采购失败，重新组织采购。其它参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容。
四、评审细则

（一）报价部分评分：30分

1.以满足招标文件要求且最终报价最低的有效供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评标基准价/最终报价）×30%×100

2.本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）
	序号
	评分内容
	评审标准
	分值

	1
	投标人综合实力
	投标人具备有效的ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康管理体系证书，且均在有效期内，每提供一种证书得1分，最高得3分。
注：提供相关认证证书的扫描件并加盖公章，不提供不得分。须提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效。
	0-3

	2
	项目业绩
	投标人或所投超滤膜一体化净化设备制造商提供类似业绩证明，每提供一个有效业绩得1分，本项最高3分。

注：需提供合同复印件并加盖投标供应商公章，否则不得分
	0-3

	3
	技术参数响应程度
	投标人须根据招标文件规定的性能要求填写技术偏离表，如未能提供技术要求的检测报告或相关证明材料，按负偏离认定，评委根据投标人的响应情况进行评分。标“★”的作为重要性能要求，如出现负偏离，每项扣2分；未标“★”的参数性能要求出现负偏离的，每项扣1分，扣完为止。
	0-24

	4
	项目团队能力
	1、投标供应商拟派服务于此次项目的项目负责人（一名）具有一级建造师（机电工程）、施工特种作业操作证书（建筑电工），每提供1个证书得3分，全部具备得6分。

2、投标供应商拟派服务于此次项目的技术负责人（一名），具有中级网络工程师、安全生产B证，每提供1个证书得2分，本项最高得4分。

投标供应商拟派服务于此次项目的项目团队（除项目负责人、技术负责人外）具有安全生产C证、设备安装施工员、施工特种作业操作证书（建筑焊工）、高级信息系统项目管理师，每提供1个证书得1分，最多得3分。（同一人员不重复计分）

(注：①本项目人员配置至少一名项目负责人，一名技术负责人，以上负责人不得兼任。

②以上人员证书须提供相关证明材料（签发/颁证机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或工业和信息化部（厅、局）或住房和城乡建设部（厅、局））复印件加盖公章，否则不得分。

③以上人员须提供近三个月社保缴纳证明，社保缴纳单位须与投标供应商名称一致，否则不得分。）
	0-13

	5
	项目实施方案
	根据投标人提供的项目实施方案，包括实施进度计划、进度保障措施、质量保障措施、测试与验收计划等内容，由评标专家自主评分：

方案内容5项及以上科学合理、贴合实际需求的得8分；
方案内容4项科学合理、贴合实际需求的得6分；
方案内容3项科学合理、贴合实际需求的得4分；
方案内容2项科学合理、贴合实际需求的得2分；
方案内容1项科学合理、贴合实际需求的得1分；
未提供的不得分。
	0-8

	6
	培训方案
	根据投标人提供的培训方案，包括培训内容、培训计划、培训人员、培训经验等相关内容，由评标专家自主评分。

方案合理、具体并切实可行的得6分；

方案基本合理，具有可操作性的得3分，

方案描述较为简单、可操作性一般的得1分；

未提供的不得分。
	0-6

	7
	售后服务方案
	根据投标人售后服务方案的完善合理情况进行综合评分，包括售后服务标准，售后服务方案、故障响应修复时间方式及保障措施、售后服务网点的配置情况等，由评标专家自主评分。
方案内容4项及以上科学合理、贴合实际需求的得8分；
方案内容3项科学合理、贴合实际需求的得6分；
方案内容2项科学合理、贴合实际需求的得4分；
方案内容1项科学合理、贴合实际需求的得2分；

未提供的不得分。
	0-8

	8
	质保承诺
	设备质量保证期在采购文件要求基础上，每增加1年得2.5分，最高得5分。
	0-5


五、说明

1、供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评审小组成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评审小组推荐综合得分第一名的供应商为中标（成交）供应商，如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按商务技术部分得分由高到低排列。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。



                                 政府采购供应商质疑函范本                                                        

[bookmark: _GoBack]质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   

联系人：                      联系电话：                              

授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      

质疑项目的编号：               包号：                 

采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

                                                       

法律依据：                                          

                                                     

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    







































质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。



2




_1234567891.doc
政府采购供应商投诉书范本



政府采购供应商投诉书范本




投诉书范本


一、投诉相关主体基本情况


投诉人：                                               


地     址：                             邮编：            


法定代表人/主要负责人：                                     


联系电话：                                             


授权代表：             联系电话：                  


地     址：                             邮编：                             


被投诉人1：                                             


地     址：                             邮编：           


联系人：               联系电话：                       


被投诉人2


……

相关供应商：                                               


地     址：                             邮编：           


联系人：               联系电话：                            


二、投诉项目基本情况


采购项目名称：                                        


采购项目编号：                 包号：              

采购人名称：                                             

代理机构名称：                                         

采购文件公告:是/否 公告期限：                                 


采购结果公告:是/否 公告期限：                        

三、质疑基本情况


投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：                                


采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。


四、投诉事项具体内容


投诉事项 1：                                       

事实依据：                                         

法律依据：                                          

投诉事项2


……

五、与投诉事项相关的投诉请求


请求：                                               


签字(签章)：                   公章：                      


日期：    


投诉书制作说明：


1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。


3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。


4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。


5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

1

2




