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[bookmark: _Toc6035_WPSOffice_Level1]关于泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购采购公告
	项目概况
泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购的潜在投标供应商登录“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2026年6月5日 09:00（北京时间）前递交投标文件。    


                     
一、项目基本情况
   项目编号：TSCG202604012  
   项目名称：泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购 
   采购方式：公开招标 
   预算金额（元）：31585876
   最高限价（元）：31585876
   采购需求：
         
   数量：不限       
   预算金额（元）：31585876
   单位：套 
   简要规格描述：泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购 
   备注： 
   合同履约期限：标项 1，按采购文件要求。  
二、申请人的资格要求：
[bookmark: _GoBack]   1.符合《泰顺县县属国有企业采购管理办法》第十九条对供应商参加国有企业采购活动应当具备的条件的要求；
2.未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单；
3.本项目接受（否）联合体投标。
4.特定资格要求：1、机电工程施工总承包资质一级；2、须提供安全员1名。
三、获取（下载）采购文件
   时间：/至2026年6月5日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
   地点（网址）：“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”  
   方式：供应商登录“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。  
   售价（元）：0 
四、响应文件提交（上传） 
   截止时间：2026年6月5日09:00（北京时间）
   地点（网址）：“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”在线递交。
五、响应文件开启 
   开启时间：2026年6月5日09:00（北京时间）
   地点（网址）：“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”在线开标。
六、公告期限
   自本公告发布之日起7日。
七、其他补充事宜 
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以向采购人纪检监督部门提起投诉。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云投标”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”将予以拒收。“乐采云投标客户端”请自行前往“客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.e×e”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“乐采云平台”拒收。 4）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，其投标无效。
八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：泰顺县水利投资开发有限公司 
地    址：温州市泰顺县罗阳镇公园路1号
项目联系人（询问）：潘先生
项目联系方式（询问）：18857764464
质疑联系人：张先生
质疑联系方式：0577-67650710

2.采购代理机构信息
名    称：浙江三凌建设项目管理有限公司 
地    址：泰顺县罗阳镇文祥大道新城旧村改造安置点18号楼3楼 
项目联系人（询问）：朱先生 
项目联系方式（询问）：15988737601
质疑联系人：张先生
质疑联系方式：15988738313 
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第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）
	项号
	内容
	说明与要求

	1. 
	项目名称
	泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购

	2. 
	项目编号
	TSCG202604012

	3. 
	资金来源
	上级补助及自筹

	4. 
	采购方式
	公开招标

	5. 
	采购预算
（最高限价）
	31585876元

	6. 
	采购人
	泰顺县水利投资开发有限公司

	7. 
	招标代理机构
	浙江三凌建设项目管理有限公司

	8. 
	评标办法
	综合评估法

	9. 
	招标内容
	具体内容见采购文件

	10. 
	投标供应商
资格要求
	详见采购公告

	11. 
	踏勘现场
	☑不组织
□组织

	12. 
	是否允许递交备选投标方案
	☑不允许
□允许

	13. 
	投标货币
	人民币

	14. 
	投标语言
	中文

	15. 
	投标文件说明
	1、投标文件组成：《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》。
2、投标文件编制：供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。
3、投标文件的签章：电子签章。
4、投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）；
“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
5、投标文件份数：“电子加密投标文件”：在线上传递交。
6、投标文件的上传和递交：
“电子加密投标文件”的上传、递交：
a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。
b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。
7、电子加密投标文件的解密：
（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。
8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。
9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报国企采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：
（1）中标或者成交后，拒绝签订国企采购合同的；
（2）投标有效期内撤销投标文件的

	16. 
	投标样品
	☑不需要 
□需要

	17. 
	 投标保证金
	☑不需要 
□需要

	18. 
	履约担保
	□不需要 
☑需要：合同签订后7日历天内，中标供应商应提供合同总金额2%的履约保证金。
供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

	19. 
	采购文件发售时间及获取方式
	登录“乐采云平台（网址：www.lecaiyun.com）”查找本项目并获取采购文件。
采购文件获取截止时间：本项目开标时间。

	20. 
	投标文件递交截止时间及地点
	2026年6月5日09:00（北京时间）；
投标文件递交地点：“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”在线递交。

	21. 
	开标时间
开标地点
	开标时间：2026年6月5日09:00（北京时间）；
开标地点：“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”在线开标。

	22. 
	评审地点
	泰顺县公共资源交易中心五楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道 123号）

	23. 
	开标程序
	（一）开标准备
1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。
（二）电子招投标开标及评审程序
1.投标响应截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密；
2.投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格、符合性进行审查后公布审查情况；
3.对商务技术文件进行评审；
4.对报价情况进行评审；
5.在系统上公布评审结果。
特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

	24. 
	评审小组的
组建
	评审小组构成：由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为7人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：依法组建。

	25. 
	国企采购
扶持政策
	1.对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业或残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。
2.对节能、环保产品优先采购。

	26. 
	供应商信用查询
	1.投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；
2.投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。
3.投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4.信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

	27. 
	合同备案
	1.中标供应商须在发出中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。
2.中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同原件交给招标代理机构至国企采购监管处备案。

	28. 
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	29. 
	免责声明
	1.投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。
2.投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	30. [bookmark: _Toc758_WPSOffice_Level1]
	其它
	1、中标后，中标供应商须提供4份纸质投标（响应）文件至招标代理机构处作为纸质存档，邮寄至浙江三凌建设项目管理有限公司（邮寄信息：泰顺县罗阳镇文祥大道新城旧村改造安置点18号楼3楼，朱先生，15988737601）
2、本次采购活动采用乐采云平台，使用乐采云平台所产生的平台服务费用由中标供应商承担，服务费金额为中标金额的千分之一，不足800元按800元计，该金额不计入代理服务费。
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第2部分 [bookmark: _Toc5493_WPSOffice_Level1]  工程总体要求及采购内容技术要求
一、采购总体要求
1、本次采购设备主要用于泵站取水、输水、设备控制、安防监控、通讯保障、环境防护及日常运维，覆盖泵站室内外全区域、全流程作业，具体包括：输水管道及支撑设施用于引调水主干及分支管路铺设；电气控制设备用于水泵、阀门的启停、调速及自动化管控；安防监控设备实现泵站室内外、场区外围及全域无死角监控；通讯及辅助设备保障自控系统数据传输、设备检修及环境安全，全面支撑泵站自动化、智能化、安全化运营。所有设备需符合国家相关行业标准、泵站工程设计规范及现场实际运营需求，确保设备质量可靠、性能稳定、适配性强，满足泵站24小时连续稳定运行及安全管控要求。
2、设备质量及标准要求
2.1. 所有设备需符合国家现行相关行业标准、规范（如GB/T 1591、GB/T 3091、GB/T 549、GB/T 554-2023等），具备产品合格证、检测报告等相关资质文件，严禁不合格产品、假冒伪劣产品入库。
2.2 材质要求：金属类设备（管道、支吊架、控制柜柜体等）需按清单明确材质（Q235B、Q355B、304不锈钢等）生产，做好除锈、防腐、防潮处理，适配泵站潮湿、户外露天等复杂环境；电气设备需符合工业级标准，具备相应防护等级（IP40、IP54、IP65、IP67等），抗干扰、耐高低温，保障长期稳定运行。
2.3. 性能要求：所有设备需满足清单明确的基本参数指标，如摄像机像素、硬盘录像机路数、变频器控制方式、管道压力等级等，确保设备性能与泵站运营需求精准匹配；自动化设备（变频控制柜、PLC控制柜、智能监控软件等）需具备良好的联动性、可操作性，支持本地与远程控制，数据传输稳定、响应及时。
3、适配性及安装要求
  设备安装需符合相关施工规范，供应商需提供完整的安装说明、技术参数手册，必要时需派专业技术人员现场指导安装、调试，确保设备安装到位、运行正常；标识牌、电缆井等辅助设施需按现场实际布局规范安装，做到清晰、规范、醒目。
4、供货及售后服务要求
4.1. 供应商需按采购清单足额、按时供货，明确供货周期，确保所有设备同步到位，避免影响泵站施工及运营进度；供货时需同步提供产品合格证、检测报告、安装手册、使用说明书等相关资料。
4.2. 售后服务：质保期内出现质量问题，供应商需在规定时间内响应，免费维修、更换损坏部件；质保期外，需提供优惠的维修服务及配件供应，确保设备长期正常运维。
4.3. 供应商需提供技术培训服务，指导采购方工作人员熟悉设备操作、日常维护及故障排查方法，保障设备规范、安全使用。
5、其他要求
1. 本次采购设备需与泵站现有系统（如智能监控平台、自控系统）兼容，确保设备接入后可正常联动运行，不出现兼容性问题。
2. 清单中明确的设备参数、规格、材质等为核心要求，供应商不得擅自更改，若有特殊情况需调整，需提前与采购方沟通，经确认后方可执行。
3. 所有设备外观需整洁、规范，无破损、变形、掉漆等问题，标识清晰、参数齐全，符合工业级产品外观标准。
二、清单与参数要求
1、设备清单一览表
	序号
	清单及规格参数
	计量单位
	数量
	单项单价最高限价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	（一）主要水利机械

	1.1
	百丈镇浮船泵站

	1.1.1
	一、水泵及电机

	★1.1.1.1
	1.水泵 泵参数Q≥2469.6m3/h，H≥69m，N≤630kW，泵体 QT、叶轮 304、轴承材质：高碳铬轴承钢 机封材质：石墨/碳化硅
	台
	2
	109440.00
	

	★1.1.1.2
	1.变频电机 ≥IP55,≤630kW ≤1480RPM 10kV
	台
	2
	86200.00
	

	1.1.1.3
	1.减震腹板，Q235B
	套
	2
	11250.00
	

	1.1.1.4
	1.真空泵 2BV2071
	台
	1
	28000.00
	

	1.1.2
	二、管阀系统

	1.1.2.1
	1.电动蝶阀 DN500 1.6MPa，QT
	台
	2
	12100.00
	

	1.1.2.2
	1.传力型伸缩节 DN500 1.6MPa，QT
	台
	2
	4375.00
	

	1.1.2.3
	1.多功能水泵控制阀 DN500 1.6MPa，QT
	台
	2
	27440.00
	

	1.1.2.4
	1.变径大小头 DN400-DN500 1.6MPa，Q235B
	台
	2
	1000.00
	

	1.1.2.5
	1.变径大小头 DN500-DN600 1.6MPa，Q235B
	台
	2
	1175.00
	

	1.1.2.6
	1.电动蝶阀 DN700 1.6MPa，QT
	台
	1
	24100.00
	

	1.1.2.7
	1.进水管道 DN600 1.6MPa，Q235B
	套
	2
	9800.00
	

	1.1.2.8
	1.出水管道 DN500 1.6MPa，Q235B
	套
	2
	6200.00
	

	1.1.2.9
	1.汇水总管 DN700 1.6MPa，Q235B
	套
	1
	21000.00
	

	1.1.2.10
	1.泄压管路 DN200 1.6MPa，Q235B，含阀门
	套
	1
	7000.00
	

	1.1.2.11
	1.真空管路系统，Q235B，真空泵配套
	套
	1
	15400.00
	

	1.1.3
	三、锚泊系统

	1.1.3.1
	1.钢丝绳 20# 100m，含钢丝绳夹
	套
	2
	7500.00
	

	1.1.3.2
	1.带缆桩：A 型，，Q235B，热镀锌防腐，符合 GB/T 554-2023
	个
	4
	2000.00
	

	1.1.3.3
	1.地牛 2吨，适配国标托盘
	个
	2
	13000.00
	

	1.1.3.4
	1.电动锚机，锚链直径 d：Φ12～Φ120mm ，额定拉力：≥41.68d² N（d 为链径 mm），适配浮船
	台
	2
	65000.00
	

	1.1.3.5
	1.锚 1020kg
	只
	4
	20400.00
	

	1.1.3.6
	1.锚链 AM2:28 4 节，符合 GB/T 549 标准
	套
	4
	27500.00
	

	1.1.3.7
	1.锚闸 AM2:28，符合 GB/T 549 标准
	个
	4
	4400.00
	

	1.1.3.8
	1.导链轮 AM2:28，符合 GB/T 549 标准
	个
	4
	3000.00
	

	1.1.3.9
	1.肯特卸扣 AM2:28，符合 GB/T 549 标准
	个
	12
	1500.00
	

	1.1.3.10
	1.转环组 AM2:28，符合 GB/T 549 标准
	套
	4
	5250.00
	

	1.1.3.11
	1.末扣 AM2:28，符合 GB/T 549 标准
	个
	4
	2750.00
	

	1.1.4
	四、电气及自动化

	1.1.4.1
	1.高压进线柜 KYN28-12  (额定电压：12KV 额定短路电流开断电流：31.5kA)
	台
	1
	80000.00
	

	1.1.4.2
	1.高压 PT 柜 KYN28-12(额定电压：12KV 额定短路电流开断电流：31.5kA)
	台
	1
	40000.00
	

	1.1.4.3
	1.高压出线柜 KYN28-12(额定电压：12KV 额定短路电流开断电流：31.5kA)
	台
	2
	70000.00
	

	1.1.4.4
	1.高压计量柜 KYN28-12(额定电压：12KV 额定短路电流开断电流：31.5kA)
	台
	1
	50000.00
	

	1.1.4.5
	1.高压隔离柜 KYN28-12(额定电压：12KV 额定短路电流开断电流：31.5k)
	台
	1
	45000.00
	

	1.1.4.6
	1.直流屏 40AH，DC220V
	台
	1
	40000.00
	

	1.1.4.7
	1站用变柜 SCB14-80/10  80KVA 10±2X2.5%/0.4kv
	台
	1
	50000.00
	

	★1.1.4.8
	1.PLC 柜 （PLC配置：DI 不小于96点、DO不小于32点、AI不小于16点、AO不小于4点）
	台
	1
	80000.00
	

	1.1.4.9
	1.真空泵控制箱 （KZ 参考尺寸 :500X600X250  冷轧钢板)
	台
	1
	5750.00
	

	1.1.4.10
	1.电动阀门控制箱 （KZ 参考尺寸 :500X600X250  冷轧钢板)
	台
	3
	4500.00
	

	1.1.4.11
	1.锚机控制箱 （KZ 参考尺寸 :500X600X250  冷轧钢板)
	台
	1
	5400.00
	

	1.1.4.12
	1.监控控制箱 （KZ 参考尺寸 :500X600X250  冷轧钢板)
	台
	1
	37800.00
	

	1.1.4.13
	1.照明箱 （KZ 参考尺寸 :500X600X250  冷轧钢板)
	台
	1
	1500.00
	

	1.1.4.14
	1.检修电源箱 （KZ 参考尺寸 :500X600X250  冷轧钢板)
	台
	1
	5200.00
	

	1.1.4.15
	1.变频器 630kW（额定电压：10KV，输入功率因数≥0.95，加减时间可调，输入电流诣波≤5%
满足 IEEE519-2014和GBT14549-93 标准）
	台
	2
	750000.00
	

	1.1.4.16
	1.全船电缆及桥架（包含各种型号电力电缆、控制电缆、网络线、接地系统镀锌扁钢等）
	项
	1
	350000.00
	

	
	

	1.1.5
	五、消防救生

	1.1.5.1
	1.二氧化碳灭火器 ≥3kg
	具
	6
	235.00
	

	1.1.5.2
	1.消防桶≥1L铁皮红色消防专用·
	个
	2
	50.00
	

	1.1.5.3
	1.太平斧≥70cm 45#钢 消防专用
	把
	2
	80.00
	

	1.1.5.4
	1.消防黄沙箱 容积 0.03m³ 铁质红色
	个
	1
	470.00
	

	1.1.5.5
	1.成人救生衣 牛津布材质 带口哨反光条 水上作业专用
	件
	8
	95.00
	

	1.1.5.6
	1.救生圈成人款，外径：710mm，内径：440mm
浮力：≥100N，材质：高密度聚乙烯外壳，内充闭孔泡沫，配置：自带 30m 救生浮绳、反光带，
颜色：国标橙红色，重量：约 2.5kg
	只
	8
	115.00
	

	1.1.6
	六、智能监控

	1.1.6.1
	400W高清全彩半球机：1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps；
2、传感器类型：1/3"或 1/2.7" CMOS，低照度
3、最低照度：0.0005Lux（彩色）；
4、夜视补光：暖光全彩 / 红外 / 双光智能切换
5、编码：H.265+/H.265/H.264
6、音频：1个内置麦克风
7、防护：IP67 
	台
	8
	990.00
	

	1.1.6.2
	网络视频录像机：1、16路2盘位网络硬盘录像机，可满配12TB硬盘；
2、适配 400 万全彩半球专用参数；
3、16路H.264、H.265格式高清码流接入，最大输入带宽160Mbps，最大输出带宽160Mbps
	台
	1
	1550.00
	

	1.1.6.3
	交换机，1、16电口；
2、传输速率：全千兆 10/100/1000Mbps 自适应；
3、交换容量≥32Gbps；
4、包转发率：≥24Mpps
5、端口模式：全 / 半双工自适应
	台
	1
	180.00
	

	1.1.6.4
	1.硬盘 6TB，与录像机配套
	块
	3
	1980.00
	

	1.1.6.5
	1.安防显示器 1920×1080  27寸 ，液晶面板，监控专用
	台
	1
	1450.00
	

	1.1.6.6
	1.辅件（电源线、网线、线管等） 整体包干
	项
	1
	2100.00
	

	1.1.6.7
	1.智能监控软件，含实时监控、数据采集、一控一变频控制、多泵联动、恒压 / 恒液位调节、报警故障诊断、历史数据存储、自动报表、能耗分析、手机 APP 远程运维；适配 PLC、变频器、压力 / 流量 / 液位传感器，泵房专用，具备防潮、24h 连续运行。
	套
	1
	11000.00
	

	1.1.7
	七、仪器仪表

	1.1.7.1
	1.压力表，量程0-1.6Mpa
	块
	2
	235.00
	

	1.1.7.2
	1.压力传感器，量程0-1.6Mpa
	只
	2
	865.00
	

	1.1.7.3
	1.真空表，量程1.0Mpa
	块
	2
	220.00
	

	1.1.7.4
	1.液位传感器，HX-JX-5米
	只
	1
	2700.00
	

	1.1.8
	八、照明系统

	1.1.8.1
	1.船用照明灯具(AC220V,10-15W)
	项
	1
	7200.00
	

	1.1.8.2
	1.船用警示灯具(AC220V,10-15W
	项
	1
	1800.00
	

	1.1.9
	九、通风系统

	1.1.9.1
	1.空调 3P(一级能效）
	台
	4
	12800.00
	

	1.1.9.2
	1.轴流风机 1.5kW
	台
	4
	1050.00
	

	1.2
	司前镇浮船泵站

	1.2.1
	一、水泵及电机

	★1.2.1.1
	1.水泵 泵参数Q≥561.6m3/h，H≥195m，N≤560kW，泵体 QT、叶轮 304、轴承材质：高碳铬轴承钢、机封材质：石墨/碳化硅
	台
	2
	157200.00
	

	★1.2.1.2
	1.变频电机 ≥IP55 ≤560kW ≤1480RPM 10kV
	台
	2
	66000.00
	

	1.2.1.3
	1.减震腹板，Q235B
	套
	2
	10000.00
	

	1.2.1.4
	1.真空泵 2BV2071
	台
	1
	28000.00
	

	1.2.2
	二、管阀系统

	1.2.2.1
	1.电动蝶阀 DN350 4.0Mpa，QT
	台
	2
	25300.00
	

	1.2.2.2
	1.传力型伸缩节 DN350 4.0Mpa，QT
	台
	2
	4880.00
	

	1.2.2.3
	1.多功能水泵控制阀 DN350 4.0Mpa，QT
	台
	2
	26250.00
	

	1.2.2.4
	1.进水管道 DN350 4.0Mpa，Q235B
	套
	2
	6350.00
	

	1.2.2.5
	1.出水管道 DN350 4.0Mpa，Q235B
	套
	2
	4200.00
	

	1.2.2.6
	1.汇水总管 DN350 4.0Mpa，Q235B
	套
	1
	12800.00
	

	1.2.2.7
	1.泄压管路 DN200 4.0MPa，Q235B，含阀门
	套
	1
	7600.00
	

	1.2.2.8
	1.真空管路系统，Q235B，真空泵配套
	套
	1
	15400.00
	

	
	

	1.2.3
	三、锚泊系统

	1.2.3.1
	1.钢丝绳 20# 100m，含钢丝绳夹
	套
	2
	7500.00
	

	1.2.3.2
	1.带缆桩：A 型，，Q235B，热镀锌防腐，符合 GB/T 554-2023
	个
	4
	2000.00
	

	1.2.3.3
	1.地牛 2吨，适配国标托盘
	个
	2
	13000.00
	

	1.2.3.4
	1.电动锚机，锚链直径 d：Φ12～Φ120mm ，额定拉力：≥41.68d² N（d 为链径 mm），适配浮船
	台
	2
	65000.00
	

	1.2.3.5
	1.锚 1020kg
	只
	4
	20400.00
	

	1.2.3.6
	1.锚链 AM2:28 4 节，符合 GB/T 549 标准
	套
	4
	27500.00
	

	1.2.3.7
	1.锚闸 AM2:28，符合 GB/T 549 标准
	个
	4
	4400.00
	

	1.2.3.8
	1.导链轮 AM2:28，符合 GB/T 549 标准
	个
	4
	3000.00
	

	1.2.3.9
	1.肯特卸扣 AM2:28，符合 GB/T 549 标准
	个
	12
	1500.00
	

	1.2.3.10
	1.转环组 AM2:28，符合 GB/T 549 标准
	套
	4
	5250.00
	

	1.2.3.11
	1.末扣 AM2:28，符合 GB/T 549 标准
	个
	4
	2750.00
	

	1.2.4
	四、电气及自动化

	1.2.4.1
	1.高压进线柜 KYN28-12(额定电压：12KV 额定短路电流开断电流：31.5kA)
	台
	1
	80000.00
	

	1.2.4.2
	1.高压 PT 柜 KYN28-12(额定电压：12KV 额定短路电流开断电流：31.5kA)
	台
	1
	40000.00
	

	1.2.4.3
	1.高压出线柜 KYN28-12(额定电压：12KV 额定短路电流开断电流：31.5kA)
	台
	2
	70000.00
	

	1.2.4.4
	1.高压计量柜 KYN28-12(额定电压：12KV 额定短路电流开断电流：31.5kA)
	台
	1
	50000.00
	

	1.2.4.5
	1.高压隔离柜 KYN28-12(额定电压：12KV 额定短路电流开断电流：31.5kA)
	台
	1
	45000.00
	

	1.2.4.6
	1.直流屏 40AH，DC220V
	台
	1
	40000.00
	

	1.2.4.7
	 1站用变柜 SCB14-80/10  80KVA 10±2X2.5%/0.4kv
	台
	1
	50000.00
	

	★1.2.4.8
	1.PLC 柜（PLC配置：DI 不小于96点、DO不小于32点、AI不小于16点、AO不小于4点）
	台
	1
	80000.00
	

	1.2.4.9
	1.真空泵控制箱 （KZ 参考尺寸 :500X600X250  冷轧钢板)
	台
	1
	5750.00
	

	1.2.4.10
	1.电动阀门控制箱 （KZ 参考尺寸 :500X600X250  冷轧钢板)
	台
	3
	4500.00
	

	1.2.4.11
	1.锚机控制箱 （KZ 参考尺寸 :500X600X250  冷轧钢板)
	台
	1
	5400.00
	

	1.2.4.12
	1.监控控制箱 (KZ 参考尺寸 :500X600X250冷轧钢板)
	台
	1
	37800.00
	

	1.2.4.13
	1.照明箱 (KZ  参考尺寸 :500X600X250冷轧钢板)
	台
	1
	1500.00
	

	1.2.4.14
	1.检修电源箱 (KZ 参考尺寸 :500X600X250冷轧钢板)
	台
	1
	5200.00
	

	1.2.4.15
	1.变频器 560kW,（额定电压：10KV，输入功率因数≥0.95，加减时间可调，输入电流诣波≤5%
满足 IEEE519-2014和GBT14549-93 标准）
	台
	2
	650000.00
	

	1.2.4.16
	1.全船电缆及桥架，（包含各种型号电力电缆、控制电缆、网络线、接地系统镀锌扁钢等）
	项
	1
	350000.00
	

	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	五、消防救生

	1.2.5.1
	1.二氧化碳灭火器 3kg
	具
	6
	235.00
	

	1.2.5.2
	1.消防桶1L铁皮红色消防专用·
	个
	2
	50.00
	

	1.2.5.3
	1.太平斧 70cm 45#钢 消防专用
	把
	2
	80.00
	

	1.2.5.4
	1.消防黄沙箱 容积 0.03m³ 铁质红色
	个
	1
	470.00
	

	1.2.5.5
	1.成人救生衣 牛津布材质 带口哨反光条 水上作业专用
	件
	8
	95.00
	

	1.2.5.6
	1.救生圈成人款，外径：710mm，内径：440mm
浮力：≥100N，材质：高密度聚乙烯外壳，内充闭孔泡沫，配置：自带 30m 救生浮绳、反光带，
颜色：国标橙红色，重量：约 2.5kg
	只
	8
	115.00
	

	1.1.6
	六、智能监控

	1.1.6.1
	400W高清全彩半球机：1、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps；
2、传感器类型：1/3"或 1/2.7" CMOS，低照度
3、最低照度：0.0005Lux（彩色）；
4、夜视补光：暖光全彩 / 红外 / 双光智能切换
5、编码：H.265+/H.265/H.264
6、音频：1个内置麦克风
7、防护：IP67 
	台
	8
	990.00
	

	1.1.6.2
	网络视频录像机：1、16路2盘位网络硬盘录像机，可满配12TB硬盘；
2、适配 400 万全彩半球专用参数；
3、16路H.264、H.265格式高清码流接入，最大输入带宽160Mbps，最大输出带宽160Mbps

	台
	1
	1550.00
	

	1.1.6.3
	交换机，1、16电口；
传输速率：全千兆 10/100/1000Mbps 自适应；
交换容量≥32Gbps；
包转发率：≥24Mpps
5、端口模式：全 / 半双工自适应
	台
	1
	180.00
	

	1.1.6.4
	1.硬盘 6TB，与录像机配套
	块
	3
	1980.00
	

	1.1.6.5
	1.安防显示器 1920×1080  27寸 ，液晶面板，监控专用
	台
	1
	1450.00
	

	1.1.6.6
	1.辅件（电源线、网线、线管等） 整体包干
	项
	1
	2100.00
	

	1.1.6.7
	1.智能监控软件，含实时监控、数据采集、一控一变频控制、多泵联动、恒压 / 恒液位调节、报警故障诊断、历史数据存储、自动报表、能耗分析、手机 APP 远程运维；适配 PLC、变频器、压力 / 流量 / 液位传感器，泵房专用，具备防潮、24h 连续运行。
	套
	1
	11000.00
	

	1.2.7
	七、仪器仪表

	1.2.7.1
	1.压力表，量程0-4.0Mpa
	块
	2
	235.00
	

	1.2.7.2
	1.压力传感器1.压力表，量程0-4.0Mpa
	只
	2
	865.00
	

	1.2.7.3
	1.真空表，量程1.0Mpa
	块
	2
	220.00
	

	1.2.7.4
	1.液位传感器，HX-JX-5米
	只
	1
	2700.00
	

	1.2.8
	八、照明系统

	1.2.8.1
	1.船用照明灯具（AC220V,10-15W)
	项
	1
	7200.00
	

	1.2.8.2
	1.船用警示灯具（AC220V,10-15W)
	项
	1
	1800.00
	

	1.2.9
	九、通风系统

	1.2.9.1
	1.空调 3P（一级能效）
	台
	4
	5500.00
	

	1.2.9.2
	1.轴流风机 1.5kW
	台
	4
	1050.00
	

	1.3
	1号泵站

	★1.3.1
	1.水泵 Q≥0.686m³/s，Hs≥160m，中开泵
	台
	2
	400000.00
	

	1.3.2
	1. 变频电机 ≥IP55 N≤1600kW，10kV，卧式布置
配 PT100 测温探头 2+6
	台
	2
	300000.00
	

	1.3.3
	1.泵前检修蝶阀 DN700mm，PN1.0MPa，手电动蝶阀
	台
	2
	15000.00
	

	1.3.4
	1.水泵多功能阀门 DN700mm，PN2.5MPa
	台
	2
	25000.00
	

	1.3.5
	1.水泵控制阀后检修蝶阀 DN700mm，PN1.0MPa，手电动蝶阀
	台
	2
	15000.00
	

	1.3.6
	1.套筒式伸缩节 DN700mm，PN1.0MPa
	台
	2
	6000.00
	

	1.3.7
	1.套筒式伸缩节 DN700mm，PN2.5MPa
	台
	4
	8000.00
	

	1.3.8
	1.阀井检修蝶阀 DN700mm，PN2.5MPa，手电动蝶阀
	台
	2
	18000.00
	

	1.3.9
	1.管段式电磁流量计 DN700mm，PN2.5MPa
	台
	1
	35000.00
	

	1.3.10
	1.泵站排空阀 DN300mm，PN2.5MPa，手动
	台
	2
	4000.00
	

	1.3.11
	1.潜水泵 IP68，Q=15m³/h，Hs=10m，N=2.2kW
	台
	2
	3000.00
	

	1.3.12
	1.单梁起重机 LD-10t，Lk=9.0m
	台
	1
	55000.00
	

	1.3.13
	1.管道 DN700×12mm，Q355B
	m
	33
	1000.00
	

	1.3.14
	1.管道 DN300×8mm，Q355B
	m
	10
	300.00
	

	1.3.15
	1.其他附件 含机械压力表、电接点压力表、反法兰和紧固件
	项
	1
	8000.00
	

	1.3.16
	压力变送器（输出4~20mA)
	台
	2
	
	

	1.4
	2号泵站

	★1.4.1
	1.水泵 Q≥0.536m3/s，Hs≥158m，中开泵
	台
	2
	360000.00
	

	1.4.2
	1. 变频电机 ≥IP55 N≤1400kW，10kV，卧式布置
配 PT100 测温探头 2+6
	台
	2
	250000.00
	

	1.4.3
	1.泵前检修蝶阀 DN600mm,PN1.0MPa，手电动蝶阀
	台
	2
	12000.00
	

	1.4.4
	1.水泵多功能阀门 DN600mm,PN2.5MPa
	台
	2
	20000.00
	

	1.4.5
	1.水泵控制阀后检修蝶阀 DN600mm,PN1.0MPa，手电动蝶阀
	台
	2
	12000.00
	

	1.4.6
	1.套筒式伸缩节 DN600mm,PN1.0MPa
	台
	2
	5000.00
	

	1.4.7
	1.套筒式伸缩节 DN600mm,PN2.5MPa
	台
	4
	7000.00
	

	1.4.8
	1.阀井检修蝶阀 DN600mm,PN2.5MPa，手电动蝶阀
	台
	2
	15000.00
	

	1.4.9
	1.管段式电磁流量计 DN600mm,PN2.5MPa
	台
	1
	32000.00
	

	1.4.10
	1.泵站排空阀 DN200mm,PN2.5MPa，手动
	台
	2
	3000.00
	

	1.4.11
	1.潜水泵 IP68，Q=15m³/h，Hs=10m，N=2.2kW
	台
	2
	3000.00
	

	1.4.12
	1.单梁起重机 LD-10t，Lk=9.0m
	台
	1
	55000.00
	

	1.4.13
	1.管道 DN600×12mm,Q355B
	m
	33
	850.00
	

	1.4.14
	1.管道 DN200×6mm，Q355B
	m
	10
	200.00
	

	1.4.15
	1.其他附件 含机械压力表、电接点压力表、反法兰和紧固件
	项
	2
	8000.00
	

	1.4.16
	压力变送器（输出4~20mA)
	台
	2
	3000.00
	

	1.5
	3号泵站

	★1.5.1
	1.卧式多级泵，流量≥188m³/h、扬程≥190m、功率≤185kW，泵体 QT450、叶轮 304
	台
	2
	75000.00
	

	1.5.2
	1.配套变频电机 ≥IP55 0.4KV ，185kW/4P，配 PT100 测温探头 2+6
	台
	2
	35000.00
	

	1.5.3
	1.变频控制柜 ，一控一，冷轧钢板 / 户外 304 不锈钢，厚度 1.5mm，RAL7035 工业灰，防尘防潮，泵房专用
	台
	2
	45000.00
	

	1.5.4
	1.一体化泵房 9×4.5×3m：板材厚度 1.5-1.5mm、对开门、12mm 阻燃顶体吸音板、2.0 龙骨格式框架、泵房内保温 80mm；房体内部墙体裙角 304 不锈钢 4.00mm 围边、内部暗线排布，含照明灯、2 台排风机，箱体碳钢材质；箱体横平竖直缝隙均匀；配智能锁套件（含网关及防雨罩），开门方式指纹 / 刷卡 / 密码 / 远程授权，门装闭门器缓闭降噪；泵房装排气扇配百叶窗，通电自动开、断电自动关；开门关门自动开灯关灯，与手动开关互不干扰；箱体内装照明灯 2 个、烟感温感 1 套，照明 / 烟感温感电源线暗线合理布置
	套
	1
	150000.00
	

	1.5.5
	1.干粉灭火器 2  ×2
	组
	2
	500.00
	

	1.5.6
	1.挡鼠板 304 材质
	个
	1
	500.00
	

	1.5.7
	1.水浸报警，，现场声光报警 + 上传中控监控平台，IP65，防潮耐腐
	组
	1
	2500.00
	

	1.5.8
	1.钢制桥架 304 材质
	组
	1
	3500.00
	

	1.5.9
	1.泵房标识，铝板反光标识牌，尺寸适配
	组
	1
	1200.00
	

	1.5.10
	1.管路支撑，Q235B 材质，含管托、托架、固定架、滑动架，除锈防腐涂装，适配 DN350、DN700 输水管道安装使用
	组
	1
	4000.00
	

	1.5.11
	1.除湿机，智能恒湿控制，钣金 / 不锈钢外壳、防尘防水、适合潮湿环境
	台
	2
	3500.00
	

	1.5.12
	1.工具箱（各种扳手等检修的工具）
	个
	1
	1000.00
	

	1.5.13
	1.空调 3P 柜机（一级能效）
	台
	2
	8500.00
	

	★1.5.14
	1.数据采集柜 PLC，（PLC配置：DI 不小于96点、DO不小于32点、AI不小于16点、AO不小于4点）
	台
	1
	90000.00
	

	1.5.15
	1.现地阀门控制柜 一控二，冷轧钢板喷塑 / 户外 304 不锈钢，防水防尘防潮，泵房潮湿环境适用
	台
	1
	6000.00
	

	1.5.16
	照明配电箱：冷轧钢板静电喷塑，220V 民用照明配电，总开多分路配置，带漏电保护，明装式，防潮防尘，泵房场地照明及检修用电专用
	台
	1
	3000.00
	

	1.5.17
	1.接线柜，壁挂 / 落地式，冷轧钢板喷塑，IP54 防护，内置成套接线端子、走线槽，用于泵房现场电缆信号集中分线转接，强弱电分区布线 
	台
	1
	5000.00
	

	1.5.18
	1.配套管路阀门组件 - 进水横管 DN250 不锈钢管路
	m
	10
	750.00
	

	1.5.19
	1.配套管路阀门组件 - 出水横管 DN250 不锈钢管
	m
	10
	750.00
	

	1.5.20
	1.配套管路阀门组件 - 手动闸阀 DN150PN16，不锈钢阀芯筏板
	只
	4
	2800.00
	

	1.5.21
	1.配套管路阀门组件 - 手电两用闸阀 DN250PN16，不锈钢阀芯筏板
	只
	2
	6500.00
	

	1.5.22
	1.配套管路阀门组件 - 不锈钢软接 DN150PN16
	只
	4
	1200.00
	

	1.5.23
	1.配套管路阀门组件 - 不锈钢软接 DN250PN16
	只
	2
	2200.00
	

	1.5.24
	1.配套管路阀门组件 - 流量计 DN250PN16，过流部件不锈钢、485 通讯
	只
	2
	12000.00
	

	1.5.25
	1.配套管路阀门组件 - 水质检测设备 浊度 / 余氯 / PH 一体机，485 通讯
	只
	1
	35000.00
	

	1.5.26
	1.配套管路阀门组件 - 压力传感器 4-20mA 输出
	只
	2
	1800.00
	

	1.5.27
	1.配套管路阀门组件 - Y 型过滤器 DN250PN16
	只
	1
	3200.00
	

	1.5.28
	1.配套管路阀门组件 - 缓闭式止回阀 DN250PN16，不锈钢阀芯
	只
	1
	5500.00
	

	1.5.29
	1.网络传输 - 光纤环网交换机 4 光 8 电，单模传输距离＞20km
	台
	1
	12000.00
	

	1.5.30
	1.网络传输 - 网络交换机 ，8 个千兆 PoE 电口、1 个千兆电口、1 个千兆光口
	台
	1
	2200.00
	

	1.5.31
	1.网络传输 - 光纤收发器 ，普联。千兆
	台
	1
	1200.00
	

	1.5.32
	1.网络传输 - 网络防雷器 POE 千兆网络防雷器，
	个
	4
	150.00
	

	1.5.33
	1.监控系统 - 硬盘录像机，8 路 2 盘位，含 2 块 8TB 监控级硬盘，存储＞90 天
	只
	1
	4500.00
	

	1.5.34
	1.监控系统 - 智能警戒摄像机 ，400W 红外半球，越界 / 区域入侵侦测、拾音对讲、声光报警
	台
	3
	900.00
	

	1.5.35
	1.监控系统 - 智能球型摄像机 ，400 万 4 倍双光 PTZ，350° 水平旋转、双向语音
	台
	1
	3200.00
	

	1.5.36
	1.监控系统 - 监视器 22 寸高清，
	台
	1
	1800.00
	

	1.5.37
	1.报警系统 - 报警混合主机，8 路开关量输入、4 路报警输出
	台
	1
	3500.00
	

	1.5.38
	1.报警系统 - 报警键盘 ，8 防区 LED
	台
	1
	1200.00
	

	1.5.39
	1.报警系统 - 红外探测器 ，15×15 米、85° 扇形幕帘双鉴
	个
	1
	350.00
	

	1.5.40
	1.报警系统 - 声光报警器，可切换声光 / 光闪
	个
	1
	280.00
	

	1.5.41
	1.报警系统 - 紧急报警按钮 
	台
	1
	80.00
	

	1.5.42
	1.其他 - 机柜和辅料 12U 定制，尺寸 650×600×450mm
	套
	1
	2500.00
	

	1.5.43
	1.其他 - PDU 8 位 10A，
	只
	1
	150.00
	

	1.5.44
	1.其他 - 系统接入 安装调试及平台接入服务
	项
	1
	8000.00
	

	1.6
	4号泵站

	★1.6.1
	1.卧式多级泵 ，流量≥188m³/h、扬程≥190m、功率≤185kW，泵体 QT450、叶轮 304
	台
	2
	75000.00
	

	1.6.2
	1.配套变频电机 ≥IP55 0.4KV ，185kW/4P，配 PT100 测温探头 2+6
	台
	2
	35000.00
	

	1.6.3
	1.变频控制柜 ，一控一，冷轧钢板 / 户外 304 不锈钢，厚度 1.5mm，RAL7035 工业灰，防尘防潮，泵房专用
	台
	2
	45000.00
	

	1.6.4
	1.一体化泵房 9×4.5×3m：板材厚度 1.5-1.5mm、对开门、12mm 阻燃顶体吸音板、2.0 龙骨格式框架、泵房内保温 80mm；房体内部墙体裙角 304 不锈钢 4.00mm 围边、内部暗线排布，含照明灯、2 台排风机，箱体碳钢材质；箱体横平竖直缝隙均匀；配智能锁套件（含网关及防雨罩），开门方式指纹 / 刷卡 / 密码 / 远程授权，门装闭门器缓闭降噪；泵房装排气扇配百叶窗，通电自动开、断电自动关；开门关门自动开灯关灯，与手动开关互不干扰；箱体内装照明灯 2 个、烟感温感 1 套，照明 / 烟感温感电源线暗线合理布置
	套
	1
	150000.00
	

	1.6.5
	1.干粉灭火器 2  ×2
	组
	2
	500.00
	

	1.6.6
	1.挡鼠板 304 材质
	个
	1
	500.00
	

	1.6.7
	1.水浸报警，，现场声光报警 + 上传中控监控平台，IP65，防潮耐腐
	组
	1
	2500.00
	

	1.6.8
	1.钢制桥架 304 材质
	组
	1
	3500.00
	

	1.6.9
	1.泵房标识，铝板反光标识牌，尺寸适配
	组
	1
	1200.00
	

	1.6.10
	1.管路支撑，Q235B 材质，含管托、托架、固定架、滑动架，除锈防腐涂装，适配 DN350、DN700 输水管道安装使用
	组
	1
	4000.00
	

	1.6.11
	1.除湿机，智能恒湿控制，钣金 / 不锈钢外壳、防尘防水、适合潮湿环境
	台
	2
	3500.00
	

	1.6.12
	1.工具箱（各种扳手等检修的工具）
	个
	1
	1000.00
	

	1.6.13
	1.空调 3P 柜机（一级能效）
	台
	2
	8500.00
	

	★1.6.14
	1.数据采集柜 PLC，（PLC配置：DI 不小于96点、DO不小于32点、AI不小于16点、AO不小于4点）
	台
	1
	90000.00
	

	1.6.15
	1.现地阀门控制柜 一控二，冷轧钢板喷塑 / 户外 304 不锈钢，防水防尘防潮，泵房潮湿环境适用
	台
	1
	6000.00
	

	1.6.16
	照明配电箱：冷轧钢板静电喷塑，220V 民用照明配电，总开多分路配置，带漏电保护，明装式，防潮防尘，泵房场地照明及检修用电专用
	台
	1
	3000.00
	

	1.6.17
	1.接线柜，壁挂 / 落地式，冷轧钢板喷塑，IP54 防护，内置成套接线端子、走线槽，用于泵房现场电缆信号集中分线转接，强弱电分区布线 
	台
	1
	5000.00
	

	1.6.18
	1.配套管路阀门组件 - 进水横管 DN250 不锈钢管路
	m
	10
	750.00
	

	1.6.19
	1.配套管路阀门组件 - 出水横管 DN250 不锈钢管
	m
	10
	750.00
	

	1.6.20
	1.配套管路阀门组件 - 手动闸阀 DN150PN16，不锈钢阀芯筏板
	只
	4
	2800.00
	

	1.6.21
	1.配套管路阀门组件 - 手电两用闸阀 DN250PN16，不锈钢阀芯筏板
	只
	2
	6500.00
	

	1.6.22
	1.配套管路阀门组件 - 不锈钢软接 DN150PN16
	只
	4
	1200.00
	

	1.6.23
	1.配套管路阀门组件 - 不锈钢软接 DN250PN16
	只
	2
	2200.00
	

	1.6.24
	1.配套管路阀门组件 - 流量计 DN250PN16，过流部件不锈钢、485 通讯
	只
	2
	12000.00
	

	1.6.25
	1.配套管路阀门组件 - 水质检测设备 浊度 / 余氯 / PH 一体机，485 通讯
	只
	1
	35000.00
	

	1.6.26
	1.配套管路阀门组件 - 压力传感器 4-20mA 输出
	只
	2
	1800.00
	

	1.6.27
	1.配套管路阀门组件 - Y 型过滤器 DN250PN16
	只
	1
	3200.00
	

	1.6.28
	1.配套管路阀门组件 - 缓闭式止回阀 DN250PN16，不锈钢阀芯
	只
	1
	5500.00
	

	1.6.29
	1.网络传输 - 光纤环网交换机 4 光 8 电，单模传输距离＞20km
	台
	1
	12000.00
	

	1.6.30
	1.网络传输 - 网络交换机 ，8 个千兆 PoE 电口、1 个千兆电口、1 个千兆光口
	台
	1
	2200.00
	

	1.6.31
	1.网络传输 - 光纤收发器 ，普联，千兆
	台
	1
	1200.00
	

	1.6.32
	1.网络传输 - 网络防雷器 POE 千兆网络防雷器，
	个
	4
	150.00
	

	1.6.33
	1.监控系统 - 硬盘录像机，8 路 2 盘位，含 2 块 8TB 监控级硬盘，存储＞90 天
	只
	1
	4500.00
	

	1.6.34
	1.监控系统 - 智能警戒摄像机 ，400W 红外半球，越界 / 区域入侵侦测、拾音对讲、声光报警
	台
	3
	900.00
	

	1.6.35
	1.监控系统 - 智能球型摄像机 ，400 万 4 倍双光 PTZ，350° 水平旋转、双向语音
	台
	1
	3200.00
	

	1.6.36
	1.监控系统 - 监视器 22 寸高清，
	台
	1
	1800.00
	

	1.6.37
	1.报警系统 - 报警混合主机 ，8 路开关量输入、4 路报警输出
	台
	1
	3500.00
	

	1.6.38
	1.报警系统 - 报警键盘 8 防区 LED
	台
	1
	1200.00
	

	1.6.39
	1.报警系统 - 红外探测器，15X15米，85°扇形幕帘双鉴
	个
	1
	350.00
	

	1.6.40
	1.报警系统 - 声光报警器，可切换声光 / 光闪
	个
	1
	280.00
	

	1.6.41
	1.报警系统 - 紧急报警按钮
	台
	1
	80.00
	

	1.6.42
	1.其他 - 机柜和辅料 12U 定制，尺寸 650×600×450mm
	套
	1
	2500.00
	

	1.6.43
	1.其他 - PDU 8 位 10A，
	只
	1
	150.00
	

	1.6.44
	1.其他 - 系统接入 安装调试及平台接入服务
	项
	1
	8000.00
	

	1.7
	5号泵站

	★1.7.1
	1.双吸泵 ，流量≥677m³/h，扬程≥114m，功率≤355kW，泵体 QT450、叶轮 304
	台
	2
	250000.00
	

	1.7.2
	1.配套变频电机  ≥IP55 0.4KV ，355kW/4P，配 PT100 测温探头 2+6
	台
	2
	150000.00
	

	1.7.3
	1.变频控制柜 ，一控一，冷轧钢板 / 户外 304 不锈钢，厚度 1.5mm，RAL7035 工业灰，防尘防潮，泵房专用
	台
	2
	80000.00
	

	1.7.4
	1.一体化泵房 9×9×3m：板材厚度 1.5-1.5mm、对开门、12mm 阻燃顶体吸音板、2.0 龙骨格式框架、泵房内保温 80mm；房体内部墙体裙角 304 不锈钢 4.00mm 围边、内部暗线排布，含照明灯、2 台排风机，箱体碳钢材质；箱体横平竖直缝隙均匀；配智能锁套件（含网关及防雨罩），开门方式指纹 / 刷卡 / 密码 / 远程授权，门装闭门器缓闭降噪；泵房装排气扇配百叶窗，通电自动开、断电自动关；开门关门自动开灯关灯，与手动开关互不干扰；箱体内装照明灯 2 个、烟感温感 1 套，照明 / 烟感温感电源线暗线合理布置
	套
	1
	200000.00
	

	1.7.5
	1.干粉灭火器 2  ×2
	组
	2
	500.00
	

	1.7.6
	1.挡鼠板 304 材质
	个
	1
	500.00
	

	1.7.7
	1.水浸报警，现场声光报警 + 上传中控监控平台，IP65，防潮耐腐
	组
	1
	2500.00
	

	1.7.8
	1.钢制桥架 304 材质
	组
	1
	3500.00
	

	1.7.9
	1.泵房标识，铝板反光标识牌，尺寸适配
	组
	1
	1200.00
	

	1.7.10
	1.管路支撑，Q235B 材质，含管托、托架、固定架、滑动架，除锈防腐涂装，适配 DN350、DN700 输水管道安装使用
	组
	1
	4000.00
	

	1.7.11
	1.除湿机，智能恒湿控制，钣金 / 不锈钢外壳、防尘防水、适合潮湿环境
	台
	2
	3500.00
	

	1.7.12
	1.工具箱 （各种扳手等检修的工具）
	个
	1
	1000.00
	

	1.7.13
	1.空调 3P 柜机 （一级能效）
	台
	2
	5500.00
	

	★1.7.14
	1.数据采集柜 PLC（PLC配置：DI 不小于96点、DO不小于32点、AI不小于16点、AO不小于4点）
	台
	1
	100000.00
	

	1.7.15
	1.现地阀门控制柜 一控二，冷轧钢板喷塑 / 户外 304 不锈钢，防水防尘防潮，泵房潮湿环境适用
	台
	1
	6000.00
	

	1.7.16
	照明配电箱：冷轧钢板静电喷塑，220V 民用照明配电，总开多分路配置，带漏电保护，明装式，防潮防尘，泵房场地照明及检修用电专用
	台
	1
	3000.00
	

	1.7.17
	1.接线柜，壁挂 / 落地式，冷轧钢板喷塑，IP54 防护，内置成套接线端子、走线槽，用于泵房现场电缆信号集中分线转接，强弱电分区布线 
	台
	1
	5000.00
	

	1.7.18
	1.配套管路阀门组件 - 进水横管 DN350 不锈钢管路
	m
	10
	1000.00
	

	1.7.19
	1.配套管路阀门组件 - 出水横管 DN350 不锈钢管路
	m
	10
	1000.00
	

	1.7.20
	1.配套管路阀门组件 - 手动闸阀 DN250PN16，不锈钢阀芯筏板
	只
	4
	3500.00
	

	1.7.21
	1.配套管路阀门组件 - 手电两用闸阀 DN350PN16，不锈钢阀芯筏板
	只
	2
	8500.00
	

	1.7.22
	1.配套管路阀门组件 - 不锈钢软接 DN250PN16
	只
	4
	1500.00
	

	1.7.23
	1.配套管路阀门组件 - 不锈钢软接 DN350PN16
	只
	2
	3000.00
	

	1.7.24
	1.配套管路阀门组件 - 流量计 DN350PN16，过流部件不锈钢、485 通讯
	只
	1
	15000.00
	

	1.7.25
	1.配套管路阀门组件 - 水质检测设备 浊度 / 余氯 / PH 一体机，485 通讯
	只
	1
	35000.00
	

	1.7.26
	1.配套管路阀门组件 - 压力传感器 4-20mA 输出
	只
	2
	1800.00
	

	1.7.27
	1.配套管路阀门组件 - Y 型过滤器 DN350PN16
	只
	1
	3500.00
	

	1.7.28
	1.配套管路阀门组件 - 缓闭式止回阀 DN350PN16，不锈钢阀芯
	只
	1
	6000.00
	

	1.7.29
	1.网络传输 - 光纤环网交换机 4 光 8 电，单模传输距离＞20km
	台
	1
	12000.00
	

	1.7.30
	1.网络传输 - 网络交换机 ，8 个千兆 PoE 电口、1 个千兆电口、1 个千兆光口
	台
	1
	2200.00
	

	1.7.31
	1.网络传输 - 光纤收发器 ，普联，千兆
	台
	1
	1200.00
	

	1.7.32
	1.网络传输 - 网络防雷器 POE 千兆网络防雷器，
	个
	4
	150.00
	

	1.7.33
	1.监控系统 - 硬盘录像机，8 路 2 盘位，含 2 块 8TB 监控级硬盘，存储＞90 天
	只
	1
	4500.00
	

	1.7.34
	1.监控系统 - 智能警戒摄像机，400W 红外半球，越界 / 区域入侵侦测、拾音对讲、声光报警
	台
	3
	900.00
	

	1.7.35
	1.监控系统 - 智能球型摄像机，400 万 4 倍双光 PTZ，350° 水平旋转、双向语音
	台
	1
	3200.00
	

	1.7.36
	1.监控系统 - 监视器 22 寸高清
	台
	1
	1800.00
	

	1.7.37
	1.报警系统 - 报警混合主机，8 路开关量输入、4 路报警输出
	台
	1
	3500.00
	

	1.7.38
	1.报警系统 - 报警键盘 ，8 防区 LED
	台
	1
	1200.00
	

	1.7.39
	1.报警系统 - 红外探测器，15×15 米、85° 扇形幕帘双鉴
	个
	1
	350.00
	

	1.7.40
	1.报警系统 - 声光报警器
	个
	1
	280.00
	

	1.7.41
	1.报警系统 - 紧急报警按钮
	台
	1
	80.00
	

	1.7.42
	1.其他 - 机柜和辅料 12U 定制，尺寸 650×600×450mm
	套
	1
	2500.00
	

	1.7.43
	1.其他 - PDU 8 位 10A，
	只
	1
	150.00
	

	1.7.44
	1.其他 - 系统接入 安装调试及平台接入服务
	项
	1
	8000.00
	

	1.8
	6号泵站

	★1.8.1
	1.双吸泵，流量≥677m³/h，扬程≥105m，功率 ≤355kW，泵体 QT450、叶轮 304
	台
	2
	250000.00
	

	1.8.2
	1.配套变频电机 ≥IP55 0.4KV ，355kW/4P，配 PT100 测温探头 2+6
	台
	2
	150000.00
	

	1.8.3
	1.变频控制柜 ，一控一，冷轧钢板 / 户外 304 不锈钢，厚度 1.5mm，RAL7035 工业灰，防尘防潮，泵房专用
	台
	2
	80000.00
	

	1.8.4
	1.一体化泵房 9×9×3m：板材厚度 1.5-1.5mm、对开门、12mm 阻燃顶体吸音板、2.0 龙骨格式框架、泵房内保温 80mm；房体内部墙体裙角 304 不锈钢 4.00mm 围边、内部暗线排布，含照明灯、2 台排风机，箱体碳钢材质；箱体横平竖直缝隙均匀；配智能锁套件（含网关及防雨罩），开门方式指纹 / 刷卡 / 密码 / 远程授权，门装闭门器缓闭降噪；泵房装排气扇配百叶窗，通电自动开、断电自动关；开门关门自动开灯关灯，与手动开关互不干扰；箱体内装照明灯 2 个、烟感温感 1 套，照明 / 烟感温感电源线暗线合理布置
	套
	1
	200000.00
	

	1.8.5
	1.干粉灭火器 2  ×2
	组
	2
	500.00
	

	1.8.6
	1.挡鼠板 304 材质
	个
	1
	500.00
	

	1.8.7
	1.水浸报警，，现场声光报警 + 上传中控监控平台，IP65，防潮耐腐
	组
	1
	2500.00
	

	1.8.8
	1.钢制桥架 304 材质
	组
	1
	3500.00
	

	1.8.9
	1.泵房标识，铝板反光标识牌，尺寸适配
	组
	1
	1200.00
	

	1.8.10
	1.管路支撑，Q235B 材质，含管托、托架、固定架、滑动架，除锈防腐涂装，适配 DN350、DN700 输水管道安装使用
	组
	1
	4000.00
	

	1.8.11
	1.除湿机，智能恒湿控制，钣金 / 不锈钢外壳、防尘防水、适合潮湿环境
	台
	2
	3500.00
	

	1.8.12
	1.工具箱 （各种扳手等检修的工具）
	个
	1
	1000.00
	

	1.8.13
	1.空调 3P 柜机（能效等级2级）
	台
	2
	8500.00
	

	★1.8.14
	1.数据采集柜 PLC（PLC配置：DI 不小于96点、DO不小于32点、AI不小于16点、AO不小于4点）
	台
	1
	100000.00
	

	1.8.15
	1.现地阀门控制柜 一控二，冷轧钢板喷塑 / 户外 304 不锈钢，防水防尘防潮，泵房潮湿环境适用
	台
	1
	6000.00
	

	1.8.16
	照明配电箱：冷轧钢板静电喷塑，220V 民用照明配电，总开多分路配置，带漏电保护，明装式，防潮防尘，泵房场地照明及检修用电专用
	台
	1
	3000.00
	

	1.8.17
	1.接线柜，壁挂 / 落地式，冷轧钢板喷塑，IP54 防护，内置成套接线端子、走线槽，用于泵房现场电缆信号集中分线转接，强弱电分区布线 
	台
	1
	5000.00
	

	1.8.18
	1.配套管路阀门组件 - 进水横管 DN350 不锈钢管路
	m
	10
	1000.00
	

	1.8.19
	1.配套管路阀门组件 - 出水横管 DN350 不锈钢管路
	m
	10
	1000.00
	

	1.8.20
	1.配套管路阀门组件 - 手动闸阀 DN250PN16，不锈钢阀芯筏板
	只
	4
	3500.00
	

	1.8.21
	1.配套管路阀门组件 - 手电两用闸阀 DN350PN16，不锈钢阀芯筏板
	只
	2
	8500.00
	

	1.8.22
	1.配套管路阀门组件 - 不锈钢软接 DN250PN16
	只
	4
	1500.00
	

	1.8.23
	1.配套管路阀门组件 - 不锈钢软接 DN350PN16
	只
	2
	3000.00
	

	1.8.24
	1.配套管路阀门组件 - 流量计 DN350PN16，过流部件不锈钢、485 通讯
	只
	1
	15000.00
	

	1.8.25
	1.配套管路阀门组件 - 水质检测设备 浊度 / 余氯 / PH 一体机，485 通讯
	只
	1
	35000.00
	

	1.8.26
	1.配套管路阀门组件 - 压力传感器 4-20mA 输出
	只
	2
	1800.00
	

	1.8.27
	1.配套管路阀门组件 - Y 型过滤器 DN350PN16
	只
	1
	3500.00
	

	1.8.28
	1.配套管路阀门组件 - 缓闭式止回阀 DN350PN16，不锈钢阀芯
	只
	1
	6000.00
	

	1.8.29
	1.网络传输 - 光纤环网交换机 4 光 8 电，单模传输距离＞20km
	台
	1
	12000.00
	

	1.8.30
	1.网络传输 - 网络交换机 ，8 个千兆 PoE 电口、1 个千兆电口、1 个千兆光口
	台
	1
	2200.00
	

	1.8.31
	1.网络传输 - 光纤收发器 ，普联，千兆
	台
	1
	1200.00
	

	1.8.32
	1.网络传输 - 网络防雷器 POE 千兆网络防雷器
	个
	4
	150.00
	

	1.8.33
	1.监控系统 - 硬盘录像机 ，含 2 块 8TB 监控级硬盘，存储＞90 天
	只
	1
	4500.00
	

	1.8.34
	1.监控系统 - 智能警戒摄像机 ，400W 红外半球，越界 / 区域入侵侦测、拾音对讲、声光报警
	台
	3
	900.00
	

	1.8.35
	1.监控系统 - 智能球型摄像机 ，400 万 4 倍双光 PTZ，350° 水平旋转、双向语音
	台
	1
	3200.00
	

	1.8.36
	1.监控系统 - 监视器 22 寸高清，
	台
	1
	1800.00
	

	1.8.37
	1.报警系统 - 报警混合主机 ，8 路开关量输入、4 路报警输出
	台
	1
	3500.00
	

	1.8.38
	1.报警系统 - 报警键盘，8 防区 LED
	台
	1
	1200.00
	

	1.8.39
	1.报警系统 - 红外探测器，15×15 米、85° 扇形幕帘双鉴
	个
	1
	350.00
	

	1.8.40
	1.报警系统 - 声光报警器，可切换声光 / 光闪
	个
	1
	280.00
	

	1.8.41
	1.报警系统 - 紧急报警按钮 
	台
	1
	80.00
	

	1.8.42
	1.其他 - 机柜和辅料 12U 定制，尺寸 650×600×450mm
	套
	1
	2500.00
	

	1.8.43
	1.其他 - PDU 8 位 10A，
	只
	1
	150.00
	

	1.8.44
	1.其他 - 系统接入 安装调试及平台接入服务
	项
	1
	8000.00
	

	2
	（二）主要电气设备

	2.1
	1号泵站

	2.1.1
	1.10KV开关柜（无断路器）KYN28A-12，
	台
	3
	65000.00
	

	2.1.2
	1.10KV开关柜（有断路器）KYN28A-12，配备微机保护装置，
	台
	5
	105000.00
	

	2.1.3
	1.配电变压器SC14-160/10 160KVA 10±2X2.5%/0.4kv  （配铝合金外壳，防护等级≥IP30）
	台
	1
	58000.00
	

	2.1.4
	1.低压配电柜MNS，
	台
	4
	42000.00
	

	2.1.5
	1.泵房动力柜，
	台
	1
	28000.00
	

	2.1.6
	1.渗漏排水泵控制柜，
	台
	1
	12000.00
	

	2.1.7
	1.高压变频器柜10KV 1600kW， （额定电压：10KV，输入功率因数≥0.95，加减时间可调，输入电流诣波≤5%
满足 IEEE519-2014和GBT14549-93 标准）
	台
	2
	450000.00
	

	2.1.8
	1.机旁柜，含2只单点温度表、1只温度巡检仪，2套阀门控制电路，
	台
	2
	22000.00
	

	2.1.9
	1.高压电缆ZB-YJV-8.7/15KV-3x70，含电缆头等
	m
	90
	245.14
	

	2.1.10
	1.高压电缆ZB-YJV-8.7/15KV-3x50，含电缆头等
	m
	20
	182.30
	

	2.1.11
	1.高压电缆ZB-YJV22-8.7/15KV-3x70，含电缆头等
	m
	200
	245.14
	

	2.1.12
	1.低压电缆ZB-YJV22-0.6/1KV-3x35+2X25，含电缆头等
	m
	50
	187.78
	

	2.1.13
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-5x16，含电缆头等
	m
	50
	101.28
	

	2.1.14
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-5x10，含电缆头等
	m
	70
	68.34
	

	2.1.15
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-5x6，含电缆头等
	m
	30
	47.36
	

	2.1.16
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-5x4，含电缆头等
	m
	40
	29.61
	

	2.1.17
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-3x6，含电缆头等
	m
	20
	30.61
	

	2.1.18
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-3x2.5，含电缆头等
	m
	30
	16.56
	

	2.1.19
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-2x6，含电缆头等
	m
	50
	20.20
	

	2.1.20
	1.热镀锌扁钢50x5
	m
	250
	70.21
	

	2.1.21
	1.热镀锌钢管DN100
	m
	400
	112.46
	

	2.1.22
	1.热镀锌钢管DN50
	m
	50
	59.74
	

	2.1.23
	1.热镀锌钢管DN32
	m
	80
	37.45
	

	2.1.24
	1.镀锌桥架200x100
	m
	20
	225.07
	

	2.1.25
	1.10#槽钢
	m
	70
	65.00
	

	2.1.26
	1.电缆支架 角钢50x50x5
	个
	38
	45.00
	

	2.1.27
	1.φ10镀锌圆钢
	m
	33
	36.23
	

	★2.1.28
	1.LCU柜（PLC配置：DI 不小于96点、DO不小于32点、AI不小于16点、AO不小于4点），
	套
	1
	45000.00
	

	2.1.29
	1.直流屏220V，65AH，
	套
	1
	52000.00
	

	2.1.30
	1.网络柜，27U机柜，
	套
	1
	3500.00
	

	2.1.31
	1.光纤环网交换机，4光8电，单模，传输距离>20KM，
	套
	1
	12000.00
	

	2.1.32
	1.交换机，16口，带POE功能，
	套
	1
	2200.00
	

	2.1.33
	1.工控机，I7,16G内存，硬盘容量2T,24"显示器，
	台
	1
	18000.00
	

	2.1.34
	1.组态软件，1000点，运行版，
	套
	1
	25000.00
	

	2.1.35
	1.操作台，2工位，配2把椅子，
	套
	1
	12000.00
	

	2.1.36
	1.UPS，1KVA,1h，
	套
	1
	3800.00
	

	2.1.37
	1.枪式摄像机，400万像素，IP67
	套
	6
	900.00
	

	2.1.38
	1.球形摄像机，400万像素，IP67
	套
	4
	3200.00
	

	2.1.39
	1.硬盘录像机，16 路视频接入，高清录像存储，远程预览回放
	套
	1
	4500.00
	

	2.1.40
	1.硬盘录像机，4T，
	块
	4
	450.00
	

	2.1.41
	1.显示器，24寸，高清液晶
	套
	1
	1800.00
	

	2.1.42
	1.超声波液位计，0~5m，
	台
	1
	6500.00
	

	2.1.43
	1.浮球开关，
	套
	1
	1200.00
	

	2.1.44
	1.控制电缆ZB-KVVP-14X1.0，含电缆头等
	m
	150
	23.67
	

	2.1.45
	1.控制电缆ZB-KVVP-7X1.0，含电缆头等
	m
	100
	14.42
	

	2.1.46
	1.控制电缆ZB-KVVP-3X1.0，含电缆头等
	m
	100
	8.63
	

	2.1.47
	1.控制电缆ZB-DJYPVP-4X2X1.0，含电缆头等
	m
	160
	19.89
	

	2.1.48
	1.电源线ZB-YJV-0.6/1KV-3x2.5
	m
	80
	16.56
	

	2.1.49
	1.网线 超六类
	m
	305
	6.00
	

	2.2
	2号泵站

	2.2.1
	1.10KV开关柜（无断路器）KYN28A-12，
	台
	3
	65000.00
	

	2.2.2
	1.10KV开关柜（有断路器）KYN28A-12，配备微机保护装置，
	台
	4
	105000.00
	

	2.2.3
	1.配电变压器SC14-160/10 125KVA 10±2X2.5%/0.4kv （配铝合金外壳，防护等级IP30）
	台
	1
	58000.00
	

	2.2.4
	1.低压配电柜MNS，
	台
	3
	42000.00
	

	2.2.5
	1.泵房动力柜，
	台
	1
	28000.00
	

	2.2.6
	1.渗漏排水泵控制柜，
	台
	1
	12000.00
	

	2.2.7
	1.高压变频器柜10KV 1400kW，（额定电压：10KV，输入功率因数≥0.95，加减时间可调，输入电流诣波≤5%
满足 IEEE519-2014和GBT14549-93 标准）
	台
	2
	400000.00
	

	2.2.8
	1.机旁柜，含2只单点温度表、1只温度巡检仪，2套阀门控制电路，
	台
	2
	22000.00
	

	2.2.9
	1.高压电缆ZB-YJV-8.7/15KV-3x70，含电缆头等
	m
	80
	245.14
	

	2.2.10
	1.高压电缆ZB-YJV-8.7/15KV-3x50，含电缆头等
	m
	20
	182.30
	

	2.2.11
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-5x16，含电缆头等
	m
	80
	101.28
	

	2.2.12
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-5x10，含电缆头等
	m
	50
	68.34
	

	2.2.13
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-5x6，含电缆头等
	m
	70
	47.36
	

	2.2.14
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-5x4，含电缆头等
	m
	35
	29.61
	

	2.2.15
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-3x6，含电缆头等
	m
	35
	30.61
	

	2.2.16
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-3x2.5，含电缆头等
	m
	25
	16.56
	

	2.2.17
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-2x6，含电缆头等
	m
	50
	20.20
	

	2.2.18
	1.热镀锌扁钢50x5
	m
	250
	70.21
	

	2.2.19
	1.热镀锌钢管DN100
	m
	30
	112.46
	

	2.2.20
	1.热镀锌钢管DN50
	m
	50
	59.74
	

	2.2.21
	1.热镀锌钢管DN32
	m
	80
	37.45
	

	2.2.22
	1.镀锌桥架200x100
	m
	20
	225.07
	

	2.2.23
	1.10#槽钢
	m
	70
	65.00
	

	2.2.24
	1.电缆支架 角钢50x50x5
	个
	38
	45.00
	

	2.2.25
	1.φ10镀锌圆钢
	m
	33
	36.23
	

	★2.2.26
	1.LCU柜（PLC配置：DI 不小于96点、DO不小于32点、AI不小于16点、AO不小于4点），
	套
	1
	45000.00
	

	2.2.27
	1.直流屏220V，65AH，
	套
	1
	52000.00
	

	2.2.28
	1.网络柜，27U机柜，
	套
	1
	3500.00
	

	2.2.29
	1.光纤环网交换机，4光8电，单模，传输距离>20KM，
	套
	1
	12000.00
	

	2.2.30
	1.交换机，16口，带POE功能，
	套
	1
	2200.00
	

	2.2.31
	1.工控机，I7,16G内存，硬盘容量2T,24"显示器，
	台
	1
	18000.00
	

	2.2.32
	1.组态软件，1000点，运行版，
	套
	1
	25000.00
	

	2.2.33
	1.操作台，2工位，配2把椅子，
	套
	1
	12000.00
	

	2.2.34
	1.UPS，1KVA,1h，
	套
	1
	3800.00
	

	2.2.35
	1.枪式摄像机，400万像素，IP67
	套
	6
	900.00
	

	2.2.36
	1.球形摄像机，400万像素，IP67
	套
	4
	3200.00
	

	2.2.37
	1.硬盘录像机，16 路视频接入，高清录像存储，远程预览回放
	套
	1
	4500.00
	

	2.2.38
	1.硬盘录像机，4T，
	块
	4
	450.00
	

	2.2.39
	1.显示器，24寸，高清液晶
	套
	1
	1800.00
	

	2.2.40
	1.超声波液位计，0~5m，
	台
	1
	6500.00
	

	2.2.41
	1.浮球开关，
	套
	1
	1200.00
	

	2.2.42
	1.控制电缆ZB-KVVP-14X1.0，含电缆头等
	m
	150
	23.67
	

	2.2.43
	1.控制电缆ZB-KVVP-7X1.0，含电缆头等
	m
	100
	14.42
	

	2.2.44
	1.控制电缆ZB-KVVP-3X1.0，含电缆头等
	m
	100
	8.63
	

	2.2.45
	1.控制电缆ZB-DJYPVP-4X2X1.0，含电缆头等
	m
	160
	19.89
	

	2.2.46
	1.电源线ZB-YJV-0.6/1KV-3x2.5
	m
	80
	16.56
	

	2.2.47
	1.网线 超六类
	m
	305
	6.00
	

	2.3
	3号泵站

	2.3.1
	1.配电变压器SC14-315/10 315KVA 10±2X2.5%/0.4kv
	台
	1
	75000.00
	

	2.3.2
	1.环网柜XGN15-12，含计量柜，
	台
	3
	55000.00
	

	2.3.3
	1.低配柜GGD，含补偿柜，
	台
	4
	25000.00
	

	2.3.4
	1.箱体及基础，
	项
	1
	70000.00
	

	2.3.5
	1.电缆附件，含周边围栏，
	项
	1
	10000.00
	

	2.3.6
	1.电缆ZB-YJV22-5X95，含电缆头等
	m
	45
	532.25
	

	2.3.7
	1.热镀锌扁钢50x5
	m
	85
	70.21
	

	2.3.8
	1.热镀锌角钢50x50x5，2.5m一根
	个
	10
	85.00
	

	2.3.9
	1.热镀锌钢管DN25
	m
	30
	32.59
	

	2.3.10
	1.热镀锌钢管DN32
	m
	20
	37.45
	

	2.3.11
	1.热镀锌钢管DN50
	m
	30
	59.74
	

	2.3.12
	1.热镀锌钢管DN100
	m
	40
	112.46
	

	2.3.13
	1.电缆YJV-3x2.5，含电缆头等
	m
	75
	16.56
	

	2.3.14
	1.网线 超六类
	m
	40
	6.00
	

	2.3.15
	1.庭院灯 LED/80W
	套
	3
	1200.00
	

	2.3.16
	1.球形摄像机，200万像素，IP67
	套
	2
	2800.00
	

	2.3.17
	1.砖混电缆井，
	座
	2
	8500.00
	

	2.3.18
	1.立杆，5米，
	套
	2
	450.00
	

	2.4
	4号泵站

	2.4.1
	1.配电变压器SC14-315/10 315KVA 10±2X2.5%/0.4kv
	台
	1
	75000.00
	

	2.4.2
	1.环网柜XGN15-12，含计量柜，
	台
	3
	55000.00
	

	2.4.3
	1.低配柜GGD，含补偿柜，
	台
	4
	25000.00
	

	2.4.4
	1.箱体及基础，
	项
	1
	70000.00
	

	2.4.5
	1.电缆附件，含周边围栏，
	项
	1
	10000.00
	

	2.4.6
	1.电缆ZB-YJV22-5X95，含电缆头等
	m
	32
	532.25
	

	2.4.7
	1.热镀锌扁钢50x5
	m
	120
	70.21
	

	2.4.8
	1.热镀锌角钢50x50x5，2.5m一根
	个
	10
	85.00
	

	2.4.9
	1.热镀锌钢管DN25
	m
	30
	32.59
	

	2.4.10
	1.热镀锌钢管DN32
	m
	25
	37.45
	

	2.4.11
	1.热镀锌钢管DN50
	m
	35
	59.74
	

	2.4.12
	1.热镀锌钢管DN100
	m
	20
	112.46
	

	2.4.13
	1.电缆YJV-3x2.5，含电缆头等
	m
	85
	16.56
	

	2.4.14
	1.网线 超六类
	m
	50
	6.00
	

	2.4.15
	1.庭院灯 LED/80W
	套
	3
	1200.00
	

	2.4.16
	1.球形摄像机，200万像素，IP67
	套
	2
	2800.00
	

	2.4.17
	1.砖混电缆井，
	座
	2
	8500.00
	

	2.4.18
	1.立杆，5米，
	套
	2
	450.00
	

	2.5
	5号泵站

	2.5.1
	1.配电变压器SC14-630/10 630KVA 10±2X2.5%/0.4kv
	台
	1
	105000.00
	

	2.5.2
	1.环网柜XGN15-12，含计量柜，
	台
	3
	55000.00
	

	2.5.3
	1.低配柜GGD，含补偿柜，
	台
	4
	35000.00
	

	2.5.4
	1.箱体及基础，
	项
	1
	80000.00
	

	2.5.5
	1.电缆附件，含周边围栏，
	项
	1
	10000.00
	

	2.5.6
	1.电缆ZB-YJV22-5X185，含电缆头等
	m
	30
	1002.47
	

	2.5.7
	1.热镀锌扁钢50x5
	m
	140
	70.21
	

	2.5.8
	1.热镀锌角钢50x50x5，2.5m一根
	个
	10
	85.00
	

	2.5.9
	1.热镀锌钢管DN25
	m
	60
	32.59
	

	2.5.10
	1.热镀锌钢管DN32
	m
	25
	37.45
	

	2.5.11
	1.热镀锌钢管DN50
	m
	30
	59.74
	

	2.5.12
	1.热镀锌钢管DN125
	m
	30
	128.50
	

	2.5.13
	1.电缆YJV-3x2.5，含电缆头等
	m
	90
	16.56
	

	2.5.14
	1.网线 超六类
	m
	55
	6.00
	

	2.5.15
	1.庭院灯 LED/80W
	套
	2
	1200.00
	

	2.5.16
	1.球形摄像机，200万像素，IP67
	套
	2
	2800.00
	

	2.5.17
	1.砖混电缆井，
	座
	1
	8500.00
	

	2.5.18
	1.立杆，5米，
	套
	2
	450.00
	

	2.6
	6号泵站

	2.6.1
	1.配电变压器SC14-630/10 630KVA 10±2X2.5%/0.4kv
	台
	1
	105000.00
	

	2.6.2
	1.环网柜XGN15-12，含计量柜，
	台
	3
	55000.00
	

	2.6.3
	1.低配柜GGD，含补偿柜，
	台
	4
	35000.00
	

	2.6.4
	1.箱体及基础，
	项
	1
	80000.00
	

	2.6.5
	1.电缆附件，含周边围栏，
	项
	1
	10000.00
	

	2.6.6
	1.电缆ZB-YJV22-5X185，含电缆头等
	m
	32
	1002.47
	

	2.6.7
	1.热镀锌扁钢50x5
	m
	140
	70.21
	

	2.6.8
	1.热镀锌角钢50x50x5，2.5m一根
	个
	10
	85.00
	

	2.6.9
	1.热镀锌钢管DN25
	m
	42
	32.59
	

	2.6.10
	1.热镀锌钢管DN32
	m
	25
	37.45
	

	2.6.11
	1.热镀锌钢管DN50
	m
	30
	59.74
	

	2.6.12
	1.热镀锌钢管DN125
	m
	25
	128.50
	

	2.6.13
	1.电缆YJV-3x2.5，含电缆头等
	m
	85
	16.56
	

	2.6.14
	1.网线 超六类
	m
	50
	6.00
	

	2.6.15
	1.庭院灯 LED/80W
	套
	2
	1200.00
	

	2.6.16
	1.球形摄像机，200万像素，IP67
	套
	2
	2800.00
	

	2.6.17
	1.砖混电缆井，
	座
	1
	8500.00
	

	2.6.18
	1.立杆，5米，
	套
	2
	450.00
	

	2.7
	中控室

	2.7.1
	1.工控机，I7,16G内存，硬盘容量2T,24"显示器，
	台
	4
	18000.00
	

	2.7.2
	1.以太网交换机，工业级，24电，4光口，
	台
	2
	8500.00
	

	2.7.3
	1.光纤环网交换机，4光8电，单模、传输距离>20KM，支持ERPS/G8.032等环网协议，
	台
	1
	15000.00
	

	2.7.4
	1.路由器，1GE口，200MBps,支持VPN，
	台
	1
	6500.00
	

	2.7.5
	1.UPS，5KVA,1h，
	台
	1
	12000.00
	

	2.7.6
	1.工业防火墙，8个千兆以太网接口，支持工业协议解析，
	台
	1
	28000.00
	

	2.7.7
	1.组态监控软件，4000点，开发版，
	套
	1
	35000.00
	

	2.7.8
	1.组态监控软件，4000点，运行版，
	套
	2
	28000.00
	

	2.7.9
	1.局域网打印机，单色激光A4，
	套
	1
	2800.00
	

	2.7.10
	1.网络机柜，800X600X2200，
	台
	1
	4500.00
	

	2.7.11
	1.LED显示屏，间距P1.25,10m2，含电源，支架等附件，
	套
	1
	55000.00
	

	2.7.12
	1.VPN租用一条，司前镇取水泵站到1号泵站，
	年
	2
	12000.00
	

	2.7.13
	1.操作台，4工位，配4把椅子，
	套
	1
	18000.00
	

	2.7.14
	1.配电柜，
	台
	1
	12000.00
	

	2.7.15
	1.球形摄像机，400万像素，IP67
	套
	2
	3200.00
	

	2.7.16
	1.电源线ZB-YJV-0.6/1KV-3x2.5
	m
	80
	16.56
	

	2.7.17
	1.网线 超六类
	m
	100
	6.00
	

	
		机房装修
	
	
	
	

	2.7.18
	全钢静电地板, 600X600X32mm   安装高度30cm
	m2
	80
	
	

	
	

	2.8
	司前镇取水泵站---305M中转水池

	2.8.1
	1.低压电缆ZB-YJV-0.6/1KV-5x16，含电缆头等
	m
	400
	101.28
	

	2.8.2
	1.光纤 GYXTW型 12芯、单模
	m
	400
	8.58
	

	2.8.3
	1.钢管DN50
	m
	800
	52.20
	

	2.8.4
	1.成品电缆井 500X500X500
	套
	6
	850.00
	

	2.9
	百丈镇取水泵站---1号泵站

	2.9.1
	1.高压电缆ZB-YJV22-8.7/15KV-3x70，含电缆头等
	m
	200
	245.14
	

	2.9.2
	1.光纤 GYXTW型 12芯、单模
	m
	200
	8.58
	

	2.9.3
	1.钢管DN50
	m
	200
	52.20
	

	2.9.4
	1.钢管DN100
	m
	200
	99.02
	

	2.9.5
	1.成品电缆井 500X500X500
	套
	5
	850.00
	

	2.9.6
	1.砖混电缆井
	套
	5
	4500.00
	

	2.10
	1号泵站---2号泵站

	2.10.1
	1.光纤 GYXTW型 12芯、单模
	m
	550
	8.58
	

	2.10.2
	1.钢管DN50
	m
	550
	52.20
	

	2.10.3
	1.成品电缆井 500X500X500
	套
	10
	850.00
	

	2.11
	2号泵站---3号泵站

	2.11.1
	1.光纤 GYXTW型 12芯、单模
	m
	5500
	8.58
	

	2.11.2
	1.钢管DN50
	m
	5500
	52.20
	

	2.11.3
	1.成品电缆井 500X500X500
	套
	60
	850.00
	

	2.11.4
	1.砖混电缆井
	套
	5
	4500.00
	

	2.12
	3号泵站---4号泵站

	2.12.1
	1.光纤 GYXTW型 12芯、单模
	m
	2500
	8.58
	

	2.12.2
	1.钢管DN50
	m
	2500
	52.20
	

	2.12.3
	1.成品电缆井 500X500X500
	套
	30
	850.00
	

	2.12.4
	1.砖混电缆井
	套
	2
	4500.00
	

	2.13
	4号泵站---545M中转水池

	2.13.1
	1.电缆ZB-YJV22-0.6/1KV-5x16，含电缆头等
	m
	1000
	101.28
	

	2.13.2
	1.光纤 GYXTW型 12芯、单模
	m
	1000
	8.58
	

	2.13.3
	1.钢管DN50
	m
	2000
	52.20
	

	2.13.4
	1.成品电缆井 500X500X500
	套
	15
	850.00
	

	2.13.5
	1.砖混电缆井
	套
	5
	4500.00
	

	2.14
	2号泵站---460M中转水池

	2.14.1
	1.电缆ZB-YJV22-0.6/1KV-5x16，含电缆头等
	m
	650
	101.28
	

	2.14.2
	1.光纤 GYXTW型 12芯、单模
	m
	650
	8.58
	

	2.14.3
	1.钢管DN50
	m
	1300
	52.20
	

	2.14.4
	1.成品电缆井 500X500X500
	套
	8
	850.00
	

	2.15
	460m中转水池---5号泵站

	2.15.1
	1.光纤 GYXTW型 12芯、单模
	m
	12000
	8.58
	

	2.15.2
	1.钢管DN50
	m
	12000
	52.20
	

	2.15.3
	1.成品电缆井 500X500X500
	套
	120
	850.00
	

	2.15.4
	1.砖混电缆井
	套
	20
	4500.00
	

	2.16
	5号泵站---6号泵站

	2.16.1
	1.光纤 GYXTW型 12芯、单模
	m
	2500
	8.58
	

	2.16.2
	1.钢管DN50
	m
	2500
	52.20
	

	2.16.3
	1.成品电缆井 500X500X500
	套
	30
	850.00
	

	2.16.4
	1.砖混电缆井
	套
	5
	4500.00
	

	2.17
	6号泵站---610m号中转水池

	2.17.1
	1.低压电缆ZB-YJV22-0.6/1KV-5x25，含电缆头等
	m
	2800
	101.28
	

	2.17.2
	1.光纤 GYXTW型 12芯、单模
	m
	2800
	8.58
	

	2.17.3
	1.钢管DN50
	m
	5600
	52.20
	

	2.17.4
	1.成品电缆井 500X500X500
	套
	23
	850.00
	

	2.17.5
	1.砖混电缆井
	套
	5
	4500.00
	

	2.18
	305M中转水池

	2.18.1
	1.LCU柜，600X600X1500（1、PLC (32 DI 32DO 8AI) 2、8电口交换机，触摸屏，光纤收发器。3、4~20Ma信号防雷器 4 材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55）
	套
	1
	45000.00
	

	2.18.2
	1.电源柜，600X600X1500， (含两个阀门控制回路，材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55）
	套
	1
	22000.00
	

	2.18.3
	1.UPS，1KVA,1h，
	套
	1
	3800.00
	

	2.18.4
	1.光纤环网交换机，4光8电，单模，传输距离>20KM，
	套
	1
	12000.00
	

	2.18.5
	1.液位计，0~5m,4~20ma，
	台
	1
	6500.00
	

	2.18.5
	1.浮球开关，
	台
	1
	1200.00
	

	2.18.6
	1.球形摄像机（含4T硬盘），400万像素，IP67
	套
	2
	3200.00
	

	2.18.7
	1.硬盘录像机，8路视频接入，高清录像存储，远程预览回放
	套
	1
	4200.00
	

	2.18.8
	1.立杆，5米，含电源箱，
	套
	2
	450.00
	

	2.18.9
	1.附件，电缆、预埋管、柜体基础制作等
	项
	1
	12000.00
	

	2.19
	460M中转水池

	2.19.1
	1.LCU柜，600X600X1500（1、PLC (32 DI 32DO 8AI) 2、8电口交换机，触摸屏，光纤收发器。3、4~20Ma信号防雷器。4 材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55）
	套
	1
	45000.00
	

	2.19.2
	1.电源柜，600X600X1500，（含两个阀门控制回路，材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55）
	套
	1
	22000.00
	

	2.19.3
	1.UPS，1KVA,1h，
	套
	1
	3800.00
	

	2.19.4
	1.光纤环网交换机，4光8电，单模，传输距离>20KM，
	套
	1
	12000.00
	

	2.19.5
	1.液位计，0~5m,4~20ma，
	台
	1
	6500.00
	

	2.19.6
	1.浮球开关，
	台
	1
	1200.00
	

	2.19.7
	1.球形摄像机，400万像素，IP67
	套
	2
	3200.00
	

	2.19.8
	1.硬盘录像机（含4T硬盘），8路视频接入，高清录像存储，远程预览回放
	套
	1
	4200.00
	

	2.19.9
	1.立杆，5米，含电源箱，
	套
	2
	450.00
	

	2.19.10
	1.附件，电缆、预埋管、柜体基础制作等，
	项
	1
	12000.00
	

	2.2
	460M中转水池

	2.20.1
	1.LCU柜，600X600X1500（1、PLC (32 DI 32DO 8AI) 2、8电口交换机，触摸屏，光纤收发器。3、4~20Ma信号防雷器），
	套
	1
	45000.00
	

	2.20.2
	1.电源柜，600X600X1500，（含两个阀门控制回路，材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55）
	套
	1
	22000.00
	

	2.20.3
	1.UPS，1KVA,1h，
	套
	1
	3800.00
	

	2.20.4
	1.光纤环网交换机，4光8电，单模，传输距离>20KM，
	套
	1
	12000.00
	

	2.20.5
	1.液位计，0~5m,4~20ma，
	台
	1
	6500.00
	

	2.20.6
	1.浮球开关， 
	台
	1
	1200.00
	

	2.20.7
	1.球形摄像机（含4T硬盘），400万像素， IP67
	套
	2
	3200.00
	

	2.20.8
	1.硬盘录像机，8路视频接入，高清录像存储，远程预览回放 
	套
	1
	4200.00
	

	2.20.9
	1.立杆，5米，含电源箱， 
	套
	2
	450.00
	

	2.20.10
	1.附件，电缆、预埋管、柜体基础制作等， 
	项
	1
	12000.00
	

	2.21
	5600M中转水池

	2.21.1
	1.LCU柜，600X600X1500（1、PLC (32 DI 32DO 8AI) 2、8电口交换机，触摸屏，光纤收发器。3、4~20Ma信号防雷器。4 材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55）， 
	套
	1
	45000.00
	

	2.21.2
	1.电源柜，600X600X1500， （含两个阀门控制回路，材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55）
	套
	1
	22000.00
	

	2.21.3
	1.UPS，1KVA,1h， 
	套
	1
	3800.00
	

	2.21.4
	1.光纤环网交换机，4光8电，单模，传输距离>20KM， 
	套
	1
	12000.00
	

	2.21.5
	1.液位计，0~5m,4~20ma， 
	台
	1
	6500.00
	

	2.21.6
	1.浮球开关， 
	台
	1
	1200.00
	

	2.21.7
	1.球形摄像机，400万像素， IP67
	套
	2
	3200.00
	

	2.21.8
	1.硬盘录像机（含4T硬盘），8路视频接入，高清录像存储，远程预览回放 
	套
	1
	4200.00
	

	2.21.9
	1.立杆，5米，含电源箱， 
	套
	2
	450.00
	

	2.21.10
	1.附件，电缆、预埋管、柜体基础制作等， 
	项
	1
	12000.00
	

	2.22
	610M中转水池

	2.22.1
	1.LCU柜，600X600X1500（1、PLC (32 DI 32DO 8AI) 2、8电口交换机，触摸屏，光纤收发器。3、4~20Ma信号防雷器。4 材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55.）， 
	套
	1
	45000.00
	

	2.22.2
	1.电源柜，600X600X1500，含两个阀门控制回路， （含两个阀门控制回路，材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55）
	套
	1
	22000.00
	

	2.22.3
	1.UPS，1KVA,1h， 
	套
	1
	3800.00
	

	2.22.4
	1.光纤环网交换机，4光8电，单模，传输距离>20KM， 
	套
	1
	12000.00
	

	2.22.5
	1.液位计，0~5m,4~20ma， 
	台
	1
	6500.00
	

	2.22.6
	1.浮球开关， 
	台
	1
	1200.00
	

	2.22.7
	1.球形摄像机，400万像素， IP67
	套
	2
	3200.00
	

	2.22.8
	1.硬盘录像机（含4T硬盘），8路视频接入，高清录像存储，远程预览回放 
	套
	1
	4200.00
	

	2.22.9
	1.立杆，5米，含电源箱， 
	套
	2
	450.0
	

	2.22.10
	1.附件，电缆、预埋管、柜体基础制作等， 
	项
	1
	12000.00
	

	2.23
	610m中转水池

	2.23.1
	1.LCU柜，600X600X1500（1、PLC (32 DI 32DO 8AI) 2、8电口交换机，触摸屏，光纤收发器。3、4~20Ma信号防雷器。4 材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55.）， 
	套
	1
	45000.00
	

	2.23.2
	1.电源柜，600X600X1500，含两个阀门控制回路， （含两个阀门控制回路，材质不绣钢，室外柜防水防尘，防护等级IP55）
	套
	1
	22000.00
	

	2.23.3
	1.UPS，1KVA,1h， 
	套
	1
	3800.00
	

	2.23.4
	1.光纤环网交换机，4光8电，单模，传输距离>20KM， 
	套
	1
	12000.00
	

	2.23.5
	1.液位计，0~5m,4~20ma， 
	台
	1
	6500.00
	

	2.23.6
	1.浮球开关， 
	台
	1
	1200.00
	

	2.23.7
	1.球形摄像机，400万像素，IP67 
	套
	2
	3200.00
	

	2.23.8
	1.硬盘录像机（含4T硬盘），8路视频接入，高清录像存储，远程预览回放， 
	套
	1
	4200.00
	

	2.23.9
	1.立杆，5米，含电源箱， 
	套
	2
	450.0
	

	2.23.10
	1.附件，电缆、预埋管、柜体基础制作等， 
	项
	1
	12000.00
	

	2.24
	机房装修

	2.24.1
	1.全钢静电地板, 600X600X32mm 安装高度30cm
	m2
	80
	40000.00
	

	3
	百丈镇浮船泵站

	3.1
	一、主体

	3.1.1
	1.浮船主船体，27m*10.4(12.2)m*1.8m，CCSB 8mm，钢制，尺寸仅供参考
	项
	1
	2200000.00
	

	3.1.2
	1.泵房，21m*7.4m*6.6m，CCSB 4mm，钢制，尺寸仅供参考
	项
	1
	205348.00
	

	3.1.3
	1.钢制输水摇臂，DN700 45m 1.6Mpa，Q235B，钢制
	项
	1
	235000.00
	

	3.1.4
	1.人行栈桥及护栏，DN700 45m，Q235B，钢制
	项
	1
	165000.00
	

	3.1.5
	1.卧式旋转接头，DN700 1.6Mpa，QT
	套
	2
	31200.00
	

	3.1.6
	1.卧式接头底座，QT
	套
	4
	11000.00
	

	3.1.7
	1.活动式拦污栅，Q235B
	套
	2
	7500.00
	

	3.1.8
	1.检修行车，5T
	套
	1
	72000.00
	

	3.1.9
	1.龙门架，5T
	套
	1
	56000.00
	

	3.1.10
	1.进水口检修桁架，2T
	套
	1
	14000.00
	

	3.1.11
	1.扶手栏杆，Q235B
	套
	1
	31500.00
	

	3.1.12
	1.楼梯及步道，Q235B
	套
	1
	32200.00
	

	3.1.13
	1.船用舱口盖
	个
	16
	600.00
	

	3.1.14
	1.铝制移窗
	个
	40
	850.00
	

	3.1.15
	1.单开门
	个
	2
	1900.00
	

	3.1.16
	1.双开门
	个
	1
	3250.00
	

	3.1.17
	1.泵房移门
	个
	1
	6860.00
	

	3.1.18
	1.避雷设备
	套
	1
	4200.00
	

	3.1.19
	1.标准件
	套
	1
	65000.00
	

	4
	司前镇浮船泵站

	4.1
	一、主体

	4.1.1
	1.浮船主船体，27m*9.0(10.5)m*1.8m，CCSB 8mm，钢制，尺寸仅供参考
	项
	1
	2006020.00
	

	4.1.2
	1.泵房，21m*6(7.4)m*6.6m，CCSB 4mm，钢制，尺寸仅供参考
	项
	1
	183700.00
	

	4.1.3
	1.DN350 45m 4.0Mpa，Q235B，钢制，尺寸仅供参考
	项
	1
	18800.00
	

	4.1.4
	1.人行栈桥及护栏，DN350 45m，Q235B
	项
	1
	165600.00
	

	4.1.5
	1.卧式旋转接头，DN350 4.0Mpa，QT
	套
	2
	16500.00
	

	4.1.6
	1.卧式接头底座，QT
	套
	4
	9500.00
	

	4.1.7
	1.活动式拦污栅，Q235B
	套
	2
	7500.00
	

	4.1.8
	1.检修行车，5T
	套
	1
	72000.00
	

	4.1.9
	1.龙门架，5T
	套
	1
	56000.00
	

	4.1.10
	1.进水口检修桁架，2T
	套
	1
	14000.00
	

	4.1.11
	1.扶手栏杆，Q235B
	套
	1
	31500.00
	

	4.1.12
	1.楼梯及步道，Q235B
	套
	1
	32200.00
	

	4.1.13
	1.船用舱口盖
	个
	16
	600.00
	

	4.1.14
	1.铝制移窗
	个
	40
	850.00
	

	4.1.15
	1.单开门
	个
	2
	1900.00
	

	4.1.16
	1.双开门
	个
	1
	3250.00
	

	4.1.17
	1.泵房移门
	个
	1
	6860.00
	

	4.1.18
	1.避雷设备
	套
	1
	4200.00
	

	4.1.19
	1.标准件
	套
	1
	56000.00
	

	5
	（三）总承包服务费

	5.1
	1.总承包服务费
	项
	1
	100000.00
	该项为固定报价


▲注：以上单项单价报价超出单项单价最高限价的做无效标处理，总承包服务费为固定报价项，不得修改其报价。
2、设备推荐品牌一览表
	序号
	设备名称
	推荐品牌（同等或优于）

	1
	水泵
	上海凯泉、上海连成、南方泵业、利欧、上海东方泵业、山东双轮、新界、三联

	2
	真空泵
	信缔纳士(Nash)、肯富来、上海凯泉、汉钟精机、山东华成

	3
	潜水泵
	合肥恒大江海、蓝深集团、上海凯泉、上海连成

	4
	电机
	佳木斯电机、湘潭电机、上海电机厂、南阳防爆电机、卧龙电气

	5
	阀门
	苏州纽威阀门、中核苏阀、上海冠龙阀门、上海阀门五厂

	6
	流量计
	开封仪表、重庆川仪、上海光华

	7
	变频器
	ABB、西门子、施耐德、汇川、英威腾

	8
	PLC柜
	西门子、施耐德、罗克韦尔(AB)

	9
	直流屏
	许继、国电南自、南瑞、奥特迅、易事特

	10
	视频安防
	海康威视、大华、宇视科技

	11
	卧式旋转接头
	杜博林(Duramax)、宇航航天、滕州市福瑞德

	12
	避雷设备
	中光、地凯、德和盛(DEHN)

	13
	超声波液位计
	精波(北京)、美仪 、飞卓科技、大连依斯特

	14
	UPS
	华为、施耐德APC、伊顿、维谛

	15
	交换机
	华为、新华三(H3C)、锐捷网络

	16
	工业防火墙
	华为、迪普、华三、天融信、深信服


3、产品规格技术参数
（一）浮船泵站
[bookmark: _Hlk224379616]★1）.百丈镇浮船泵机参数：流量≥2496.6 m3/h，扬程≥69米，功率≤630KW(10KV) （生产企业需提供对应水泵选型曲线图选型效率≥80%以上）
[bookmark: _Hlk226548658]★2）.司前镇浮船泵机参数：流量≥561.6 m3/h，扬程≥195米，功率≤560KW(10KV)（生产企业需提供对应水泵选型曲线图选型效率≥80%以上）
★3）.泵体材质要求：泵体：QT 叶轮：304 轴承材质：高碳铬轴承钢 机封材质：石墨/碳化硅
★4）.船体要求：百丈镇27m*10.4(12.2)m*1.8m 材质：CCSB8mm
司前镇27m*9.0(10.5)m*1.8m 材质：CCSB8mm
[bookmark: _Hlk224383334][bookmark: _Hlk224383067]★5）.一号泵机：流量≥0.686m³/s，扬程≥160米，功率≤1600KW(10KV) （生产企业需提供对应水泵选型曲线图选型效率≥80%以上）
★6）.二号泵机：流量≥0.536m³/s，扬程≥158米，功率≤1400KW(10KV) （生产企业需提供对应水泵选型曲线图选型效率≥80%以上）
（二）一体化泵房
★1）.三号泵机：流量≥188m3/h，扬程≥190米，功率≤185KW(380KV)（生产企业需提供对应水泵选型曲线图选型效率≥80%以上）
★2）.三号泵房尺寸9M*4.5M*3M
★3）.四号泵机 流量≥188 m3/h，扬程≥190米，功率≤185KW(380KV) （生产企业需提供对应水泵选型曲线图选型效率≥80%以上）
★4）.四号泵房尺寸9M*4.5M*3M
★5）.五号泵机 流量≥677m3/h，扬程≥114米 功率≤355KW(380KV) （生产企业需提供对应水泵选型曲线图选型效率≥80%以上）
★6）.五号泵房尺寸9M*9M*3M
★7）.六号泵机 流量≥677 m3/h，扬程≥105米，功率≤355KW(380KV)（生产企业需提供对应水泵选型曲线图选型效率≥80%以上） 
★8）.六号泵房尺寸9M*9M*3M 
（三）电器部分：
1）.CPU应采用国产高性能双核处理器，主频不小于1GHz；
2）.内置用户内存容量（不包含扩展内存）≥128M。
（四）配套电机：
1）.采用现行国标要求二级能效以上电机。
2）.高低压电机防护等级应满足IP55以上，绝缘等级F级。
[bookmark: _Toc393206991][bookmark: _Toc427435266][bookmark: _Toc529913212][bookmark: _Toc338842962][bookmark: _Toc392750307][bookmark: _Toc394713344][bookmark: _Toc394784641]（五）泵站水泵技术要求  
	序号
	名   称
	规格及要求
	单位
	数量
	备注

	★1
	卧式离心泵（1#泵站）
	Q≥0.686m³/s，H≥160m，P≤1600kW
	台
	2
	包含必须的配件

	★2
	卧式离心泵（2#泵站）
	Q≥0.536m³/s，H≥158m，P≤1400kW
	台
	2
	包含必须的配件


一）、设计和现场条件
1. 泵的性能试验规程应以ISO9906/2B（2011）为准。
2. 每台泵应能泵送自来水。
3. 卧式离心泵能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。
4. 卧式离心泵是卧式、双吸单级。
电机与泵应通过弹性联轴器相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口为径向。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件设计和制造成没有锐利的棱角。泵出口法兰应按ISO标准，公称压力应为2.5MPa。
泵的转子部件应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO940G6.3级。
5. 现场条件
★1#泵站用于下述水泵送介质，并保证水泵在任何工况条件下不过载，不发生汽蚀。  
	名称
	参数

	设计流量(m3/s)
	≥0.686

	设计扬程 (m)
	≥160

	效率（%）
	＞85%

	转速（r/min）
	≤1480

	必需汽蚀余量NPSH（m）
	≤6.0

	泵出水口径（mm）
	≥400

	电机参考功率（KW）
	≤1600

	电压（kV）
	10

	冷却方式
	风冷（IC416）

	绝缘等级
	F

	防护等级
	IP55

	数量
	2台

	运行方式
	变频


★2#泵站用于下述水泵送介质，并保证水泵在任何工况条件下不过载，不发生汽蚀。
	名称
	参数

	设计流量(m3/s)
	≥0.536

	设计扬程 (m)
	≥158

	效率（%）
	＞85%

	转速（r/min）
	≤1480

	必需汽蚀余量NPSH（m）
	≤6.0

	泵出水口径（mm）
	≥400

	电机参考功率（KW）
	≤1400

	电压（kV）
	10

	冷却方式
	风冷（IC416）

	绝缘等级
	F

	防护等级
	IP55

	数量
	2台

	运行方式
	变频控制


二）、性能和结构
水泵设计及结构应符合GB/T5657《离心泵技术条件III级》中的有关规定。水泵应当是卧式离心泵，地脚安装，适宜于连续的满负荷运转。水泵的部件设计要能方便地进行维修、安装和拆卸，并满足运输条件要求，所有需要吊运的设备和部件要设置吊环螺栓孔、吊耳等。
卧式离心泵应是单级、双吸结构。卧式离心泵的闭式叶轮应具有弯曲的进口和巨大的过流能力。
安全的设计保证轴在额定的水力和机械载荷下具有最小的绕度。防磨损轴承始终如一的保持长期无故障运行。电机座应能够承受最大电机的重量并保证泵运行平稳。
中心出水的壳体有利于简化管路布置和减少管路变形。
1、泵壳
水泵壳体为蜗壳式水平中开。吸水法兰与排水法兰均设在下壳体上，以便检修时不需拆卸管道直接拆卸上壳体。泵壳支承座应采用安全合理的结构型式。泵体应采用为双蜗壳形式。
泵壳采用球墨铸铁铸造，壳体表面应无空洞、凹陷、裂纹等缺陷，铸造工艺应满足质量标准，并按设计要求做水压试验。壳体内表面尽可能光滑，以减小流道的水力损失，其表面粗糙度按本招标文件的规定执行。
上下壳体在消除内应力后，方能进行最后的机械加工。上下泵壳的组合面应进行精加工。其加工粗糙度和公差应遵照IEC标准“制造工艺”的有关条款及本招标文件条款的规定，壳体的中开面法兰的强度和刚度满足本招标文件条款要求。
泵壳应具有足够的强度、刚度，其厚度应满足设计压力要求。水泵泵壳设计压力的选择应考虑承受各种运行工况下压力，泵壳法兰的承压设计应为PN16。在各种运行工况、事故工况下无任何不良振颤和有害变形。全部壳体的吸入腔和排水腔应能承受各自设计压力的 1.5 倍以上的耐压试验压力。
口环具有良好的抗磨蚀性。表面加工粗糙度和公差应遵照 IEC 标准“制造工艺” 的有关条款及本招标文件条款的规定。
上下壳体中开面连接配有定位销，并设置有密封槽和橡胶密封件或其他更好的密封型式，保证耐压试验时无泄露现象。
上壳体顶部应设有排气口，排气口上装有阀门；下壳体底部应设有放水口，放水口上装设有阀门。
每一壳体都应经过1.5倍最大工作压力的水压试验。壳体上具有排气、放水和仪表接口。
泵联接法兰尺寸及密封面型式应符合ISO7005/2的要求，法兰孔应与垂直线对称分布。泵体上在泵的重心或对称位置处应设置吊环、螺钉或吊耳等，以便泵的装卸。
2、叶轮
叶轮的设计制造应保证有足够的强度，能承受任何可能产生的作用在叶轮上的最大水压力和离心力。在水泵工作年限内不得产生任何裂纹和断裂或有害变形。
叶轮应当是双吸口，封闭式，加工平滑，且经过动平衡试验。动平衡试验结果报告应在叶轮装配前提交，并经工程师签字后确认。叶轮整体材料采用双相不锈钢或更优的材质，整体铸造。叶轮表面应无空洞、凹陷、裂纹等缺陷，铸造工艺应满足质量标准并按规定作无损探伤检测。
叶轮应可靠地固定的泵轴上，防止产生轴向和周向移动。
叶轮装配的所有螺栓和销，要确定保证不会由于振动和运行中的其它原因而出现松动。
叶轮加工完成后，应按标准进行动平衡试验。叶轮应与主轴试验，以泵轴中心为基准，检查叶片外缘同轴度。
叶轮加工完成后，设备供货商在制造厂内做叶轮静态平衡试验，并向招标人提交4份试验报告。试验按ISO1940-1-2003标准进行，精度不低于G6.3级。
3、密封环
水泵应设有可拆换的密封环，密封环间隙应轴向可调，材质采用双相不锈钢。
在泵盖和轴承体间设有调节垫片，当密封环磨损后可以通过调整调节垫片来保持密封环的间隙，从而使泵一直高效运行。
4、轴和轴套 
泵轴应有足够的尺寸和刚性承受各种运转条件下的应力。
泵轴应设有轴套。轴套选用优质不锈钢1Cr17Ni2或铸造锡青铜ZCuSn10Zn2或更优的不锈钢材质。
5、泵轴
设计应保证在泵反转时轴上各紧固件不松动。
6、轴封 
泵轴的密封采用机械密封结构。密封应耐磨、可靠。
7、轴承 
轴承装在可移动的铸铁轴承架内，每一处轴承都设有测定轴承温度的测温电阻pt100。轴承可以防止任何径向移动，设计寿命L10至少100,000小时。 轴承采用油脂润滑，保证轴承工作时的最高温度不超过70℃，在轴承架上钻有加脂口和排放口。在轴承压盖上装有适合的密封以防止污物进入。在轴承架和填料函架间装有调整垫片以调整密封环的轴向间隙。 
8、联轴器
泵与电机的连接应采用加长弹性膜片联轴器。它能传递配带动力的最大扭矩，联轴器转速应与配带动力转速相适应。联轴器应有安全的保护措施。
电机联轴器与水泵联轴器之间的间距及两轮缘上下允许偏差应符合下表规定
	联轴器外径（mm）
	间距（mm）
	上下左右允许偏差（mm）

	<300
	3～4
	≤0. 03

	300～500
	4～6
	≤0.04

	>500
	6～8
	≤0.05


9、底座
泵脚和悬臂支架只固定于水平的碳钢底座上，泵脚和悬臂支架的固定不接受其他方式，分体底座固定于基础上。分体底座的结构应有足够的强度和刚度承受机组所有的重量及推力等，应由碳钢Q235A或B焊接，制作后须进行去应力回火时效处理；与水泵、电动机接触的底座工作面应经过机械加工。
10、主要部件材质要求
	叶轮
	316不锈钢或更优

	泵壳
	QT500或更优

	泵轴
	20cr13或更优

	轴套
	304不锈钢或更优

	壳体密封环
	锡青铜ZCuSn10Zn2或更优


11、防腐涂层
制造水泵的全部材料适用于泵站的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，按一般技术要求条款的规定进行处理。
三）、无损探伤
[bookmark: _Toc103317085]1、概述
所有的无损检测应按照GB标准中相应部分进行，设备供货商的图纸应说明应用到每个部件或焊缝的无损探伤的类型、范围与级别。
[bookmark: _Toc103317086]2、检查范围
无损探伤检查运用于主要部件上，如水泵的承压部件、叶轮、泵轴等。主要部件在最后表面加工和精加工后，还应做全部表面检查。主轴在粗加工和精加工后用超声波检查。
（1）铸件检查
对承压的水泵铸造壳体进行水压试验，叶轮进行探伤检查以确保铸件质量。无损探伤方法应标明在设备供货商提供的图纸上。
（2）锻件检查
对水泵主要锻件均应按GB进行超声波检查，或者其他经认可的无损探伤检查；其他锻件的无损探伤方法检查，可选用经招标人同意的方法进行。锻件的金相组织应均匀，不允许存在白点、裂纹、缩孔和不能清除的非金属杂质，锻件中过大的杂质密度或合金元素的临界点的分离将导致锻件报废。对主轴，如果检查发现一个或更多突变点，突变点的凹凸超过规定的幅度，将被拒收。若焊接不合格或有任何部分需要修复，则其检查费、修复费和再检查费由设备供货商承担。
四）、配套电机
1、电机一般要求
电机的设计、制造、安装、测试应服从IEC和中国的标准，但不限于这两种。
（1）承包商应指明每台电机精确的功率损耗，电机在任何情况下运行，其功率均不会超过铭牌上规定的额定功率。
（2）电机绝缘材料采用F级或更高，高压电机定子绕组采用整体真空压力浸漆（VPI）处理。电机的温升按B级考核。
（3）为了保证电机绝缘，防止产生冷凝，电机应装有加热器。
（4）电机能在频率为49～51HZ／秒、电压在正常额定电压下波动±5％的变化中连续运转，且电动机应能输出额定功率。
（5）当频率正常而电压为0.8Ue时， 电机和接触器能继续运行5分钟而不产生有害过热， 且能在相间电压产生2%的不平衡电压情况下继续运行。
（6）要求电机在额定工况下连续运行的设计平均寿命不小于5年。
（7）要求电机为低噪声，符合IEC和中国标准。
（8）电机全部轴承都要求带有油或润滑油，润滑剂。
（9）电机外壳要求带有提升环和接地螺丝。
（10）电机要求带定子和轴承测温电阻PT100，电机绕组带6个测温电阻Pt100（3用3备），前后轴承各安装一个测温电阻Pt100，同防潮加热器，与电动机主接线盒严格分开。将这些热传感元件接点串至保护或控制回路，如超过所规定的温度，将不允许电机运转，而当温度降至规定温度时，测温传感器自动复位。
（11）电缆接线端子盒与电机的外壳框架稳固安装在一起或铸为一体，全封闭防水、防潮、防盐雾、耐腐蚀，经得起撞冲，盒内应有联接电机绕组抽头的端子，它们是大小适当的螺栓，且按标准标明端子之间的关系，电缆是由接线盒的底部进入并用密封垫圈加以密封，用于电机绕组测温元件引出接点的端子应与电机绕组电缆接线的端子适当隔离。
（12）电动机启动方式为变频启动。
2、参考标准
—IEC34旋转电机（全部）1－83，7－72，6－69，9－72，11－2，12－80，2－72，5－68，8－72，11－78，11－3等
—GB755－81旋转电机基础技术要求
—GB5171－85小功率电机的一般技术条件
—GB1032－85三相电机和测试方法。
3、电机特定部件包括：
·电机线圈测温元件
·电机轴承测温元件。
五）、验收检验
泵在出厂前应作如下检验。
1、工厂检查与试验
所有设备在出厂前必须进行检查和试验。
2、水泵工厂检查
制造厂应在零部件粗加工或精加工后、组装前、以及工厂试验等各阶段对零部件，如泵壳、轴、叶轮、联轴器、机组、成品电机、成品设备（但不限于）进行包括外观、结构尺寸和联结安装尺寸等与所确认的图纸的一致性检查。
3、水泵工厂试验
1）水压试验
取水泵受内压的壳体，包括轴封体、机封压盖等应进行水压试验。试验压力为工作压力的1.5倍，保持压力时间至少为10min，应无可见的泄漏。
2）平衡试验
泵的叶轮应进行动平衡试验，精度应不低于ISO1940-1/G6.3级。提供检测设备图片和以往动平衡试验报告以证明制造商有能力进行动平衡试验。
3）性能试验
水泵制造厂必须具备进行水泵性能试验的能力，水泵性能试验须在制造厂内进行。
每种规格的水泵抽1台与配套电机配套进行性能试验。性能参数应符合本技术条件的规定，性能偏差应按照GB/T3216-2016 2B级的规定，并提交试验报告。
性能试验包括：水力性能试验，包括额定流量点及上下界限点（0.8倍、1.2倍流量点）的扬程、效率、轴功率等参数，在确定的泵的允许工作范围内，绘制性能曲线。
性能试验时还应检查：泵的噪声、振动和轴承温度、密封处泄漏等。泵噪声的测量方法及水平按GB/T 29529-2013的规定，泵振动的测量方法及振动烈度按GB/T 29531-2013的规定，或ISO标准的规定。应根据试验结果绘制扬程/流量、水泵效率/流量 、轴功率/流量曲线，绘制曲线的测量点至少应为5点，试验点将包括设计点、最大流量点和最小流量点。
4、水泵现场试验
泵组应进行验证性试验包括下列内容（但不限于此）
性能试验以建立泵组在整个操作流量的范围内能满意地进行和证明在现场条件下，泵组运行的动态稳定性。
振动测试，以证明符合规定的振动烈度极限。 
当泵组全转速运行时，断电及紧急停机的模拟试验。
泵组及配套附属管路系统部件的性能，如果不能达到合格的要求，用户有权要求整改。 
泵组正常运转时，在泵组任何位置所测得的振动烈度不应大于2.8mm/s，振动位移幅度不应超过0.3mm。在泵组1m处噪声不大于85db（A级声计）。
六）、随机备件
每台水泵配套的随机备件数量不得少于下表，并计入总价。
	备件名称
	数量

	机械密封（台套）
	1

	轴承（台套）
	1

	垫圈（台套）
	1


如提供厂家专有机械密封，必须承诺5年内机械密封不得涨价。
七）、水泵、电机技术文件、资料及图纸
投标人需向招标人和设计院提供下列技术文件、资料和图纸及有关技术数据表。其中图纸提供电子文档。在中标后技术协议签订时提供。
1.设备偏差表（与招标文件和附图对比后）
2.水泵及电动机外形尺寸及安装图，水泵进出口法兰尺寸及标准。
3.水泵的流量、扬程、功率等特性曲线（含转矩特性曲线）及水泵汽蚀余量。
4.水泵、电动机最大件重量及安装时的最大高度。
5.电机接线图
6.水泵组的安装使用、维护说明书。
7.水泵组的设计总图以及管理维修所需要的指导性图纸。
8.电动机转子、泵组合套轴、水泵叶轮等转动部分的重量和转动惯量。
▲注：清单与参数要求内标记★的为实质性条款需提供相关证明材料，不允许负偏离，负偏离的做无效标处理。
五、商务条款
1、▲质保期：本项目所有货物（技术要求中另有规定的除外）均须提供自最终验收合格之日起不少于三年的原厂质保期；在质保期内，中标供应商须提供7×24小时免费上门维修服务。服务内容包括但不限于设备故障诊断、现场维修及损坏零部件的更换，且不向采购单位收取任何额外费用；供应商的故障响应及处理时间必须满足系统连续稳定运行的要求。
2、履约保证金
合同签订后7日历天内，中标供应商应提供合同总金额2%的履约保证金。
供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。
3、付款方式 
[bookmark: _Toc157410887]在合同生效后，根据每批次提供的进行支付货款；该批次的货物全部送至采购人指定地点后，经采购人进行检查无误后，采购人在15个工作日内支付该批次货物合同金额的35%，该批次在完成安装并调试完成后，采购人在15个工作日内支付该批次货物合同金额的35%，在所有货物安装完成经过验收合格并试运行三个月后（试运行期间每个月都需提供正规部门出具原水水质检测报告），操作完全符合使用要求的，采购人在7个工作日内支付所有货物合同款的30%（成交供应商在质保期结束前需每年提供当年所有货物残值1.5%的以银行、保险公司出具的保函）。
注：中标供应商必须开具合同金额100%的增值税发票。
4、完工期
1.所有货物须在2027年8月31日前完成全部的货物安装并调试完成；因采购人通知时间原因造成的工期延期，成交供应商不需要承担工期延期责任；因成交供应商自身原因造成的工期延期，需承担工期延期责任；
2.成交供应商在接收到采购人每批次的供货书面或电子文件通知后30日历天内，该批次的所有货物需送至采购人指定地点，货物存放场地由成交供应商自行负责；货物的保管、风险及相关费用由成交供应商自行承担；采购人在收到到货证明7个工作日内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符的，采购人有权拒绝接受。在接收到采购人可以进行安装实施书面或电子文件通知后15日历天内完成该批次的货物安装并调试完成。
3.交货方式：现场交货保管并负责安装、调试。
4.交付地点：甲方指定的地点。
5、验收
成交供应商已按合同规定提供了符合招标文件规定的要求的货物，并经使用单位及质检部门检验合格，所有的技术资料和清单已向采购人提交并被接受，验收视为合格；若因成交供应商质量问题等导致验收不合格，成交供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切费用由成交供应商承担，采购人保留向成交供应商索赔的权利。
6、其他
6.1技术培训
6.1.1现场培训
在所有产品部署现场，中标人负责用户的现场技术培训，包括产品的功能、部署条件、部署步骤和注意事项、产品升级、日常维护事项等方面，使用户达到能独立进行管理、维护测试和故障处理等工作，以使所提供的软硬件产品能够正常、安全的运行。
6.2课程培训
6.2.1中标人应提供专门的课程培训，包括理论知识，问题讨论和上机操作，以便采购人能够迅速掌握相应的培训内容。
6.2.2应提供详细的培训计划，包括课程的内容、资料讲义、授课方式、课程目标。
6.3培训费用
所有培训所涉及的所有费用应由中标人出资，不得另行向采购人收取。
6.4培训地点、人数、天数：按采购人要求。
五、其他说明：
本合同为固定总价合同。投标报价应被视为已全面覆盖本项目实施、验收及质保期内所需的一切费用，包括但不限于：物资设备购置、材料、运输、装卸、安装、调试、试运行、人员培训、备品备件、各类保险（含人身意外伤害险）、第三方检测、各项审批、政策性规费、管理、利润、税金、措施项目费、组织验收、代理服务费、乐彩云平台服务费、保管费等相关费用，以及为履行合同所需承担的所有风险、责任和义务所产生的成本；凡属合同范围内、中标供应商为完成本项目所必需的费用，无论其在报价明细中是否单独列项，均视为已包含在合同总价内。因任何遗漏、错报而产生的费用及风险，均由中标供应商自行承担。
 
第三部分、供应商须知
[bookmark: _Toc9317_WPSOffice_Level2]一、说明
1、本次采购工作是参照《泰顺县县属国有企业采购管理办法》及相关法律规章组织和实施。
2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。
3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。
4.安全生产
在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。
5.知识产权
5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。
5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。
5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由投标人承担。
6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
8.▲供应商须具有良好的商业信誉：
1）供应商在国家企业信用信息公示系统网（http://www.gs×t.gov.cn/inde×.html）无严重违法企业记录。
2）供应商在中国执行信息公开网（http://z×gk.court.gov.cn/）无失信信息记录。
3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。
4）未被各级财政部门列入国企采购黑名单或被各级财政部门禁止参加国企采购项目投标。▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。
9.本项目采用公开招标采购方式进行采购，在采购过程中，评审小组可以根据采购文件实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。
[bookmark: _Toc6226_WPSOffice_Level2]10.符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件下载网址：“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”,采购文件如有补充更正均见“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。
二、采购文件
[bookmark: _Toc24610_WPSOffice_Level3]1.采购文件
1.1 采购文件的发放
本项目投标供应商直接在网上下载采购文件。
1.2 采购文件约束力
供应商一旦获取了本项目采购文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。
[bookmark: _Toc9317_WPSOffice_Level3]2.采购文件的澄清
供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在采购文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。
[bookmark: _Toc6226_WPSOffice_Level3]3.采购文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改采购文件，并通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。
[bookmark: _Toc4378_WPSOffice_Level2]三、投标文件
1.投标文件
1.1 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。
1.2 供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2.投标文件的组成
投标文件由《资格文件》、《商务技术文件》、《报价文件》三部分组成。
2.1《报价文件》组成
	序号
	内容（▲下表所列1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1. 
	开标（报价）一览表（附件一）

	2. 
	投标分项报价表（附件二）

	3. 
	质保期外维修费用（附件三）

	4. 
	设备零件、易损件、备品备件报价表（附件四）


2.2 《资格文件》组成
	序号
	内容（▲下表1-8项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1. 
	供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照）

	2. 
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件五）

	3. 
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件六）

	4. 
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（附件七）

	5. 
	参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件八）

	6. 
	供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可）

	7. 
	供应商法定代表人授权书（附件九）（如本项目无授权则只需提供营业执照）

	8. 
	1、机电工程施工总承包资质一级；2、须提供安全员1名。

	9. 
	国企采购活动现场确认声明书（附件十九）


2.3 《商务技术文件》组成
	序号
	内容（▲下表1-6项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负）

	1. 
	报价函（附件十）

	2. 
	供应商参与国企采购活动投标资格声明（附件十一）

	3. 
	法定代表人诚信投标承诺书（附件十二）

	4. 
	商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二））

	5. 
	投标产品配置清单（附件十四）；设备功能等技术参数描述

	6. 
	供应商项目服务人员汇总表（附件十五）

	7. 
	项目实施方案

	8. 
	距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；

	9. 
	供应商资信等级证明等（如有则提供）；

	10. 
	供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十六）

	11. 
	供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供）

	12. 
	节能环保产品声明函（附件十七）

	13. 
	节能环保产品清单（附件十八）

	14. 
	根据公开招标文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。

	15. 
	其它供应商须说明的资料（如有则提供）


3.投标内容填写说明
供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件。
[bookmark: _Toc132122115][bookmark: _Toc132122412]4.投标报价
4.1 供应商应按采购文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。
4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。
4.3
5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
[bookmark: _Toc132122117][bookmark: _Toc132122414]6.投标文件的有效期
6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。
6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
[bookmark: _Toc132125575][bookmark: _Toc132123882][bookmark: _Toc132125038][bookmark: _Toc132125984][bookmark: _Toc132125152][bookmark: _Toc132126155][bookmark: _Toc132124595][bookmark: _Toc132125096][bookmark: _Toc132123440][bookmark: _Toc132655777][bookmark: _Toc132122417][bookmark: _Toc132123635][bookmark: _Toc132123839][bookmark: _Toc132122120][bookmark: _Toc132123548]四、投标文件	
1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。
3.投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4.投标文件的备选方案
4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。
5. 投标截止期
5.1供应商应按前附表中规定的时间递交电子投标文件。
5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。
[bookmark: _Toc15003_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc493530207]五、开标和评标
（一）开标准备
1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加的，视同认可采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程和采购结果提出异议，同时供应商因未在线参加而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。
（二）电子招投标开标及评审程序
1.开标程序
2.1响应截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。
2.2投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格、符合性文件进行审查后公布审查情况；
2.3对商务技术文件进行评审；
2.4对报价情况进行评审；
2.5在系统上公布评审结果。
特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。
▲供应商乐采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。
2.评标
2.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：
[bookmark: _Toc2500_WPSOffice_Level3]1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；
[bookmark: _Toc20806_WPSOffice_Level3]2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
[bookmark: _Toc12689_WPSOffice_Level3]3）按照采购文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；
[bookmark: _Toc20017_WPSOffice_Level3]4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2 评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
（1)资格性检查。评审小组对供应商资格进行审查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。
（2)符合性检查。评审小组依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
2）评审小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整采购文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。
3）综合评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。
4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。
2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效；
1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；
2）不具备采购文件中规定的资格要求的；
3）最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；
4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；
5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；
6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；
7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。
2.4 ▲评审小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）除2、3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；
3）除2、3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评审小组认定。
2.5▲评审小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。
2.6 评审小组在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。
2.7 评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。
2.8评审小组对未中标(成交)的供应商不作解释。同时根据国企采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。
2.9投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。
3、投标文件的澄清
为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评审小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。
4、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：
4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
4.5不同供应商的投标文件相互混装；
4.6经评审小组认定供应商进行串通投标的，评审小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报国企采购管理部门进行进一步处理。
▲5、异常低价审查
5.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
5.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
6、评标原则
评标办法具体见本采购文件第七部分。
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[bookmark: _Toc23038_WPSOffice_Level3]1、决标
评标结束后，评审小组按照采购文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。
[bookmark: _Toc764_WPSOffice_Level3]2、中标（成交）通知书
2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在“乐采云”网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。
2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、成交无效
1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展国企采购活动。
2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由国企采购监管部门依法处理。
[bookmark: _Toc3709_WPSOffice_Level3]4、签订合同
4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2 采购文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。
[bookmark: _Toc21884_WPSOffice_Level3]5、履约保证金
合同签订后7日历天内，中标供应商应提供合同总金额2%的履约保证金。
6.招标代理服务费
招标代理费向中标（成交）供应商收取，服务费以中标（成交）价计算，按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）货物类标准的70%收取。
[bookmark: _Toc22707_WPSOffice_Level1]七、投诉质疑
1.供应商询问
供应商对国企采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.供应商质疑
2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑，否则，不予受理：
   （1）供应商如认为招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于自招标公告发布之日起七个工作日内以书面形式向采购机构提出质疑；
   （2）对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日（即供应商获取招标文件截止之日）起计算，但招标文件在获取招标文件截止之日后获得的，应当自截止之日起计算，且应当在采购响应截止时间之前提出；
   （3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算；
   （4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。
2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：
（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.3采购人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
3.供应商投诉
供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
4.范本下载
质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。


[bookmark: _Toc20074][bookmark: _Toc11700_WPSOffice_Level1]第四部分、政府采购政策功能相关说明
[bookmark: _Toc10483_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc25899_WPSOffice_Level2]一、中小企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明
1.文件参照
（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）
（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)
（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）
（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）
（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；
（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）
（8）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度 助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）
2.本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除10%，按扣除后的价格参与评审。符合要求的提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中）：
（1）中小企业：中小企业声明函（格式见附件1-1）
（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（格式见附件1-2）
（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（扫描件加盖公章上传）
3.扶持政策说明：
残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。
4.本项目采购文件明确采购的标的所属行业为 其他未列明行业 。
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附件1-1
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称）   ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 
…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）： 
日 期：



填写说明：
1） 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2）采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。
▲3）投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。





附件1-2
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，参照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：
       日  期：

扶持政策说明：
1、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。
2、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。


二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明
1.政策参照
（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)
（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)
（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）
（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）
（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）
（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）
2.供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。




第五部分  合同文本
甲方：（采购人）
联系人：
联系电话：

乙方：（中标人）
住所：
开户银行：
账号：
联系人：
联系电话：

根据《泰顺县县属国有企业采购管理办法》等有关法律法规精神，甲方采用公开招标采购方式，确定乙方为 项目名称：（项目编号：）的供应商，经双方协商一致，达成以下合同条款，以资共同遵守。
下列文件构成本合同的组成部分，彼此相互解释，相互补充。组成本合同的多个文件的优先解释顺序如下：
1.补充协议（如有）
2.本合同书
3.中标（成交）通知书
4.乙方投标（响应）文件
5.采购文件澄清（修改）、更正文件
6.采购文件
一、合同标的（表格格式仅供参考）
1、推荐品牌表
	序号
	设备名称
	推荐品牌（同等或优于）

	1
	水泵
	上海凯泉、上海连成、南方泵业、利欧、上海东方泵业、山东双轮、新界、三联

	2
	真空泵
	信缔纳士(Nash)、肯富来、上海凯泉、汉钟精机、山东华成

	3
	潜水泵
	合肥恒大江海、蓝深集团、上海凯泉、上海连成

	4
	电机
	佳木斯电机、湘潭电机、上海电机厂、南阳防爆电机、卧龙电气

	5
	阀门
	苏州纽威阀门、中核苏阀、上海冠龙阀门、上海阀门五厂

	6
	流量计
	开封仪表、重庆川仪、上海光华

	7
	变频器
	ABB、西门子、施耐德、汇川、英威腾

	8
	PLC柜
	西门子、施耐德、罗克韦尔(AB)

	9
	直流屏
	许继、国电南自、南瑞、奥特迅、易事特

	10
	视频安防
	海康威视、大华、宇视科技

	11
	卧式旋转接头
	杜博林(Duramax)、宇航航天、滕州市福瑞德

	12
	避雷设备
	中光、地凯、德和盛(DEHN)

	13
	超声波液位计
	精波(北京)、美仪 、飞卓科技、大连依斯特

	14
	UPS
	华为、施耐德APC、伊顿、维谛

	15
	交换机
	华为、新华三(H3C)、锐捷网络

	16
	工业防火墙
	华为、迪普、华三、天融信、深信服


中标供应商提供的投标产品是以上品牌的，无需提供其他证明材料，如是其他品牌的须提供其品牌的相关证明材料，证明其品牌同等或优于推荐品牌。
2、标的信息
	名称
	品牌/产地
	规格/型号
	数量
	单位
	单价(元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


二、合同金额及结算规定
1.合同金额：人民币（大写）：            元（￥      元）。包括项目所需的材料费、运输费、安装（调试）费、安装辅材、人员工资、保险费、利润、税金等完成本项目采购范围内全部工作内容所需价款；合同包含的风险等可能产生的所有费用均已计入合同金额。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
1.乙方须保证其所提供的产品、服务或其任何一部分不受第三方提出侵犯其专利权、商标权、版权和工业设计权的指控。
2.如果第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能产生的一切经济和法律责任。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方，无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
1.合同签订后7日历天内，乙方应当向甲方交纳合同金额的2%，即人民币        元整（小写：￥       元）作为履约保证金。
2.在项目完成后10个工作日内无息退还履约保证金。
3.乙方不能完整履行合同义务的，甲方有权根据合同约定，从履约保证金中获得所受损失的补偿。
七、转包或分包
1.本合同范围的货物和服务，应由乙方直接供应，不得转让他人；
2.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
八、交付时间、交货方式及交付地点
1.交付时间：所有货物须在2027年8月31日前完成全部的货物安装并调试完成；因采购人通知时间原因造成的工期延期，成交供应商不需要承担工期延期责任；因成交供应商自身原因造成的工期延期，需承担工期延期责任；
2.成交供应商在接收到采购人每批次的供货书面或电子文件通知后30日历天内，该批次的所有货物需送至采购人指定地点，货物存放场地由成交供应商自行负责；货物的保管、风险及相关费用由成交供应商自行承担；采购人在收到到货证明7个工作日内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符的，采购人有权拒绝接受。在接收到采购人可以进行安装实施书面或电子文件通知后15日历天内完成该批次的货物安装并调试完成。
4.交货方式：现场交货保管并负责安装、调试。
5.交付地点：甲方指定的地点。
九、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.货物在规定的期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十、安装、调试和验收
1.乙方负责设备购置、安装、集成、调试、试运行、验收等全过程的工作。 
2.乙方应提供安装计划给甲方认可。安装时乙方按需分派针对相对应设备的专业技术人员负责安装、调试及试运行工作，提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，直到保证正常稳定运行。安装结束前，乙方应提交测试和调试方法及记录表格给甲方。
3.乙方将所供设备运至交货地点，并向甲方提供到货证明。甲方在收到到货证明7个工作日内，对货物的外观、规格、数量、进行检验。如发现货物的外观、规格、数量与合同规定不符的，甲方有权拒绝接受。
4.乙方应完成合同货物的供货、安装及调试，使整套设备（系统）按合同要求正常、稳定运行，并完成验收前期的各项准备工作等，设备安装、集成、调试所需的工具、仪器及安装材料由乙方负责。
5.合同货物全部到货并安装调试完毕后，甲方组织验收，乙方所供全部设备（系统）能够按照甲方需求连通并正常运转，软件能够在相应平台上正常运行，合同约定的功能和性能指标全部实现，测试或试运行过程中发生的故障已被消除并得到甲方认可后，视为验收合格。验收完毕后应出具验收结果报告。
因验收不合格导致合同目的无法实现的，甲方有权：
（1）单方解除本合同；
（2）要求乙方在合同解除后5个工作日内无条件退还甲方已支付的全部款项；
（3）向乙方追偿因此造成的全部经济损失，包括但不限于：
①装修结构破坏及恢复费用；
②系统返工、设备更换的人工与材料成本；
③工期延误导致的管理成本增加及第三方索赔；
④其他直接或间接合理损失。
上述赔偿不影响甲方依法主张其他合同权利或追究乙方违约责任。
8.对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构或相关领域专家参与初步验收及最终验收，并由其出具检测意见，验收的检测或专家费用由乙方承担。
9.（视项目需要可具体细化） 。
十一、质量保证及售后服务
1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
2.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
3.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。
4.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。
十二、付款方式
在合同生效后，根据每批次提供的进行支付货款；该批次的货物全部送至采购人指定地点后，经采购人进行检查无误后，采购人在15个工作日内支付该批次货物合同金额的35%，该批次在完成安装并调试完成后，采购人在15个工作日内支付该批次货物合同金额的35%，在所有货物安装完成经过验收合格并试运行三个月后（试运行期间每个月都需提供正规部门出具原水水质检测报告），操作完全符合使用要求的，采购人在7个工作日内支付所有货物合同款的30%（成交供应商在质保期结束前需每年提供当年所有货物残值1.5%的以银行、保险公司出具的保函）。
注：中标供应商必须开具合同金额100%的增值税发票。
十三、更换人员
项目负责人、技术负责人、安全员不得随意更换，除特殊原因外，须经采购人同意才可以更换人员，每更换一次项目负责人扣除20万元人民币，每更换一次技术负责人扣除15万元人民币，每更换一次安全员扣除10万元人民币。
十四、税费
1、本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
2、乙方需在签订合同后7个工作日内向甲方提供税务机关的《外出经营活动税收管理证明》或《跨区域涉税事项报告表》原件或扫描件，否则甲方有权解除合同。
十五、违约责任
1.甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合格货物的，应向乙方偿付合同金额的1%作为违约金。
2.乙方交付的货物品种、型号、规格、数量、质量标准不符合其投标文件承诺或采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并拒付货款，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可终止执行合同并扣罚全额履约保证金，若造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4.乙方未能在合同规定的时间内完成供货、调试、验收并移交的，则每逾期一天5000元为标准向甲方支付违约金，最高不超过合同金额的3％，由甲方从待付合同款项中扣除。如逾期交付超过7天的，除违约金外，甲方还将扣除全额履约保证金，并有权解除本合同。
5.乙方未按照承诺的维保响应时间到位的，每逾期1小时应按1000元为标准支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。如乙方在24小时后仍未能解决故障的，除扣除相应违约金外，甲方可采取必要的补救措施（如委托其他第三方维修机构进行维修或更换新设备等），所产生的费用及对甲方造成的一切损失，均由乙方承担，直接从合同款项中进行扣除。
6.因乙方逾期交货或不履行其投标文件承诺的维保服务或拒绝履行合同约定的其他主要义务等违约行为导致甲方终止合同的，甲方将扣除全额履约保证金，同时乙方应向甲方支付合同金额的1%作为违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
7.出现甲方扣除全部或部分履约保证金情形,乙方应在收到甲方通知的7个工作日内向甲方补足履约保证金,否则甲方有权单方解除本合同并没收剩余履约保证金。
8.因甲方原因造成工期（完成期限）延误的，总工期相应顺延，乙方无需承担违约责任。
十六、不可抗力事件处理
1.合同履行期间内（含质量保证期），任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、争议的解决
双方在履行合同过程中产生争议时，应首先通过友好协商解决，协商不成的，可提请同级监管部门调解；调解不成的，可采取以下第 （2） 种方式处理。
（1）向仲裁委员会提请仲裁；
（2）向泰顺县人民法院提起诉讼。
十八、合同生效及其它
1.合同经甲、乙双方法定代表人（单位负责人）或授权代表签字、加盖单位公章后生效；
2.合同履行过程中涉及采购内容追加的，需签定书面补充协议报同级财政部门备案。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。
4.本合同正本一式六份，甲乙双方各执三份；均具备同等法律效力。

甲方（盖公章）：                                   乙方（盖公章）：
法定代表人或其授权代理人（签字）：                 法定代表人或其授权代理人（签字）：

签订日期：      年   月   日                       签订日期：      年   月   日
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[bookmark: _Toc24860_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23389_WPSOffice_Level1]第六部分、附件-投标文件格式


附件一
开标（报价）一览表
项目名称：泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购
采购编号：            
价格单位：元人民币
	标项
	标项名称
	投标报价
	
最高限价

	1
	泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购
	大写：                
小写：                
	31585876元



1、▲本项目采用总价方式报价。
2、开标（报价）一览表中投标价为符合公开招标文件要求的投标报价。
3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应公开招标文件。

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件二
投标分项报价表
项目名称：泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购          
招标编号：        
价格单位：元人民币
	序号
	名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.
	总承包服务费
	
	
	
	
	
	100000
	100000
	

	合计总价
	



注：1.不提供详细分项报价表将视为没有实质性响应公开招标文件。
2.此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。
3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。
4.在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。
5.表格可以延续。            
           
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
附件三

服务期外维护费用
项目名称：泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购          
招标编号：            
价格单位：元人民币
	序号
	名称
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商盖章：
附件四
设备零件、易损件、备品备件报价表
	序 号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商盖章：



















附件五

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

泰顺县水利投资开发有限公司、浙江三凌建设项目管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）
附件六

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函
泰顺县水利投资开发有限公司、浙江三凌建设项目管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：












附件七
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

泰顺县水利投资开发有限公司、浙江三凌建设项目管理有限公司：

我方 （供应商）  承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：













附件八
参加国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函
泰顺县水利投资开发有限公司、浙江三凌建设项目管理有限公司：
我方 （供应商）  具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单，参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：
 



















附件九
[bookmark: _Toc32552_WPSOffice_Level3]法定代表人授权书

泰顺县水利投资开发有限公司：
本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购（采购编号：        ）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：        年龄：        

详细通讯地址：        邮政编码：        

电话：        传真：        

供应商：（盖章）       

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：        年   月   日

	
粘贴法人授权代表身份证复印影印件






	
粘贴法人身份证复印影印件






附件十
[bookmark: _Toc30988_WPSOffice_Level3]报价函

泰顺县水利投资开发有限公司：
（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购（采购编号：        ）招标的有关活动，为此：
1、提供供应商须知规定的全部投标文件：
“电子加密投标文件”：在线上传递交。
2、保证遵守公开招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。
4、我方对完工期承诺如下：▲按公开招标文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。
5、供应商已详细审查全部公开招标文件，包括公开招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果公开招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。
7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加国企采购活动，且在限制期内。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                     邮编：                     
电话：                     传真：                     
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：







附件十一
[bookmark: _Toc15399_WPSOffice_Level3]供应商参与国企采购活动投标资格声明函
	项目名称
	泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购

	项目采购编号
	        

	时间
	本项目投标截止时间

	1、我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
　　（五）参加国企采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。
2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与国企采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与国企采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。
3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加国企采购活动，且在限制期内：
4、我单位参与本项目国企采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明：
5、我单位符合本项目特定资格条件：/ 的要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（公开招标文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白）
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

	签署日期：



备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件十二
[bookmark: _Toc7010_WPSOffice_Level3]法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购（采购编号：        ）的投标；
一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按公开招标文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。
二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。
三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。
四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。
五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。
六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。
七、不在开标后进行虚假恶意投诉。
八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、国企采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《泰顺县县属国有企业采购管理办法》规定条件的情形：
九、没有被各地、各级国资部门禁止参加国企采购活动，且在限制期限内：
十、参与本项目国企采购活动3年内没有重大违法记录情况。
本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。
法定代表人（签字或签章）：
投标供应商（盖章）
承诺书签署日期：年月日
备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。


附件十三
[bookmark: _Toc18541_WPSOffice_Level3]（一）商务偏离表

	序号
	内容
	公开招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

[bookmark: _Toc4031_WPSOffice_Level3]（二）技术偏离表
	序号
	内容
	公开招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：
[bookmark: _Toc30988_WPSOffice_Level2]备注：表格可以延续
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附件十四
[bookmark: _Toc3495_WPSOffice_Level3]投标产品配置清单
项目名称：泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购                                                                 
采购编号：        
	序号
	货物名称
	型号
	品牌、产地
	主要规格
	数量
	备注
	实物图片
（如有）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：
[bookmark: _Toc24259_WPSOffice_Level3]注：1、放置《商务技术文件》中，本表相当于不带价格的明细报价表。
2、所投产品详细配置、技术应另页描述。
附件十五

供应商项目服务人员汇总表
项目名称：泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购
招标编号：        
	姓名
	本项目主要工作
	年龄
	性别
	专业
	专业
年限
	职务
和职称/认证
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：  1.项目负责人及其他服务人员均应列入；
2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；
3.资质证书等人员证件复印件应附后。
4. 表格可以延续。
供应商全称：（盖章）
法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：
日期：

[bookmark: _Toc28287_WPSOffice_Level3]附件十六
供应商项目业绩清单

	序号
	采购
单位
	项目
名称
	数量
	合同
金额
	签约
日期
	联系人
	联系
电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：


附件十七
[bookmark: _Toc30629_WPSOffice_Level3]节能环保产品声明函
本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：
1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。
2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的      产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：        
日 期：                  



















附件十八
节能（环保）产品清单
(如有则提供)
（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细
	制造商
	品牌
	产品名称、
规格型号
	节字标志认证证书号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	


（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细
	制造商
	品牌
	产品名称、
规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	依据的标准
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书复印件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书复印件，否则按无效投标处理。
2、表格可以延续。
投标供应商盖章：   
日 期：          

附件十九 
国企采购活动现场确认声明书
浙江三凌建设项目管理有限公司：
本人     （授权代表姓名），经由               （单位）        （法定代表人姓名）合法授权参加  泰顺县环飞云湖引调水工程（东片引水工程）设备采购 （编号：        ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
1、 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
2、 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与                （供应商名称）之间存在下列利害关系               ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
  I.其他利害关系情况                              。
3、 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
4、 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系。
5、 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出）                                     。
（供应商代表签名）：
 年 月 日
评分对应表（参考）置于目录处
                                  
供应商名称：                                     项目编号：
	序号
	评审内容
	评分标准
	自评分
	页码

	一
	技术分
	
	
	详见投标文件第几页

	1
	
	
	
	....

	2
	
	
	
	

	....
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                     

注：评分对应表主要用于作为专家评分的一个参考及查阅依据。
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第七部分、评标办法
根据《泰顺县县属国有企业采购管理办法》等有关国企采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。
[bookmark: _Toc32552_WPSOffice_Level2]一、总则
评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评审小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，评审小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc15399_WPSOffice_Level2]二、评审组织
评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。
[bookmark: _Toc7010_WPSOffice_Level2]三、投标文件递交截止、评审程序、评审原则和方式
1.投标文件递交截止
1.1 供应商须按采购文件规定的时间递交电子投标文件。
1.2 供应商法定代表人或其授权代表应在线参加采购会议。
2.本次采购是根据公开招标采购方式进行，各供应商首次报价不公开。
2.1 如评审小组认为采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，评审小组可以直接对供应商进行打分评价。
2.2如评审小组认为需要修改采购文件的，在评审过程中，评审小组可以根据采购文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加的供应商。
供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
3.评审原则和方法
3.1 评审小组负责审查投标文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。评审小组认为必要时，可向供应商进行询标。评审小组有权决定全部或部分供应商投标文件无效。
3.2 评审小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。
3.3 评审小组采用综合评分法对各供应商的投标文件和报价进行综合评分。
本次评审采用综合评分法，评审小组根据采购文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一名的供应商向采购人推荐其为中标（成交）供应商。
4.投标文件的澄清
为有利于对投标文件的评议，必要时采购人可要求供应商对投标文件进行澄清，并作出答复。答复须有供应商授权代表签字并作为投标文件内容的一部分。
[bookmark: _Toc28287_WPSOffice_Level2]四、评审细则
一、商务报价评分30分
1.以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。
2.本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）
2、 技术资信评分（70分）
	序号
	评审内容
	评分标准
	分值

	1
	供应商业绩
	投标人须提供引供水或引调水机电类项目业绩，提供一份得1分，最高得2分。
注：1、业绩证明材料提供合同（不含分包合同）、中标通知书和完工或竣工鉴定书或验收合格证明扫描件加盖公章，须体现项目主体类别信息，否则不得分。
	0-2

	2
	企业实力    
	投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内，每提供一种证书得1分，最高得3分；
注：提供相关认证证书的扫描件并加盖公章，不提供不得分。须提供在官网“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/”的网页查询截图（须显示网址），且显示有效。
	0-3

	3
	项目管理团队
	1、 拟投入的项目负责人（一名）须具有一级建造师（机电工程）并具有自动化类高级及以上职称或机电类高级及以上职称的得2分，不提供的不得分；
2、 项目负责人具有引供水或引调水机电类项目业绩的得1分，最高得1分。
3、拟投入的技术负责人（一名）具有水利类高级及以上职称或一级建造师（水利工程）的得2分。
4、配备除项目负责人和技术负责人外，提供电气类、自动化类、智能化类、信息技术类中级职称每提供一份有效证书的得0.5分，提供高级及以上职称的得1分，提供水利工程类、机电类中级职称或二级建造师的每提供一份有效证书的得0.5分，提供高级及以上职称或一级建造师有效证书的得1分，以上同一人员多本证书和同类证书均不重复计分，仅按最高等级证书核算单次分值；本项最高得6分。
注：1、以上人员证书须提供相关证明材料扫描件加盖公章。
2、以上人员须提供本单位近三个月社保任一时段的缴纳证明材料扫描件加盖公章。
3、业绩证明材料提供合同（不含分包合同）、中标通知书和完工或竣工鉴定书或验收合格证明扫描件加盖公章，须体现出参与人员信息和项目主体类别信息，否则不得分。
4、签发/颁证机构为人力资源和社会保障部（厅、局）或住房和城乡建设部（厅、局）或应急管理部（厅、局）或水利部（厅、局），扫描件并加盖公章，否则不得分。
	0-11

	4
	产品技术参数
	1、投标人须根据招标文件的采购内容及技术要求内设备推荐品牌一览表里的推荐品牌进行评审，投标产品均是推荐品牌的得16分，每有一项不满足的扣1分，16分扣完为止；投标产品是推荐品牌外的，须提供承诺书，说明其投标产品同等或优于推荐品牌的得16分，每项不提供承诺书或不满足的扣1分，16分扣完为止。
2、招标文件内采购内容及技术要求内设“★”的参数为实际性条款不得负偏离并提供相关证明材料，清单一览表内其他条款全部满足要求的得16分，参数每有一条产生负偏离的扣0.5分，16分扣完为止。
	0-32

	5
	技术方案   
	根据投标人提供的重难点分析方案进行打分：
内容编制科学合理、贴合实际需求且提供全部方案的得3分；
技术方案编制基本科学合理、基本贴合项目实际需求且提供部分方案的得2分；
技术方案编制不够科学合理、不够贴合项目实际需求的得1分；
未提供的不得分。
	0-3

	
	
	根据投标人的设备安装调试方案，包括施工进度计划、设备安装方案、设备调试方案、交叉配合施工方案、平台数据对接方案等进行打分：
内容编制科学合理、贴合实际需求且提供全部方案的得4分；
技术方案编制基本科学合理、基本贴合项目实际需求且提供部分方案的得3分；
技术方案编制不够科学合理、不够贴合项目实际需求的得2分；
未提供的不得分。
	0-4

	
	
	投标人根据对采购人提供的建设方案进行优化、施工组织方案、与浮船厂商的对接方案等进行打分：
内容编制科学合理、贴合实际需求且提供全部方案的得4分；
技术方案编制基本科学合理、基本贴合项目实际需求且提供部分方案的得3分；
技术方案编制不够科学合理、不够贴合项目实际需求的得2分；
未提供的不得分。
	0-4

	6
	培训、售后服务方案
	1、为本项目设置合理售后故障响应组织架构、响应时间的可行性方案、服务网点及对本项目售后服务承诺的范围和完善程度(包括服务标准、售后人员信息、故障响应修复时间方式及售后保障措施等)，进行打分：
内容编制科学合理、贴合实际需求的得5分；
技术方案编制基本科学合理、基本贴合项目实际需求的得3分；
技术方案编制不够科学合理、不够贴合项目实际需求的得1分；
未提供的不得分。
2、提供售后服务认证证书的得1分，需提供原件扫描件并加盖公章，否则不得分。
	0-6 

	7
	质保期
	投标人承诺所有货物在原有质保3年的基础上每增加一年的得1分，最高得5分。
	0-5


5、 说明
1.供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评审小组成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。
2.评审小组推荐综合得分第一名的供应商为中标（成交）供应商，如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按商务技术部分得分由高到低排列。
3.所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。
参见本采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

