## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| “光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分） |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 2801860.00元
| (大写): | 贰佰捌拾万壹仟捌佰陆拾元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分） | 第1页 共2页
“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目 珨﹜总说明 本工程量清单涵盖范围：详见招标文件。材料选用及技术要求：施工图。 工程量清单编制依据： 《浙江省建设工程计价规则（2018）版》； 《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》； 《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）版》； 《浙江省施工机械台班费用定额（2018）版》。 造价相关的文件； 图纸：由浙江一道电力有限公司设计，图纸名称《“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目工程》； 信息价按2026年4月份泰顺信息价，温州信息价、浙江信息价，或者市场询价 国家标准图集、其他有关造价政策文件、规范性文件等； 本工程按各相关专业取费市区工程中值； 媼﹜通用编制说明： 除另有说明外,本清单工程量计算规则均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013) 、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（GB50500-2013）》、以及相配套的文件法规等为依据； 本说明不做为施工的最后依据，具体施工时，由建设单位、施工单位、设计单位、监理单位及有关主管单位经过会审后方可施工； 材料选用及技术要求见施工图； 桩泥外运及消纳费用必须符合市政府有关建筑废土运输要求，并按规定办理相关手续； 除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价； 清单中项目特征如有描述不清楚请各投标单位应结合施工图纸报价，综合单价应包括完成该项目所需的所有费用； 清单中未列出的措施费项目，施工单位根据图纸结合施工现场在其他施工技术措施费综合考虑； 本次编制范围：电气部分（一次）的线缆、接地及防火封堵、箱变及SVG基础、预制舱基础；光伏
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分） | 第2页 共2页
8. 板桩基础、电缆井、电缆排管、厂区围栏及大门，厂区内道路； ?﹜编制说明： 经设计回复双立柱灌注桩按入土深度1300mm地面以上400mm总桩长1700mm计，钢筋按入土桩长1300mm计，纵筋在入土桩长1300mm基础上延伸120mm与PIP76*3.5钢管焊接； 经设计回复单立柱灌注桩混凝土等级按C30计，桩长按2500mm计； 土石方外运运距按1km计，仅计运费不计消纳费； 单立柱支架暂按224组，双立柱支架暂按96组计； 经设计回复场区围栏圆管基础按C25混凝土，大门暂按3个计； 经设计回复箱变及预制舱基础换填厚度按300mm，放坡比例1:0.5计； 经设计回复电缆井按5座计，无需接地； 经设计回复电缆管仅埋地过路段按C25混凝土包封、设置C25混凝土保护板，非过路段不设置混凝土保护板； 经设计回复电缆管埋地防雷接地按-40*4镀锌扁钢计； 经设计回复电缆管埋地段土石方开挖放坡比例按1:0.5计； 经设计回复站内便道不计挖填方，按原有地坪压实后铺设基层及面层； 经设计回复箱变1至开关站埋管按PVC管DN50+DN100，长度75m计； 13. 经设计回复便道宽度5m计；

## 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分） |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元)
1 | “光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分） | 2801859.65
1.1 | 安装 | 838054.05
1.2 | 土建 | 1963805.6
合计 |  | 2801860

## 1_1_单位（专业）工程招标控制价计算表
单位（专业）工程招标控制价计算表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-安装 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | Σ（分部分项工程量×全费用综合单价） | 100 | 838054.05
2 | 措施项目费 | 按全费用综合单价或项计算 | 100
3 | 其他项目费合计 | 其他项目合计 | 100
3.1 | 其他项目费 |  | 100
3.2 | 增值税 |  | 9
4 | 建设工程造价 | 1+2+3 | 100 | 838054.05
造价合计(大写):捌拾叁万捌仟零伍拾肆元零角伍分；￥838054.05。

## 1_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-安装 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
| 电气部分（一次） |  |  |  |  | 688118.97
1 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆ZC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm² 电缆头制作、安装 包含所有安装、调试、搬运费等一切内容 | m | 550.00 | 952.65 | 523957.50
2 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 电缆ZC-YJY22-8.7/15kV-3X70mm² 电缆头制作、安装 包含所有安装、调试、搬运费等一切内容 | m | 350.00 | 340.21 | 119073.50
3 | 接地极 | 垂直接地体L50×50×5 L=2500 热镀锌角钢 包含所有安装、调试、搬运费等一切内容 | 根 | 20 | 119.37 | 2387.40
4 | 接地母线 | 接地母线敷设 埋地敷设 热镀锌扁钢-50*5 包含所有安装、调试、搬运费等一切内容 | m | 240.00 | 55.15 | 13236.00
5 | 接地母线 | 接地线 BVR50 含焊接端子头制作、安装 包含所有安装、调试、搬运费等一切内容 | m | 100.00 | 60.95 | 6095.00
6 | 铁构件 | 电缆支架制作安装 包含所有安装、搬运费等一切内容 | kg | 531.74 | 22.20 | 11804.63
7 | 防火堵洞 | 无机堵料 包含所有安装、搬运费等一切内容 | kg | 30.00 | 2.04 | 61.20
8 | 防火堵洞 | 有机堵料 包含所有安装、搬运费等一切内容 | kg | 40.00 | 6.37 | 254.80
9 | 防火隔板 | 防火隔板 包含所有安装、搬运费等一切内容 | m2 | 10.00 | 234.67 | 2346.70
10 | 防火涂料 | 防火涂料 包含所有安装、搬运费等一切内容 | kg | 40.00 | 38.83 | 1553.20
11 | 电缆试验 | 电缆交流耐压试验 包含所有安装、调试、搬运费等一切内容 | 根 | 4 | 1837.26 | 7349.04
| 箱变、SVG基础 |  | 座 | 3 |  | 76357.94
12 | 垫层 | C15混凝土垫层，含模板 | m3 | 6.12 | 606.94 | 3714.47
13 | 独立基础 | C30混凝土底板，含模板 | m3 | 19.25 | 639.80 | 12316.15
14 | 矩形柱 | C30混凝土柱，含模板 | m3 | 2.43 | 1591.64 | 3867.69
15 | 基础梁 | C30混凝土框梁，含模板 | m3 | 3.54 | 1284.47 | 4547.02
本页小计 | [5 empty] | 712564.30
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-安装 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
16 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | C30混凝土悬挑板，含模板 | m3 | 3.24 | 2565.63 | 8312.64
17 | 现浇构件钢筋 | HRB400带肋钢筋(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑） | t | 2.799 | 4820.31 | 13492.05
18 | 预埋铁件 | 预埋铁件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑） | t | 0.093 | 12902.73 | 1199.95
19 | 钢梯 | 钢梯（倾角45°、梯宽600mm） 1、φ50*2.5钢管 2、-180*10梯梁（[16a） 3、含踏步板、除锈和防腐、焊接、焊缝、安装、运输等一切内容，其他做法详见图集15J401 | t | 0.659 | 6159.32 | 4058.99
20 | 仓面脚手架 | 悬挑板脚手架，高度1.5m以内 | m2 | 69.48 | 14.41 | 1001.21
21 | 金属栏杆 | 平台栏杆H=1.2m，具体详见图纸 | m | 49.80 | 283.40 | 14113.32
22 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：自行考虑 2、投标单位自行考虑土方类别及松散系数转换等因素，自行在投标综合单价内考虑 | m3 | 117.49 | 11.88 | 1395.78
23 | 余方弃置 | 余方外运,运至业主指定地点 | m3 | 50.32 | 34.41 | 1731.51
24 | 回填方 | 1、填方材料品种:原土回填 2、密实度:达到设计要求 | m3 | 67.17 | 50.82 | 3413.58
25 | 回填方 | 1、填方材料品种:级配砂石换填 2、密实度:达到设计要求 | m3 | 24.50 | 130.35 | 3193.58
| 预制舱基础 |  | 座 | 2 |  | 73577.14
26 | 垫层 | C15混凝土垫层，含模板 | m3 | 7.14 | 589.45 | 4208.67
27 | 独立基础 | C30混凝土底板，含模板 | m3 | 19.80 | 625.46 | 12384.11
28 | 矩形柱 | C30混凝土柱，含模板 | m3 | 2.50 | 2468.26 | 6170.65
29 | 基础梁 | C30混凝土框梁，含模板 | m3 | 4.15 | 1980.47 | 8218.95
30 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | C30混凝土悬挑板，含模板 | m3 | 3.03 | 2565.63 | 7773.86
31 | 现浇构件钢筋 | HRB400带肋钢筋(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑） | t | 3.250 | 1383.80 | 4497.35
本页小计 | [5 empty] | 95166.20
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-安装 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
32 | 预埋铁件 | 预埋铁件(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑） | t | 0.090 | 12902.73 | 1161.25
33 | 钢梯 | 钢梯（倾角45°、梯宽600mm） 1、φ50*2.5钢管 2、-180*10梯梁（[16a） 3、含踏步板、除锈和防腐、焊接、焊缝、安装、运输等一切内容，其他做法详见图集15J401 | t | 0.440 | 6159.32 | 2710.10
34 | 仓面脚手架 | 悬挑板脚手架，高度1.5m以内 | m2 | 79.32 | 14.41 | 1143.00
35 | 金属栏杆 | 平台栏杆H=1.2m，具体详见图纸 | m | 52.40 | 283.40 | 14850.16
36 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：自行考虑 2、投标单位自行考虑土方类别及松散系数转换等因素，自行在投标综合单价内考虑 | m3 | 124.86 | 11.88 | 1483.34
37 | 余方弃置 | 余方外运,运至业主指定地点 | m3 | 54.58 | 34.41 | 1878.10
38 | 回填方 | 1、填方材料品种:原土回填 2、密实度:达到设计要求 | m3 | 70.28 | 50.82 | 3571.63
39 | 回填方 | 1、填方材料品种:级配砂石换填 2、密实度:达到设计要求 | m3 | 27.05 | 130.35 | 3525.97
本页小计 | [5 empty] | 30323.55
合计 | [5 empty] | 838054.05

## 1_1_主要工日价格表
【表10.2.2-29】
主要工日价格表
工程名称:安装 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日 | 40.707 | 150.00
2 | 二类人工 | 工日 | 305.683 | 162.00
3 | 三类人工 | 工日 | 4.107 | 186.00

## 1_1_主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0109120003~1 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | kg | 42.539 | 3.472
2 | 0113120071~1 | 扁钢 | Q235B综合 | kg | 116.983 | 3.23
3 | 0121120049~1 | 角钢 | Q235B综合 | kg | 398.805 | 3.23
4 | 2706120013~1 | 接地母线 | 热镀锌扁钢-50*5 | m | 252.000 | 6.123
5 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR50 | m | 105.000 | 50.277
6 | 2803330009~1 | 电力电缆 | ZC-YJY22-8.7/15kV-3X70mm2 | m | 353.500 | 285.531
7 | 2803330009~1 | 电力电缆 | ZC-YJY22-8.7/15kV-3X240mm2 | m | 555.500 | 828.212
8 | 2927330015~1 | 电缆终端盒 |  | 套 | 10.200 | 0
9 | 3301330029~1 | 钢楼梯 | 踏步式 | t | 1.099 | 4000
10 | 3401120009~1 | 垂直接地体 L50×50×5 L=2500 热镀锌角钢 |  | 根 | 20.000 | 30.438

## 1_1_主要机械台班价格表
【表10.2.2-32】
主要机械台班价格表
工程名称:安装 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班 | 2.400 | 56.07
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班 | 1.800 | 30.63
3 | 电压电流表（各种量程） | 台班 | 2.400 | 22.89
4 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班 | 1.200 | 40.68
5 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班 | 1.800 | 21.71
6 | 继电保护测试仪 JBC | 台班 | 2.400 | 34.23
7 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班 | 1.800 | 90.24
8 | 数字万用表 F-87 | 台班 | 2.400 | 6.14
9 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班 | 1.800 | 40.15
10 | 电缆测试仪 | 台班 | 2.400 | 17.44
11 | 超声波探伤仪0～10000mm | 台班 | 0.110 | 103.02
12 | 光导介损测量仪 | 台班 | 1.200 | 36.65
13 | 精密电桥 YY2814 | 台班 | 2.400 | 20.48
14 | 轻型试验变压器TSB-10/50 | 台班 | 1.800 | 27.85
15 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班 | 1.200 | 208.00
16 | 履带式推土机105kW | 台班 | 0.264 | 992.58
17 | 平地机90kW | 台班 | 0.155 | 691.34
18 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 0.448 | 1117.04
19 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 0.072 | 435.35
20 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 0.141 | 681.45
21 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.254 | 782.10
22 | 汽车式起重机10t | 台班 | 1.581 | 847.11
23 | 汽车式起重机20t | 台班 | 0.150 | 1107.64
24 | 门式起重机10t | 台班 | 0.040 | 497.03
25 | 载货汽车4t | 台班 | 1.579 | 475.67
26 | 载货汽车5t | 台班 | 1.835 | 495.82
27 | 自卸汽车15t | 台班 | 0.735 | 992.81
28 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 0.161 | 37.69
29 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 0.375 | 41.33
30 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 0.883 | 25.79
【表10.2.2-32】
主要机械台班价格表
工程名称:安装 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
31 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 1.449 | 25.95
32 | 立式钻床25mm | 台班 | 2.206 | 5.57
33 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 0.033 | 372.91
34 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.008 | 79.17
35 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 3.332 | 86.24
36 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 1.388 | 90.85
37 | 对焊机75kV·A | 台班 | 0.322 | 110.95
38 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 0.203 | 8.58
39 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 0.842 | 12.44
40 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 3.735 | 4.39
41 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.306 | 457.14
42 | 弧焊机 综合 | 台班 | 13.969 | 68.02

## 1_2_单位（专业）工程招标控制价计算表
单位（专业）工程招标控制价计算表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-土建 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 费用名称 | 计算公式 | 费率 | 金额(元)
1 | 分部分项工程费 | Σ（分部分项工程量×全费用综合单价） | 100 | 1963805.6
2 | 措施项目费 | 按全费用综合单价或项计算 | 100
3 | 其他项目费合计 | 其他项目合计 | 100
3.1 | 其他项目费 |  | 100
3.2 | 增值税 |  | 9
4 | 建设工程造价 | 1+2+3 | 100 | 1963805.6
造价合计(大写):壹佰玖拾陆万叁仟捌佰零伍元陆角整；￥1963805.6。

## 1_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-土建 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
| 桩基（双立柱支架） |  | 根 | 960 |  | 353253.86
1 | 干作业成孔灌注桩 | 钢筋混凝土桩 1、桩径：φ170mm 2、混凝土种类：C30； 3、部位：钢混组合桩； 4、具体施工范围及其他要求详见施工图纸； 5、清单工程量为设计桩长； 6、投标单位须综合考虑钻孔成孔方式、山体坡度、护筒、土石方外运等一切内容，自行报价； | m | 1632.00 | 101.97 | 166415.04
2 | 钢管桩 | 钢管螺旋桩 1、材料品种及规格：PIP76*3.5*1500mm（Q355B）； 2、部位：钢混组合桩； 3、清单工程量为设计量； 4、具体施工范围及其他要求详见施工图纸； 5、投标单位须综合考虑除锈和防腐、焊接、焊缝、安装、运输、山体坡度等一切内容，自行报价； | 根 | 480 | 159.61 | 76612.80
3 | 钢管桩 | 钢管螺旋桩 1、材料品种及规格：PIP76*3.5*1000mm（Q355B）； 2、部位：钢混组合桩； 3、清单工程量为设计量； 4、具体施工范围及其他要求详见施工图纸； 5、投标单位须综合考虑除锈和防腐、焊接、焊缝、安装、运输、山体坡度等一切内容，自行报价； | 根 | 480 | 125.47 | 60225.60
4 | 钢筋笼 | HPB300光圆钢筋(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑） | t | 0.883 | 6111.59 | 5396.53
5 | 钢筋笼 | HRB400带肋钢筋(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑） | t | 4.723 | 5943.06 | 28069.07
6 | 山上材料搬运费 | 山上材料搬运费，投标单位综合考虑，结算不予调整 | 项 | 1 | 5259.90 | 5259.90
7 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，由投标单位自行考虑风险，综合报价，今后结算不予调整； | 项 | 1 | 11274.92 | 11274.92
| 桩基（单立柱支架） |  | 根 | 1120 |  | 985617.95
本页小计 | [5 empty] | 353253.86
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-土建 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
8 | 干作业成孔灌注桩 | 钢筋混凝土桩 1、桩径：φ250mm 2、混凝土种类：C30； 3、部位：钢混组合桩； 4、具体施工范围及其他要求详见施工图纸； 5、清单工程量为设计桩长； 6、投标单位须综合考虑钻孔成孔方式、山体坡度、护筒、土石方外运等一切内容，自行报价； | m | 2800.00 | 133.02 | 372456.00
9 | 钢管桩 | 钢管螺旋桩 1、材料品种及规格：PIP127*4.5*2091mm（Q355B）； 2、部位：钢混组合桩； 3、清单工程量为设计量； 4、具体施工范围及其他要求详见施工图纸； 5、投标单位须综合考虑除锈和防腐、焊接、焊缝、安装、运输、山体坡度等一切内容，自行报价； | 根 | 1120 | 389.75 | 436520.00
10 | 钢筋笼 | HPB300光圆钢筋(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑） | t | 3.517 | 6111.59 | 21494.46
11 | 钢筋笼 | HRB400带肋钢筋(损耗、搭接、焊接、连接器等自行在报价中考虑） | t | 16.912 | 5943.06 | 100509.03
12 | 山上材料搬运费 | 山上材料搬运费，投标单位综合考虑，结算不予调整 | 项 | 1 | 20813.70 | 20813.70
13 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，由投标单位自行考虑风险，综合报价，今后结算不予调整； | 项 | 1 | 33824.76 | 33824.76
| 电缆井 |  | 座 | 5 |  | 25649.44
14 | 砌筑井 | 电缆井 1、C25混凝土底板 2、MU15混凝土实心砖井壁，M10水泥砂浆砌筑 3、井底、井壁内外刷20mm后1：2水泥砂浆抹面 4、100mm厚C30混凝土盖板 5、C25混凝土井座 5、含土方挖填运、钢筋、安装、运输、模板、预埋铁件等一切内容，具体详见图纸 | 座 | 5 | 3106.80 | 15534.00
本页小计 | [5 empty] | 1001151.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-土建 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
15 | 井字架 | 钢管井字架 井深（m以内）2 | 座 | 5 | 151.17 | 755.85
16 | 山上材料搬运费 | 山上材料搬运费，投标单位综合考虑，结算不予调整 | 项 | 1 | 288.15 | 288.15
17 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆，由投标单位自行考虑风险，综合报价，今后结算不予调整； | 项 | 1 | 5550.30 | 5550.30
18 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：自行考虑 2、投标单位自行考虑土方类别及松散系数转换等因素，自行在投标综合单价内考虑 | m3 | 64.29 | 11.12 | 714.90
19 | 余方弃置 | 余方外运,运至业主指定地点 | m3 | 16.43 | 32.23 | 529.54
20 | 回填方 | 1、填方材料品种:原土回填 2、密实度:达到设计要求 | m3 | 47.86 | 47.57 | 2276.70
| 电缆排管 |  |  |  |  | 253903.23
21 | 电缆排管 | 电缆排管敷设 1、管材规格、材质：φ50PVC管+φ100PVC管； 2、基础：220mm厚砂回填； 3、含安装、管材连接、警示带、-40*4镀锌扁钢接地、土石方挖填运，其他具体做法详见施工图。 | m | 75.00 | 213.15 | 15986.25
22 | 电缆排管 | 电缆排管敷设 1、管材规格、材质：φ50PVC管+φ150PVC管； 2、基础：220mm厚砂回填； 3、含安装、管材连接、警示带、-40*4镀锌扁钢接地、土石方挖填运，其他具体做法详见施工图。 | m | 196.00 | 228.65 | 44815.40
23 | 电缆排管 | 电缆排管敷设 1、管材规格、材质：φ50PVC管+2φ150PVC管； 2、基础：220mm厚砂回填； 3、含安装、管材连接、警示带、-40*4镀锌扁钢接地、土石方挖填运，其他具体做法详见施工图。 | m | 188.00 | 277.72 | 52211.36
本页小计 | [5 empty] | 123128.45
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-土建 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
24 | 电缆排管 | 电缆排管敷设 1、管材规格、材质：φ50PVC管+3φ150PVC管； 2、基础：220mm厚砂回填； 3、含安装、管材连接、警示带、-40*4镀锌扁钢接地、土石方挖填运，其他具体做法详见施工图。 | m | 105.00 | 326.84 | 34318.20
25 | 电缆排管 | 电缆排管敷设 1、管材规格、材质：φ50PVC管+4φ150PVC管； 2、基础：220mm厚砂回填； 3、含安装、管材连接、警示带、-40*4镀锌扁钢接地、土石方挖填运，其他具体做法详见施工图。 | m | 48.00 | 375.91 | 18043.68
26 | 电缆排管 | 电缆排管敷设 1、管材规格、材质：φ50*5镀锌钢管+φ150*5镀锌钢管； 2、基础：220mm厚C25混凝土包封； 3、含安装、管材连接、警示带、C25混凝土成品电缆保护板、-40*4镀锌扁钢接地、土石方挖填运，其他具体做法详见施工图。 | m | 12.00 | 434.31 | 5211.72
27 | 电缆排管 | 电缆排管敷设 1、管材规格、材质：φ50*5镀锌钢管+2φ150*5镀锌钢管； 2、基础：220mm厚C25混凝土包封； 3、含安装、管材连接、警示带、C25混凝土成品电缆保护板、-40*4镀锌扁钢接地、土石方挖填运，其他具体做法详见施工图。 | m | 62.00 | 539.95 | 33476.90
28 | 电缆排管 | 电缆排管敷设 1、管材规格、材质：φ50*5镀锌钢管+3φ150*5镀锌钢管； 2、基础：220mm厚C25混凝土包封； 3、含安装、管材连接、警示带、C25混凝土成品电缆保护板、-40*4镀锌扁钢接地、土石方挖填运，其他具体做法详见施工图。 | m | 26.00 | 645.60 | 16785.60
本页小计 | [5 empty] | 107836.10
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-土建 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
29 | 电缆排管 | 电缆排管敷设 1、管材规格、材质：φ50*5镀锌钢管+4φ150*5镀锌钢管； 2、基础：220mm厚C25混凝土包封； 3、含安装、管材连接、警示带、C25混凝土成品电缆保护板、-40*4镀锌扁钢接地、土石方挖填运，其他具体做法详见施工图。 | m | 44.00 | 751.23 | 33054.12
| 场区围栏及大门 |  | m | 2693 |  | 217806.36
30 | 混凝土基础 | C25素混凝土，含模板等一切内容，具体详见图纸 | m3 | 25.91 | 617.30 | 15994.24
31 | 铁艺栏杆 | 场区围栏 1、φ48*2050mm圆管立柱，间距3m 2、φ5mm钢丝网，网孔90*170mm，高1.7m，长3m 3、含安装、渡塑、焊接等一切内容，具体详见图纸 | m | 2693.00 | 65.40 | 176122.20
32 | 防护铁丝门 | 场区大门（宽4m，高2m） 1、φ121*3.5钢柱 2、50*50*2方管门框、支撑 3、φ5mm热镀锌铁丝网格栅 4、含滚轮、门闩、预埋件、热镀锌防腐、安装等一切内容，具体详见图纸 | 樘 | 3 | 2725.00 | 8175.00
33 | 山上材料搬运费 | 山上材料搬运费，投标单位综合考虑，结算不予调整 | 项 | 1 | 4231.74 | 4231.74
34 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：自行考虑 2、投标单位自行考虑土方类别及松散系数转换等因素，自行在投标综合单价内考虑 | m3 | 239.59 | 11.12 | 2664.24
35 | 余方弃置 | 余方外运,运至业主指定地点 | m3 | 50.74 | 32.23 | 1635.35
36 | 回填方 | 1、填方材料品种:原土回填 2、密实度:达到设计要求 | m3 | 188.85 | 47.57 | 8983.59
| 便道（站内道路） |  | m | 513.585 |  | 127574.76
37 | 碎石 | 50mm厚碎石面层 | m2 | 2567.93 | 13.38 | 34358.90
38 | 砂砾石 | 250mm厚砂夹石基层 | m2 | 2567.93 | 33.64 | 86385.17
39 | 路床（槽）整形 | 场地平整及压实 | m2 | 2567.93 | 2.66 | 6830.69
本页小计 | [5 empty] | 378435.24
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分）-土建 |  |  |  |  | 标段:
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  | 备注
[5 empty] | 综合单价 | 合价
合计 | [5 empty] | 1963805.60

## 1_2_主要工日价格表
【表10.2.2-29】
主要工日价格表
工程名称:土建 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日 | 388.805 | 150.00
2 | 二类人工 | 工日 | 2158.673 | 162.00
3 | 三类人工 | 工日 | 311.257 | 186.00

## 1_2_主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称:“光耀畲乡，电亮共富路”光伏项目（工程部分） |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 补 | 场区围栏 |  | m | 2693.000 | 60
2 | 1701120087~12 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN150 | m | 401.700 | 85.9
3 | 1701120087~7 | 碳素结构钢镀锌焊接钢管 | DN50 | m | 148.320 | 25.4
4 | 1725121447~10 | PVC管 | DN100 | m | 77.250 | 25.33
5 | 1725121447~12 | PVC管 | DN150 | m | 1111.370 | 37.74
6 | 1725121447~7 | PVC管 | DN50 | m | 630.360 | 10
7 | 2433150005~1 | 警示带 |  | m | 793.800 | 5
8 | 3799330537 | 电缆保护板 | C25混凝土 | m | 145.440 | 35
9 | 主材0001 | 接地母线敷设 | -40*4镀锌扁钢 | m | 756.000 | 4.674

## 1_2_主要机械台班价格表
【表10.2.2-32】
主要机械台班价格表
工程名称:土建 |  |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 超声波探伤仪0～4500mm | 台班 | 16.306 | 163.20
2 | 其他机械费 | 元 | 46.485 | 1.02
3 | 履带式推土机75kW | 台班 | 2.080 | 805.54
4 | 履带式推土机105kW | 台班 | 1.766 | 992.58
5 | 平地机90kW | 台班 | 4.648 | 691.34
6 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班 | 3.599 | 1117.04
7 | 钢轮内燃压路机8t | 台班 | 2.157 | 435.35
8 | 钢轮内燃压路机12t | 台班 | 2.927 | 570.17
9 | 钢轮内燃压路机15t | 台班 | 4.237 | 681.45
10 | 电动夯实机250N·m | 台班 | 0.903 | 27.13
11 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 12.592 | 12.61
12 | 锚杆钻孔机MGL135 | 台班 | 108.259 | 505.70
13 | 履带式电动起重机5t | 台班 | 1.010 | 258.84
14 | 轮胎式起重机16t | 台班 | 5.390 | 911.20
15 | 汽车式起重机8t | 台班 | 0.028 | 782.10
16 | 汽车式起重机20t | 台班 | 11.319 | 1107.64
17 | 门式起重机10t | 台班 | 14.803 | 497.03
18 | 叉式起重机5t | 台班 | 2.055 | 510.77
19 | 载货汽车4t | 台班 | 3.066 | 475.67
20 | 载货汽车5t | 台班 | 0.004 | 495.82
21 | 载货汽车8t | 台班 | 4.003 | 533.67
22 | 载货汽车15t | 台班 | 4.000 | 834.19
23 | 自卸汽车15t | 台班 | 3.371 | 992.81
24 | 平板拖车组40t | 台班 | 5.000 | 1286.52
25 | 机动翻斗车1t | 台班 | 0.402 | 240.89
26 | 灰浆搅拌机200L | 台班 | 70.742 | 181.61
27 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班 | 0.104 | 219.51
28 | 钢筋调直机14mm | 台班 | 1.471 | 37.69
29 | 钢筋切断机40mm | 台班 | 3.185 | 41.33
30 | 钢筋弯曲机40mm | 台班 | 5.661 | 25.79
【表10.2.2-32】
主要机械台班价格表
工程名称:土建 |  |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
31 | 木工圆锯机500mm | 台班 | 10.532 | 25.95
32 | 摇臂钻床50mm | 台班 | 4.934 | 21.08
33 | 剪板机40×3100mm | 台班 | 1.233 | 372.91
34 | 刨边机12000mm | 台班 | 1.233 | 342.85
35 | 半自动切割机100mm | 台班 | 5.324 | 85.88
36 | 型钢剪断机500mm | 台班 | 0.411 | 79.17
37 | 喷砂除锈机3m3/min | 台班 | 12.336 | 34.59
38 | 台式砂轮机Ф250mm | 台班 | 4.611 | 4.33
39 | 交流弧焊机21kV·A | 台班 | 11.340 | 59.32
40 | 交流弧焊机32kV·A | 台班 | 27.426 | 86.24
41 | 交流弧焊机42kV·A | 台班 | 20.560 | 119.68
42 | 直流弧焊机32kW | 台班 | 15.125 | 90.85
43 | 对焊机75kV·A | 台班 | 2.736 | 110.95
44 | 二氧化碳气体保护焊机250A | 台班 | 14.803 | 55.84
45 | 电渣焊机电流 1000A | 台班 | 87.308 | 164.64
46 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班 | 27.004 | 8.58
47 | 电动空气压缩机1m3/min | 台班 | 9.445 | 45.66
48 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班 | 2.879 | 367.42
49 | 内燃空气压缩机3m3/min | 台班 | 1.888 | 424.86
50 | 液压注浆泵HYB50/50-1型 | 台班 | 70.742 | 75.24
51 | 混凝土振捣器平板式 | 台班 | 4.587 | 12.44
52 | 混凝土振捣器插入式 | 台班 | 4.010 | 4.39
53 | 汽车式起重机5t | 台班 | 0.562 | 457.14
54 | 弧焊机 综合 | 台班 | 7.780 | 68.02