泰顺县国企采购

采购文件

（线上电子招投标）

| 采购编号 | TSCG202605015 |
| --- | --- |
| 项目名称 | “光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购单位 | 泰顺县农合农业有限公司 |
| 招标代理机构 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 |

二○二六年五月

采购文件目录

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、采购文件

三、投标文件

四、投标文件的密封与递交

五、开标和评标

六、授予合同

第四部分、国企采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、评标办法

注：采购文件中标“▲”号的为招标的实质性要求和条件，不允许负偏离，否则作无效标处理，着重提醒各供应商必须响应。各供应商必须认真阅读和理解采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

- 关于“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目公开招标公告

项目概况 “光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目的潜在供应商应在乐采云平台（www.lecaiyun.com）或泰顺县人民政府网（http://122.228.219.161/TPFront/进入左下角“基本信息公开-招标信息”）获取采购文件，并与2026年6月9日9点00分（北京时间）前提交投标文件。

项目编号：TSCG202605015

项目名称：“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：17721109.67

最高限价（元）：17721109.67

采购需求：

数量：不限

预算金额（元）：17721109.67

单位：项

简要规格描述：“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目 。

备注：

合同履约期限：标项 1，具体详见采购文件。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.符合《泰顺县县属国有企业采购管理办法》（泰国资［2026］4号）对供应商参加国有企业采购活动应当具备的条件的要求：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加采购、招投标等活动前三年，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2.符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】第七条规定：本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除10%，按扣除后的价格参与评审。

4.本项目的特定资格要求： 投标供应商须同时具备电力工程施工总承包叁级及以上资质、承装（修、试）电力设施许可证(三级及以上)，且具备有效的安全生产许可证。

5.本项目不允许联合体投标。

三、获取（下载）采购文件

时间：/至2026年6月9日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外。）

地点（网址）：乐采云平台（www.lecaiyun.com）或泰顺县人民政府网（http://122.228.219.161/TPFront/进入左下角“基本信息公开-招标信息”）。

方式：请供应商登录“乐采云”（www.lecaiyun.com），进入“乐采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763），（操作路径：供应商注册（登录）-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2026年6月9日 9：00（北京时间）

地点（网址）：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线递交

五、响应文件开启

开启时间：2026年6月9日 9：00（北京时间）

地点（网址）：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线开标

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目为泰顺县县级强村公司（集体企业）自主采购项目，资金来源为财政性补助资金及企业自筹。

2.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发布之日起7日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.其他事项：1）本项目通过“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云投标”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标（响应）文件。供应商未按规定加密的投标（响应）文件，“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”将予以拒收。“乐采云投标客户端”请自行前往“客户端下载地址https://sitecdn.zcycdn.com/zcy-client/bidding-client-new/official/lcy/LeCaiYunSetup.latest.exe”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“乐采云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云投标客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往乐采云平台了解或办理；供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标（响应）文件”上传递交至“乐采云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标（响应）文件将被“乐采云平台”拒收。 4）通过“乐采云平台”上传递交的“电子加密投标（响应）文件”无法按时解密，其投标无效。

八、凡对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：泰顺县农合农业有限公司

地    址：浙江省温州市泰顺县罗阳镇坪溪路202号

传    真：

项目联系人（询问）：高先生

项目联系方式（询问）：0577-67583686

质疑联系人：赵先生

质疑联系方式：0577-67583686

2.采购代理机构信息

名    称：浙江金穗工程项目管理有限公司

地    址：温州市泰顺县罗阳镇新城大道280号二楼

传    真：

项目联系人（询问）：徐女士

项目联系方式（询问）：0577-67686777

质疑联系人：高女士

质疑联系方式：0577-67686777

第一部分、投标邀请函（投标须知前附表）

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | “光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目 |
|  | 项目编号 | TSCG202605015 |
|  | 资金来源 | 财政性补助资金+自筹 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 最高限价 | 17721109.67元 |
|  | 采购人 | 泰顺县农合农业有限公司 |
|  | 招标代理机构 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 采购内容 | 具体内容见公开采购文件。 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见采购公告 |
|  | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许□允许 |
|  | 是否接收联体 | □是 否 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件说明 | 1、投标文件组成：《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》三个部分组成。 2、投标文件编制：供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标（响应）文件。 3、投标文件的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。投标（响应）文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 4、投标文件的形式：☑电子投标文件（“电子加密投标文件”）； “电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 5、投标文件份数：“电子加密投标文件”在线上传递交一份。 6、投标文件的上传和递交： “电子加密投标文件”的上传、递交： a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 7、电子加密投标文件的解密： （1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密的，其投标无效。 8、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。 9、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订国企采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 10、中标后，中标供应商须提供5份纸质投标文件至招标代理机构处作为纸质存档（正本一份，副本四份）邮寄至浙江金穗工程项目管理有限公司泰顺分公司（邮寄信息：温州市泰顺县罗阳镇新城大道280号二楼，徐女士，0577-67686777）。 |
|  | 投标样品 | ☑不需要 □需要 |
|  | 投标保证金 | ☑不需要 □需要 |
|  | 履约担保 | □不需要 ☑需要：合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。 |
|  | 公开采购文件发售时间及获取方式 | 乐采云平台（www.lecaiyun.com）或泰顺县人民政府网（http://122.228.219.161/TPFront/进入左下角“基本信息公开-招标信息”）直接下载。 采购文件获取截止时间：本项目开标时间。 |
|  | 投标文件递交截止时间及地点 | 2026年6月9日 9：00（（北京时间）； 投标文件递交地点：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线递交 |
|  | 开标时间 开标地点 | 开标时间：2026年6月9日 9：00（（北京时间）； 开标地点：“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”在线开标 |
|  | 评审地点 | 泰顺县公共资源交易中心五楼评标室（温州市泰顺县罗阳镇新城大道123号） |
|  | 开标程序 | （一）开标准备 1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照响应文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。 2.若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。 3.所有询标流程，均在线上完成，请各供应商务必不要离开电脑太久，并留意手机短信。（请提前检查“乐采云”内，关于‘项目采购’的岗位权限是否已勾选上。如有问题，请致电95763）。 （二）电子招投标开标及评审程序 1.开标会由采购代理机构主持，公开招标响应截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 2.投标文件解密结束，开启投标文件，对资格文件进行审查，并公布资格审查情况； 3.评审小组就价格、服务等认为需要询问的内容进行询问，供应商逐家回答评审小组的提问，响应人作出最终承诺和最终报价。 5.对商务技术文件进行评审； 6.对报价文件进行评审； 7.公布评审结果。 特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。 |
|  | 评审小组的 组建 | 评审小组构成：由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为3人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：依法组建。 |
|  | 采购 扶持政策 | 1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、或残疾人福利性单位）给予评标价格折扣。供应商企业属于以上多种性质的，不重复享受扶持政策。 2、对节能、环保产品优先采购。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间前。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：信用中国”被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理； |
|  | 合同备案 | 1.中标（成交）供应商须在发出中标（成交）通知书之日起30日历天内与 采购人签订合同。 2.中标（成交）供应商与采购人签订合同后，应在3个工作日内将合同原件交招标代理机构备案。 3.本项目国企采购合同按规定在泰顺县公共资源交易中心网站（http://122.228.219.161/TPFront/）、乐采云平台（www.lecaiyun.com）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在成交单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（表附合同条款中），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未成交、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标（成交）供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 其他 | 招标代理费向中标（成交）供应商收取，服务费以中标（成交）价计算，按照《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》（计价格[2002]1980号）货物类标准收取。 本次采购活动采用乐采云平台，使用乐采云平台所产生的平台服务费用由中标方承担，服务费金额为中标金额的千分之一，不足800元按800元计，封顶30000元，该金额不计入代理服务费。 |

第二部分、采购内容及要求

一、采购总说明

1.1 本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2 供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评审小组鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本采购文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、以下所列仅为基本要求， 供应商须按国家有关规定及标准完成本次招标货物的供货、施工、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、货物终身维修等各项工作，并保证货物使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标（成交）供应商必须提供原包装的新货物，并随机提供产品序列号（或原厂生产证明）、中文操作说明书与维保卡，对中标货物使用的安全性能与可靠性负全部责任；供应商报价应包括货物价格、税费、运输、系统集成、质保期内的维护保养等所有费用，以及供应商认为必要的其他服务；供应商提供的系统正常、合法、安全运行及使用所必需的所有费用，包含所有的版权、专利等一切费用，如果供应商在中标并签署合同后，在供货、安装与调试、培训等工作中出现货物及软件等方面的任何遗漏，均由中标（成交）供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

4、供应商所投产品及主要部件的名称、品牌、型号、技术参数、性能、数量、单价、合价、厂商、产地、质保期等应在投标文件中明确，对采购文件的技术条款及要求应予以实质性响应，如有偏离应在偏离表中注明。

5、下列技术部分提供的清单作为供应商投标报价的共同基础，在投标时相关设备不得少于采购文件中要求的数量；如采购文件中遗漏了必须具备的设备、配件或服务等，投标人可提供书面说明；但项目中标人必须承诺确保本项目能够完整实施，不得以任何理由认为本项目技术或配置存在缺陷而停止项目的实施，如造成本项目无法如期完工，中标人要承担必要的法律后果。

- 采购清单及详细技术参数

本项目采用分部分项差异化结算方式：

1）设备采购部分：投标人所报设备单价为固定结算单价，合同履行期间不作调整，最终结算金额按中标固定单价×实际验收合格供货数量据实结算。若存在清单内未考虑到的重要设备缺项漏项的情形，可向采购方提出书面申请，采购方核实确认后可补齐缺项部分金额（首先可参照合同内已有的类似项目单价；若无，则优先按招标控制价编制期的信息价及计价规则重新组价,同时按照中标总价相对于招标控制价总价的下浮比例作为定价依据）。

2）工程施工部分：工程结算价款采用固定单价结算，单价依据招标控制价清单单价，按投标人中标承诺的固定下浮率执行结算，中标下浮率在合同履约全过程不予变更，最终结算金额按招标控制价清单单价×实际验收合格工程量×（1-中标下浮率）。

本项目采购人已完成勘察与初步设计，中标供应商根据采购需求及现场实际情况优化详细设计及详细招标图，最终设计方案须经相关部门审核并书面确认后方可实施。注：相关技术要求同时满足设计院的规范要求，有分歧的以高标准为主。

▲投标供应商针对本项目项目组人员至少配备一名安全员（须提供安全员证书扫描件及本单位近六个月任意一月社保缴纳证明）；

- 采购清单及技术参数

| 序号 | 采购名称 | 主要参数 |  |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 太阳能电池 | 太阳电池种类:N型双面单晶硅组件 应符合国际和国内标准要求，须通过国家批准认证机构的认证，安装、调试 参数如下： ★1. 最大输出功率(Wp) ≥720； ★2. 功率公差：0˜+3%（仅正公差，无负公差）； ★3.转换功率（%）≥23.0； 4.最大系统电压（V）：1500； ★5..双面率≥80%； ★6.首年衰减率≤1%，之后每年≤0.4%，25年功率衰减 <10.6% ； 7.机械载荷：5400Pa（正）/2400Pa（反）； 8.铝边框：阳极氧化铝边框厚度≥35mm； ★9.质量等级：光伏组件A级，无隐裂、无断栅、无色差、无外观缺陷，电性能一致性达标； 10.机械强度要求：光伏组件的冰雹强度测试，须严格按照IEC 61215:2021《地面用光伏（PV）组件 设计鉴定和定型》标准第10.17节要求执行测试，可承受直径25mm±5%、质量7.53g±5%的冰球，以23m/s速度撞击，组件无破损、电性能无异常； 11.工作温度范围：-40℃～+85℃； 12.组件尺寸误差：±3mm； 13.光伏组件应设有能方便地与安装支架可靠连接的连接螺栓孔； 14.质保期：光伏工艺质保期≥12年，光伏组件的板线性≥25年； ★15.供应商必须承诺其产品符合最新的GB/T 9535.1-2025系列标准，并提供CQC/CGC等国内权威认证证书，所有认证证书须在有效期内，认证型号与投标产品型号完全一致。（提供证书扫描件）； 16.备品备件：总件数的2%； 17.推荐品牌：晶澳、通威 、隆基或相当于或优于。 18.其他要求： 1）供应商须随投标文件提供产品第三方权威检测报告扫描件，检测指标须完全满足本文件全部技术要求（上述参数第1-9项）； 2）组件须具备完善的追溯体系，每块组件具备唯一序列号，可查询生产信息、质检信息、质保信息； 3）产品包装、运输须满足长途运输及现场仓储要求，杜绝运输破损、受潮、性能衰减等问题； 4）供应商须承诺所投光伏组件产品近三年无专利侵权裁定记录，并提供书面承诺。多晶硅、硅单晶、硅片及组件生产须符合《光伏产品能耗强制性国家标准》规定的能耗限额要求（承诺函格式自拟）； 5）须符合2026年3月1日起实施的光伏组件功率标识强制性国家标准要求，双面组件须在铭牌上单独标注双面标称功率，铭牌须附带永久有效二维码实现功率参数可追溯、可查询，出厂实测值须严格在标注公差范围内。 |  |  | 瓦 | 5990400 |  | 1.17 |
| 2 | 双立柱支架 | - 材料品种及规格：PIP63.5*3mm/C80*50*20*2/C60*40*15*2/C100*60*15*2； 2、部位：钢托架（含前后立柱、斜梁、斜撑、檩条、连接件等）； 3、外部热镀锌层厚度65μm - 注：以720wp光伏板为例约26块为一组支架 |  |  | 组 | 96 |  | 7333.33 |
| 3 | 单立柱支架 | - 材料品种及规格：热镀锌钢管PIP114*4mm/C80*50*20*2/C60*40*15*2/C100*60*15*2； 2、部位：钢托架（含立柱、斜梁、斜撑、檩条、连接件等）； 3、外部热镀锌层厚度65μm - 注：以720wp光伏板为例约26块为一组支架 |  |  | 组 | 224 |  | 7466.67 |
| 4 | 配电箱（逆变器250KW） | 壁挂式逆变器 ，安装、调试 参数如下： ★1.额定输出功率(kW)：250； 2.最大输出功率(kW)：275； ★3.最大输入电压(V)：1500； 4.MPPT数量：6； 5.每路MPPT最大输入组串数：4； 6.最大输入电流(A)：65； ★7.额定输出电压(V)：800V； 8.额定电网频率：50Hz； 9.转化效率：最大效率：≥98.8%，中国效率：≥98.5%； 10.支架：热镀锌碳钢； 11.须严格满足NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》、GB/T 19964、GB/T 37409等国家及行业现行标准；须通过国家批准认证机构的正规产品认证，具备电网接入验收所需全部有效资质，满足当地电网公司并网备案、验收要求；（须提供有效资质证书扫描件） 12.支持远程在线升级，单台整机升级时长≤15分钟，升级过程安全可靠，不影响设备本体及系统运行；具备夜间自动休眠待机功能，无光照时低功耗待机，不产生无效耗电与安全隐患； 具备完善的电网适配能力，支持有功、无功协同调节，满足电网调度运行要求；（须提供官网截图） 13.光伏并网逆变器要求具有有功功率及无功功率调节功能，可以根据电网调度在0～100%范围内调节逆变器的发电功率，同时在0.8（滞后）~0.8（超前）的范围内调节逆变器的功率因数。额定功率工作时，电流总谐波畸变率小于3%，功率因数不低于0.99； 14.保护功能：须具备完善、可靠的保护逻辑，动作精准、不误动、不拒动，具体要求如下： 1）过/欠压保护：交流输出端电压超出允许范围时，立即停止并网供电，上传故障报警信号； 2）过/欠频保护：电网频率超出允许范围时，0.5s内停止并网供电并报警； 3）防孤岛保护：电网供电中断时，2s内停止向电网供电并报警，保护电网及运维人员安全； 4）恢复并网保护：因越限脱网后，电网电压、频率恢复正常，需延时20s～5min方可重新并网，避免频繁投切； 5）过流保护：交流输出配置过流保护，故障时可靠动作，排除故障后自动恢复运行，避免光照波动等工况误触发； 6）防反放电保护：直流侧电压异常或设备关机时，直流侧无反向电流，杜绝组件倒供电； 7）极性反接保护：光伏方阵极性接反时，设备自动保护不损坏，更正接线后可正常运行； 8）过载限流保护：直流输入超额定功率时，自动限流运行；超温或长期过载时可靠停机，恢复正常后自动重启； 9）防雷保护：交、直流侧配置完整防雷单元，直流侧设置二级防雷保护器，满足户外电站防雷安全要求； 15.绝缘耐压性能： 1）绝缘电阻：输入电路对地、输出电路对地、输入与输出电路间绝缘电阻≥5MΩ； 2）绝缘强度：能承受50Hz、2000V正弦交流电压历时1min，无击穿、无飞弧，漏电电流＜20mA； 16.推荐品牌：华为、阳光、特变电工或相当于或优于。 以上参数1-9项须提供第三方证书或相对应的检测报告检测报告 |  |  | 台 | 2 |  | 32333.33 |
| 5 | 配电箱（逆变器320KW） | 壁挂式逆变器，安装、调试 参数如下： ★1.额定输出功率(kW)：320； 2.最大输出功率(kW)：352； ★3.最大输入电压(V)：1500； 4.MPPT数量：6； 5.每路MPPT最大输入组串数：5； 6.最大输入电流(A)：75； ★7.额定输出电压(V)：800V； 8.额定电网频率：50Hz； 9.转化效率：最大效率：≥98.8%，中国效率：≥98.5%； 10.支架：热镀锌碳钢； 11.须严格满足NB/T 32004-2018《光伏发电并网逆变器技术规范》、GB/T 19964、GB/T 37409等国家及行业现行标准；须通过国家批准认证机构的正规产品认证，具备电网接入验收所需全部有效资质，满足当地电网公司并网备案、验收要求；（须提供有效资质证书扫描件） 12.支持远程在线升级，单台整机升级时长≤15分钟，升级过程安全可靠，不影响设备本体及系统运行；具备夜间自动休眠待机功能，无光照时低功耗待机，不产生无效耗电与安全隐患； 具备完善的电网适配能力，支持有功、无功协同调节，满足电网调度运行要求；（须提供官网截图） 13.光伏并网逆变器要求具有有功功率及无功功率调节功能，可以根据电网调度在0～100%范围内调节逆变器的发电功率，同时在0.8（滞后）~0.8（超前）的范围内调节逆变器的功率因数。额定功率工作时，电流总谐波畸变率小于3%，功率因数不低于0.99； 14.保护功能：须具备完善、可靠的保护逻辑，动作精准、不误动、不拒动，具体要求如下： 1）过/欠压保护：交流输出端电压超出允许范围时，立即停止并网供电，上传故障报警信号； 2）过/欠频保护：电网频率超出允许范围时，0.5s内停止并网供电并报警； 3）防孤岛保护：电网供电中断时，2s内停止向电网供电并报警，保护电网及运维人员安全； 4）恢复并网保护：因越限脱网后，电网电压、频率恢复正常，需延时20s～5min方可重新并网，避免频繁投切； 5）过流保护：交流输出配置过流保护，故障时可靠动作，排除故障后自动恢复运行，避免光照波动等工况误触发； 6）防反放电保护：直流侧电压异常或设备关机时，直流侧无反向电流，杜绝组件倒供电； 7）极性反接保护：光伏方阵极性接反时，设备自动保护不损坏，更正接线后可正常运行； 8）过载限流保护：直流输入超额定功率时，自动限流运行；超温或长期过载时可靠停机，恢复正常后自动重启； 9）防雷保护：交、直流侧配置完整防雷单元，直流侧设置二级防雷保护器，满足户外电站防雷安全要求； 15.绝缘耐压性能： 1）绝缘电阻：输入电路对地、输出电路对地、输入与输出电路间绝缘电阻≥5MΩ； 2）绝缘强度：能承受50Hz、2000V正弦交流电压历时1min，无击穿、无飞弧，漏电电流＜20mA； 16.推荐品牌：华为、阳光、特变电工或相当于或优于。 以上参数1-9项须提供第三方证书或相对应的检测报告检测报告 |  |  | 台 | 14 |  | 39500.00 |
| 6 | 桥架 | 铝合金桥架 50*50*2.5 含盖板、桥架配件及接地跨接、支架制作安装等 |  |  | m | 80.00 |  | 60.00 |
| 7 | 桥架 | 铝合金桥架 100*50.2.5 含盖板、桥架配件及接地跨接、支架制作安装等 |  |  | m | 650.00 |  | 80.00 |
| 8 | 水平接地母线 | 水平接地扁钢 热镀锌扁铁 50*5 等 |  |  | m | 4000.00 |  | 59.00 |
| 9 | 黄绿接地母线 | 黄绿接地线 BVR-1*35mm2 含铜压线端子 等 |  |  | m | 36.00 |  | 36.67 |
| 10 | 黄绿接地母线 | 黄绿接地线 BVR-1*4mm2 含铜压线端子 等 |  |  | m | 600.00 |  | 17.83 |
| 11 | 垂直接地极 | 垂直接地体 L50×50×5 L=2500 热镀锌角钢 等 |  |  | 根 | 49 |  | 70.00 |
| 12 | 电缆保护管 | 塑料管铺设 PVC32 含管件、支架制安、土方开挖、回填、包封等 |  |  | m | 4500.00 |  | 25.67 |
| 13 | 电缆保护管 | 热镀锌钢管铺设 DN32 含管件、支架制安、土方开挖、回填、包封等 |  |  | m | 30.00 |  | 126.67 |
| 14 | 铜芯电力电缆 | 直流电缆 H1Z2Z2-K-1*4mm2（1500V）含插头、组件、直流电缆连接器 适配MC（1500V）等 |  |  | m | 90000.00 |  | 10.50 |
| 15 | 铝芯电力电缆 | 铝芯电力电缆 ZC-YJLHV22-1.8/3-3×240 含电缆头制作安装、管件、支架制安、土方开挖、回填、包封等 |  |  | m | 2000.00 |  | 146.67 |
| 16 | 铝芯电力电缆 | 铝芯电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3×70 含电缆头制作安装、管件、支架制安、土方开挖、回填、包封等 |  |  | m | 350.00 |  | 151.67 |
| 17 | 防火堵洞 | 有机堵料 等 |  |  | kg | 10.00 |  | 90.00 |
| 18 | 防火涂料 | 防火涂料 等 |  |  | kg | 10.00 |  | 96.67 |
| 19 | 标杆 | 玻璃钢电缆标示桩1000*240*240*5mm 含支架制安、土方开挖、回填等 |  |  | 根 | 70 |  | 256.67 |
| 20 | 组合型成套箱式变电站 | 箱式变电站额定参数 ★（1）电压： 1.系统电压： 10kV 2.高压侧最高工作电压： 12kV 3.低压侧额定电压： 0.8kV （2）额定频率：50Hz ★（3）额定绝缘水平 1.变压器高压侧：内/外绝缘水平 2.工频耐压：35kV 3.冲击峰值耐压（全波）： 75kV 4.变压器低压侧：3kV （4）相数：三相 ★（5）系统中性点接地方式：10kV侧、低压侧均为不接地系统。 ★（6）柜体防护等级：箱变箱壳IP43，低压室IP43，高压室IP43。高压室门打开后IP3X - 达到GB 20052-2024标准项下SCB13为三级能效（NX3）及以上； - 变压器：符合GB 1094.1～1094.5和GB/T 10228； - 高压开关设备和控制设备：符合GB 3906和IEC 466； - 低压开关设备和控制设备：符合GB/T 14048系列标准和GB 7251.1 9.推荐品牌：江苏华鹏、江苏大全、特变电工或相当于或优于。 技术要求详见附件《箱变技术规范书》 须出具的第三方测试书以及相应的检测报告 |  |  | 台 | 2 |  | 426666.67 |
| 21 | 箱式配电室 | 10kV一次设备舱 外形尺寸6.8*3.2m 配置配电箱、舱内动力、照明、空调等相关设备，材质：敷铝锌，厚度≧2mm，舱体防护等级：≧IP43。 |  |  | 套 | 1 |  | 98333.33 |
| 22 | 箱式配电室 | 10kV二次设备舱 外形尺寸6.8*3.2m 配置配电箱、舱内动力、照明、空调等相关设备，材质：敷铝锌，厚度≧2mm；舱体防护等级：≧IP43。 |  |  | 套 | 1 |  | 98333.33 |
| 23 | 光伏并网柜 | 材质：热镀锌 含基础制作、安装，厚度≧1.5mm |  |  | 台 | 1 |  | 53333.33 |
| 24 | 光伏计量柜 | 材质：热镀锌 含基础制作、安装，厚度≧1.5mm |  |  | 台 | 1 |  | 40000.00 |
| 25 | 母线PT柜 | 材质：热镀锌 含基础制作、安装，厚度≧1.5mm |  |  | 台 | 1 |  | 41666.67 |
| 26 | 光伏进线柜 | 材质：热镀锌 含基础制作、安装，厚度≧1.5mm |  |  | 台 | 2 |  | 54333.33 |
| 27 | SVG柜 | 材质：热镀锌 含基础制作、安装，厚度≧1.5mm |  |  | 台 | 1 |  | 50000.00 |
| 28 | SVG动态无功补偿装置 | ★1.额定容量：±1.5Mvar； ★2.额定电压：10kV； ★3.额定电流：173A； ★4.容量调节范围：从额定感性容量到额定容； 5.性容量连续可调； 6.冷却方式：液冷； 7.平均损耗：<0.8%； 8.谐波特性：<3%IN； 9.柜体颜色：RAL7035； 10.预期寿命应不少于20年； 11.响应时间：SVG装置可动态跟踪电网电能质量变化，并根据变化情况动态调节无功输出，控制系统响应时间不大于5ms。 12.过载能力：成套装置应具有短时过载能力，输出电流为成套装置额定电流的105%可长期稳定运行； 13.谐波电压：去除背景谐波电压后，注入系统公共连接点（P.C.C.点）10kV母线的谐波电压总畸变率、奇次谐波电压含有率、偶次谐波电压含有率均满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549－93 电能质量 公用电网谐波》的要求；（须提供官网截图） 14.谐波电流：注入系统公共连接点（P.C.C.点）10kV母线的各次谐波电流满足中华人民共和国国家标准《GB/T 14549－93 电能质量 公用电网谐波》的要求；（须提供官网截图） 15.三相电压不平衡度：去除背景三相电压不平衡后，在电网公共连接点10kV母线的电压不平衡度≤1.3%，满足中华人民共和国国家标准《GB/T 15543 2008 电能质量 三相电压允许不平衡度》的要求；（须提供官网截图） 16.电压波动：去除背景电压波动后，在电网公共连接点10kV母线的电压波动d％≤2%，满足中华人民共和国国家标准《GB 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变》的要求；（须提供官网截图） 17.功率因数：当系统有功功率大于0.2MW且补偿容量足够的前提下，考核点10kV母线经补偿后其月平均功率因数大于等于0.95，且不过补偿； 18.推荐品牌：禾望电气 特变电工 广东明阳或相当于或优于。 技术要求详见附件《10kv直挂SVG技术规范》 以上参数1-8项须提供第三方证书或相对应的检测报告检测报告 |  |  | 台 | 1 |  | 216666.67 |
| 29 | 站用变柜 | 材质：热镀锌 含基础制作、安装。厚度≧2mm，柜体防护等级：≧IP31 |  |  | 台 | 1 |  | 33333.33 |
| 30 | 检修小车 800mm | / |  |  | 台 | 1 |  | 4000.00 |
| 31 | 验电/接地小车 800mm | / |  |  | 台 | 1 |  | 4000.00 |
| 32 | 并网点-副杆 | 并网点-副杆 图纸直接压69#杆一含辅料+隔离开关 配置副杆 |  |  | 套 | 1 |  | 3000.00 |
| 33 | 一二次系统的控制、通讯线 | 一二次系统的控制、通讯线 |  |  | 项 | 1 |  | 23333.33 |
| 34 | 特殊保护装置 | 微机保护装置 |  |  | 台 | 4 |  | 1233.33 |
| 35 | 电缆试验 | 电缆交流耐压试验 |  |  | 根 | 4 |  | 1250.00 |
| 36 | 控制设备 | 监控设备 |  | 1.CPU：国产信创CPU，≥8核，主频≥2.5GHz（龙芯3A6000/飞腾D3000/兆芯KX-7000/海光C86-3G/麒麟9000C） 2.内存：16GB DDR4 3200MHz，≥4插槽 3.硬盘：512GB NVMe M.2 SSD 4.显卡：集显/入门独显，VGA+HDMI 5. 显示器：23.8英寸 1920×1080 6.接口：≥10×USB、千兆网、COM、音视频齐全 7.系统：银河麒麟V10/统信UOS（信创认证） 8. 电源：≥200W高效，机箱≤15L 认证：3C、节能、信创适配 | 套 | 1 |  | 10833.33 |
|  |  | 打印机 |  | 1. 打印类型：A4彩色墨仓式喷墨一体机，支持打印、复印、扫描 2. 打印速度：黑白≥25页/分钟，彩色≥15页/分钟 3. 打印分辨率：最高4800×1200dpi 4. 耗材配置：四色分体原装墨水，大容量连供设计 5. 打印量：黑色墨水可打印6000页，彩色墨水可打印4500页 6. 纸张处理：标配纸盒进纸，支持自动双面打印 7. 扫描规格：平板高清扫描，光学分辨率1200dpi 8. 连接方式：支持USB有线、无线网络打印 9. 系统兼容：支持Windows系统及国产信创操作系统 10. 办公性能：低噪音低功耗，满足日常办公文印使用 | 台 | 1 |  | 4166.67 |
| 37 | 弱电控制返回屏 | 公用测控屏 内置公用测控装置 含基础制作、安装 |  |  | 台 | 1 |  | 44667.00 |
| 38 | 弱电控制返回屏 远动通讯屏内置通讯装置、对时装置远动通信柜(含时间同步装置 | 远动机 |  | / | 台 | 2 |  | 62000.00 |
|  |  | 规约转换器 |  | / | 台 | 1 |  | 10666.67 |
|  |  | 以太网交换机 |  | - 具有 web管理功能, - 包转发率39Mpps, - 交换容量336Gbps, - 24个千兆电口,2个千兆光口, - VLAN:4K,MAC:8K, - 端口防雷可达 6KV，并提供官网链接及截图， - MTBF（平均无故障时间）超过 80 年，并提供官网链接及截图，可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求，并提供官网链接及截图， - 长期工作环境相对湿度为 5%~95%，非凝露，并提供官网链接及截图， 1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率370W,挂耳默认自带。 | 台 | 1 |  | 9100.00 |
|  |  | 纵向加密装置 |  | 1. 额定电压：AC 10kV，额定电流：5A/1A 可选 2. 核心功能：具备完善的线路、变压器、电容器等设备的继电保护功能，故障快速识别、跳闸与告警，适配光伏电站各类电气设备保护需求 3. 动作性能：主保护动作时间≤30ms，后备保护动作时间≤50ms，测量误差≤±0.5% 4. 工作电源：AC/DC 220V/110V 通用 5. 环境适应性：工作温度 - 10℃~+55℃，存储温度 - 25℃~+70℃ 6. 通信接口：标配 RS485、以太网接口，支持 IEC61850 通信协议，可接入电站监控与国网调度系统 | 台 | 1 |  | 44666.67 |
|  |  | 环网交换机 |  | 1、具有 web管理功能, 2、包转发率39Mpps, 3、交换容量336Gbps, 4、24个千兆电口,2个千兆光口, 5、VLAN:4K,MAC:8K,端口防雷可达 6KV，并提供官网链接及截图， 6、MTBF（平均无故障时间）超过 80 年，并提供官网链接及截图，可用度满足 99.999%的电信级可靠性要求，并提供官网链接及截图， 7、长期工作环境相对湿度为 5%~95%，非凝露，并提供官网链接及截图， 8、1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率370W,挂耳默认自带。 | 台 | 1 |  | 7950.00 |
|  |  | 分布式电源协调控制装置含基础制作、安装 |  | / | 套 | 1 |  | 38666.67 |
| 39 | 平台软件 | ★1.系统包括但不限于综合看板（驾驶舱展示）、运营看板模块、站点管理模块、设备管理模块、设备监测、视频管理模块、物料管理模块、统计报表模块、运维管理模块等，能清楚查看点位概括、设备监测、实时数据、故障报警及管理、日常发电报表、缺陷管理、运维中心等，系统使用权不少于20年，并免费维护、升级，运维期间需无条件满足采购人的要求； - 软件运维期为5年； 注：系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由供应商承担所有责任及费用。 |  |  | 套 | 1 |  | 61667.00 |
| 40 | 气象环保检测仪表 | 环境监测仪 可实时监测日照辐照度、曝辐量、风速、风向、温度等气象参数 包含所有安装、调试、搬运费等一切内容 |  |  | 套 | 1 |  | 22500.00 |
| 41 | 弱电控制返回屏 | AGC/AVC控制屏 内置AGC/AVC控制装置 含基础制作、安装，包含所有安装、调试、搬运费等一切内容 |  |  | 台 | 1 |  | 71666.67 |
| 42 | 计算机监控系统 | 微型纵向加密认证装置 安装于箱式变压器内 包含所有安装、调试、搬运费等一切内容 |  |  | 台 | 2 |  | 29500.00 |
| 43 | 计算机监控系统 | 电力监控系统安全防护 安装于箱式变压器内 包含完成该项内容所需的材料、人工、机械、安装、调试等所有工作内容 |  |  | 项 | 1 |  | 10000.00 |
| 44 | 等保测评 | 二级等保测评 |  |  | 项 | 1 |  | 12333.33 |
| 45 | 调度数据网设备 | 路由器 |  | 1.支持 Wi-Fi7标准，双频段并发速率达 3600Mbps，支持 IEEE 802.11be 标准; 2.2 个 2.5G 自适应口 + 3 个千兆（wan/lan) + 1 个千兆 LAN 口; 3.支持 Turbo 业务加速口，优先转发该端口数据; 4.最多支持8台设备进行灵犀 Mesh组网，20m远距自发现，先装后调，无线网络轻松覆盖;支持上网行为管理功能，按需精准管控用网; | 台 | 1 |  | 11500.00 |
|  |  | 交换机 |  | - 包转发率38.69Mpps,交换容量52Gbps, - 24个千兆电口,2个千兆光口,MAC:8K, - 工作湿度为 5%~95%，并提供官网链接及截图， - 支持标准模式、端口隔离、汇聚上联、流控关闭四种工作模式，并提供官网链接及截图； 1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率247W,挂耳默认自带。 | 台 | 2 |  | 2500.00 |
|  |  | 纵向加密装置 |  | 1. 额定电压：AC 10kV，额定电流：5A/1A 可选 2. 核心功能：具备完善的线路、变压器、电容器等设备的继电保护功能，故障快速识别、跳闸与告警，适配光伏电站各类电气设备保护需求 3. 动作性能：主保护动作时间≤30ms，后备保护动作时间≤50ms，测量误差≤±0.5% 4. 工作电源：AC/DC 220V/110V 通用 5. 环境适应性：工作温度 - 10℃~+55℃，存储温度 - 25℃~+70℃ 6. 通信接口：标配 RS485、以太网接口，支持 IEC61850 通信协议，可接入电站监控与国网调度系统 | 台 | 2 |  | 45666.67 |
| 46 | 输入设备 | 光电一体化设备 含基础配置、光接口板 155M等 |  |  | 台 | 1 |  | 9233.00 |
| 47 | 配线架 | 光配 24芯 ，含熔纤盘、法兰盘 |  |  | 个 | 1 |  | 1153.33 |
| 48 | 42U机柜、机架 | 机柜 800*600*2260 含插座、工业连接器、隔震垫等 |  |  | 台 | 1 |  | 5100.00 |
| 49 | 抄表采集系统安装调试 | 关口计量表 0.2S级 |  |  | 套 | 1 |  | 3333.00 |
| 50 | 抄表采集系统安装调试 | 考核计量表 0.5S级 |  |  | 套 | 4 |  | 3833.00 |
| 51 | 抄表采集系统安装 | 电能量采集终端 |  |  | 个 | 2 |  | 4000.00 |
| 52 | 配电箱 | 交流屏 含基础制作、安装 |  |  | 台 | 1 |  | 13733.33 |
| 53 | 配电箱 | 直流屏 含基础制作、安装 |  |  | 台 | 1 |  | 37233.33 |
| 54 | 蓄电池屏（柜） | 蓄电池屏 65Ah 含基础制作、安装，调试 |  |  | 台 | 1 |  | 45000.00 |
| 55 | 弱电控制返回屏 | 频率电压紧急控制屏 内置频率电压紧急控制装置 |  |  | 台 | 1 |  | 12166.67 |
| 56 | 火灾报警系统 | 包含本项目需要的材料、人工、机械、安装、调试等所有工作内容 |  |  | 项 | 1 |  | 35000.00 |
| 57 | 视频监控系统 | 监控系统 |  | 须购买信创目录产品 1.技术规格：CPU：主频：≥2.5GHz，单处理器物理核心数≥16核，线程数≥32线程 2.内存：配置48G DDR4，最大支持2根内存插槽； 3.硬盘：1块1TB 2.5寸 SSD硬盘；默认支持4个内置3.5寸/2.5寸硬盘； 4.PCIE扩展：最大支持2个标准PCIE插槽；5.1*PCIE4.0 x16 in x16，1*PCIE3.0 x4 in x8； 网口：配置2个千兆电口； 6.其他接口：前置2个USB2.0接口;后置4个USB3.2接口，1个HDMI显示接口； 7.电源：标配350W ATX双电源； 8.正版国产操作系统。 | 项 | 1 |  | 13333.33 |
|  |  | 监控工作站 |  | 须购买信创目录产品 1.技术规格：CPU：主频：≥2.5GHz，单处理器物理核心数≥16核，线程数≥32线程 2.内存：配置48G DDR4，最大支持2根内存插槽； 3.硬盘：1块1TB 2.5寸 SSD硬盘；默认支持4个内置3.5寸/2.5寸硬盘； 4.PCIE扩展：最大支持2个标准PCIE插槽；5.1*PCIE4.0 x16 in x16，1*PCIE3.0 x4 in x8； 网口：配置2个千兆电口； 6.其他接口：前置2个USB2.0接口;后置4个USB3.2接口，1个HDMI显示接口； 7.电源：标配350W ATX双电源； 8.正版国产操作系统。 | 台 | 1 |  | 11333.33 |
|  |  | 视频服务器 |  | 须购买信创目录产品 3.技术规格：CPU：主频：≥2.5GHz，单处理器物理核心数≥16核，线程数≥32线程 2.内存：配置48G DDR4，最大支持2根内存插槽； 3.硬盘：1块1TB 2.5寸 SSD硬盘；默认支持4个内置3.5寸/2.5寸硬盘； 4.PCIE扩展：最大支持2个标准PCIE插槽；5.1*PCIE4.0 x16 in x16，1*PCIE3.0 x4 in x8； 网口：配置2个千兆电口； 6.其他接口：前置2个USB2.0接口;后置4个USB3.2接口，1个HDMI显示接口； 7.电源：标配350W ATX双电源； 8.正版国产操作系统。 | 台 | 1 |  | 18833.33 |
|  |  | 硬盘 录像机 |  | - 具有3个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口； - 具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置16块SATA接口硬盘； 3.HDMI1、HDMI2和HDMI3组合支持最大单路8K、4K和4K三异源输出 4.同时解码输出24路4MP、H.265 编码、25fps、2560×1440的视频图像 5.支持WEB或平台通过网络接口来调用设备文搜板块，进行文搜及页面展示。 6.文搜检索结果支持选中查看关联录像/图片，录像片段内显示关联目标跟踪框，支持对录像关联目标及其周围目标进行二次精准检索； 7.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索； - 并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位 9.支持独立的文搜应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设； - 支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天 11.设备支持独立的智能文搜应用模块，应用内置文搜高频热词，如：人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别；车的颜色、类型、品牌；其他的保安、抽烟、打电话、玩手机等 12.支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别 13.支持录像目标检索功能，目标检索支持单帧模式调整目标画面，可通过鼠标滚轮调整录像画面帧序列； 14.事件中心，切片回放、回放支持目标检索快速入口 15.支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡 16.支持最大接入带宽320Mbps，最大存储带宽320Mbps，最大转发带宽256Mbps | 台 | 1 |  | 16000.00 |
|  |  | 硬盘（满足6个月录像存储） |  | 1.8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM 空气盘， CMR传统磁记录 2.传输速率215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 3.高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 4.满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 5.3年原厂质保服务 | 套 | 1 |  | 23973.33 |
|  |  | 交换机 |  | 1.1U标准机架。 2.提供24个千兆PoE电口和2个千兆光口。 3.支持IEEE 802.3at/af标准。 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准。 5.支持iVMS-4200客户端和海康互联APP管理。 6.支持安防网络拓扑管理、端口管理，支持远程升级。 7.支持6 KV防浪涌（PoE口）。 8.支持PoE输出功率管理，整机最大PoE输出功率370 W。 9.千兆网络接入设计、存储转发交换方式。 10.坚固式高强度金属外壳。 | 台 | 1 |  | 4600.00 |
|  |  | 视频机柜 |  | 42U服务器机柜 | 套 | 1 |  | 5600.00 |
|  |  | 配套线缆及光缆 |  | 数据线、网线、光缆、等辅材 | 项 | 1 |  | 19833.33 |
| 58 | 半球式监控摄像设备 | 1. 成像器件：高性能CMOS图像传感器 2. 像素规格：400万高清像素 3. 视频分辨率：2560×1440，支持25fps实时编码 4. 镜头规格：标配4mm定焦镜头，可选2.8mm/6mm/8mm 5. 夜视距离：阵列红外补光，有效夜视距离≥20米 6. 日夜切换：内置IR-CUT双滤光片，昼夜自动切换 7. 最低照度：彩色0.01Lux，红外0Lux全黑可视 8. 视频编码：支持H.265、H.264智能编码，节省存储空间 9. 图像功能：支持宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖 10. 智能功能：人形检测、移动侦测、区域入侵、异常报警 11. 供电方式：支持标准POE供电（DC48V），兼容DC12V供电 12. 网络接口：RJ45以太网口，稳定联网传输 13. 通信协议：兼容ONVIF协议、国标GB28181协议 14. 存储方式：支持TF卡本地存储和NVR集中存储 15. 防护等级：IP66防尘防水。 |  |  | 台 | 3 |  | 2683.00 |
| 59 | 枪式摄像设备 | 1、防蛛网臻全彩智能摄像机； 2、具有不小于1/1.8"英寸传感器； 3、最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 4、光圈不小于F1.0。 5、内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。 6、当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 7、支持2种智能资源模式切换：全抓拍（默认）、Smart事件； 8、全抓拍模式：支持对运动目标进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸、人体、车辆、车牌、非机动车抓拍结果和车牌号码识别； 9、Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测 场景变更侦测,音频陡升/陡降侦测,音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测为深度学习算法，支持联动声光预警； 10、镜头上部具备遮阳模块，可遮挡与镜头平面夹角不大于13°的阳光或雨水。（公安部认证检验报告证明） 11、样机具有不低于16颗补光灯，支持8颗远光灯、8颗近光灯，当环境照度降低至一定值时，样机可自动开启补光灯补光，样机在白天、夜晚均应输出彩色视频图像。（公安部认证检验报告证明） 12、内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电； 13、支持不低于IP67防护等级； |  |  | 台 | 10 |  | 2283.00 |
| 60 | 监控摄像设备立柱和支架 | 包括但不限于基础、杆件、辅材施工等。 |  |  | 套 | 10 |  | 6333.00 |
| 设备部分总价限价（元） |  | 14412440.71 |  |  |  |  |  |  |
| 工程部分 |  |  |  |  |  |  | 预算价（元） |  |
| 1 | 工程部分 | 具体详见附件工程量清单。 |  |  | 项 | 1 | 2801860.00 |  |
| 业主预留金：506808.96元（此部分不参与投标限价报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目预算价(元） |  |  | 17721109.67 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.涉及并网部分设备及施工安装需满足国网要求、管线均满足国标要求。以上各项投标报价包括但不限于材料、人工、机械、安装、调试、山体坡度、搬运费、配套设施、配件、税费等一切内容； 2.清单未尽事宜可参考附件招标图； 3.本项目所引用的标准和规程规范若有修订，应执行其最新版本； 4.供应商须出具承诺函，承诺所供产品支持浙江省调最新IEC104规约/新OCS/5G网接入，满足本地调度对电站“可观、可测、可调、可控”的全部数据接入与远程控制要求，并与站内数据网关（远动装置）等设备配合完成全站联调联试，确保调度自动化系统一次性通过竣工验收，相关费用一并包含在合同总价中。若上述任一项未满足或缺失，采购方有权暂停后续付款，直至完成全部整改并取得合格报告（承诺函格式自拟）； |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、商务条款

1、工期要求：合同签订之日起90个日历天内完成，合同签订之日起15日内进场。

2、售后服务

（1）质保期：①本项目光伏整个系统（光伏工艺≥12年、光伏组件的板线性≥25年除外）质保期6年，若供应商承诺的质保期大于采购人要求的，按供应商承诺的为准。自整体验收合格之日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务，设备进场前供应商须提供设备原厂质保承诺函；②配套施工缺陷责任期2年，若供应商承诺的质保期大于采购人要求的，按供应商承诺的为准。自整体验收合格之日起计算。

（2）响应时间：所供货物在保修期内发生故障时，供应商在接到采购人通知2小时内必须响应，24小时内解决问题，以保证设备的正常工作；若出现特殊情况，无法在24小时内解决问题的，需征得采购人同意，方可延长时间。若供应商在接到采购人通知2小时内未响应的，采购人可以有权从其它供应商处得到服务，产生的相应费用由供应商承担。

（3）技术服务：要求中标设备随机资料需齐全，备品备件齐全有效。中标人对使用单位的操作人员进行现场培训，人数不少于一名。投标人如额外增加培训名额或进行厂家培训的，需在标书中予以明确承诺。

（4）验收

1）制造中的检验和测试

货物交货前，中标供应商应自行对所投产品的材料、质量、样式等进行详细而全面的检验。

2）到货和验收

本项目由采购人组织验收，验收所涉及的费用由中标供应商支付，包含在投标报价中。所有货物到达现场后，中标供应商必须派人到现场与采购人一起清点检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格、同材质、同样式的产品，直至使采购人满意为止。到货后采购人将现场抽检并委托第三方检测机构进行检验（抽检品种和检测项目由采购人决定，投标人需免费补足因抽检而损失的设备及配件）。若因中标供应商制造工艺、质量问题等导致验收不合格，由供应商予以换货或整改。检测结果不合格并影响采购人工作进度的，中标供应商按违约处理，情节严重的，采购人可以中止合同并不承担合同责任。以上所产生的费用和损失，均由供应商承担。

3、付款方式：

履约保证金：中标（成交）供应商须在签订合同后5个工作日内向采购人提交合同金额1%的履约保证金（履约保证金可以是银行保函、转账支票、银行汇票等方式缴纳）。

预付款：合同签订且收到履约保函后7日内，支付合同总价的10%。

到货款：主要设备（组件、逆变器、支架等）运抵现场并经采购人确认后，累计支付至到场设备总价的40%；

工程款：按工程施工进度进行实际结算；

并网款：项目全容量并网发电且试运行（72小时）合格后，累计支付至结算总价的85%；

结算款：竣工结算审核完成后，累计支付至结算总价的97%。剩余3%作为质量保证金，待配套施工缺陷责任期2年满后(若投标承诺的配套施工缺陷责任期长于采购文件要求，以投标承诺为准)，经供应商书面申请，采购人在30日内无息退还；与此同时乙方须提供等额的保函直至光伏整个系统（光伏工艺≥12年、光伏组件的板线性≥25年除外）质保期6年结束，若供应商承诺的质保期大于采购人要求的，按供应商承诺的为准。

注： 采购人在接到中标供应商增值税发票后15个工作日内支付款项。

4、随机资料：

产品须提供产品合格证、质量保证书，产品的安装、说明书、维修保养手册等技术文件。

5、安装施工：

需供应商提供技术人员安装调试

安装施工地点：按采购单位要求。

安装施工标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

安装施工过程中发生的运输费用由供应商负责。

供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中使用单位需配合的内容。

四、其他要求

根据采购文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、提供完整成套的设备；

2、产品及相关配件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试；

3、根据采购单位要求，免费为每台设备制作并粘贴好资产标签（内容格式根据采购人要求定制），标签内容须包含且不限于：项目名称、中标单位名称及联系方式、生产单位名称及联系方式、质保年限、生产日期、交货时间等内容；

4、完成各项检验、测试工作、改造工作，并配合采购人完成验收；

5、对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

6、质保期内的维保及维修；

7、售后服务的措施及承诺；

8、中标人应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内应具有满意的性能。供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负完全责任；

9、中标人需对整体项目方案的可行性负责，根据用户要求完成本项目的所有实施工作，解决实施过程中的全部技术问题。如在项目实施过程中出现无法实施或者缺少相关设备不能满足用户需求的情况应免费提供相关设备与配件。

以上工作内容的费用均包含在投标报价中，甲方不再支出其它费用。

第三部分、供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是参照《泰顺县县属国有企业采购管理办法》及相关法律规章组织和实施。

2.供应商必须对所投全部内容进行报价，只对部分内容进行报价的供应商将按无效投标处理。

3.无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用；采购人有权选择供应商的供货和服务范围。

4.安全生产

在采购及合同执行过程中，供应商应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

5.知识产权

5.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

5.2投标人应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

5.3报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

5.4投标人提供得货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标(成交)而引起相关诉讼，由投标人承担。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的国企采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评审小组可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

8.▲供应商须具有良好的商业信誉：

1）供应商在国家企业信用信息公示系统网（http://www.gs×t.gov.cn/inde×.html）无严重违法企业记录。

2）供应商在中国执行信息公开网（http://z×gk.court.gov.cn/）无失信信息记录。

3）供应商在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）无严重违法行为记录。

4）未被各级财政部门列入国企采购黑名单或被各级财政部门禁止参加国企采购项目投标。

▲如供应商有上述情形并参与本项目投标的，一经查实，其投标做无效投标处理。

9.本项目采用公开招标采购方式进行采购，在采购过程中，评审小组可以根据采购文件实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。

10.符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件（采购文件下载网址：“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”,采购文件如有补充更正均见“乐采云平台(www.lecaiyun.com)”。供应商须在投标截止前自行查看是否有补充、更正文件，并按补充、更正文件要求投标，否则责任自负。

二、采购文件

1.采购文件

1.1 采购文件的发放

本项目投标供应商直接在网上下载采购文件。

## 1.2 采购文件约束力

供应商一旦获取了本项目采购文件，在质疑期内未提出质疑，并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

2.采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购机构，但通知应在采购文件规定的质疑期前使采购人或其代理机构收到，采购人或其代理机构将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给各有关供应商或并将此答复通知放至相关网站公示。逾期的质疑不予接受。

3.采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人或采购机构有权修改采购文件，并通知供应商。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人按相关规定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知放至相关网站公示。

三、投标文件

1.投标文件

1.1 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的报价应该是与采购文件要求没有重大偏离的投标文件。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许供应商在基本满足采购要求的前提下出现的微小差异。

1.2 供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3 供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝

2.投标文件的组成

投标文件由《资格文件》《商务技术文件》《报价文件》三部分组成。

2.1《报价文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列1-2项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 开标（报价）一览表（附件一） |
|  | 投标分项报价表（附件二） |
|  | 质保期外维修费用（附件三） |
|  | 设备零件、易损件、备品备件报价表（附件四） |

2.2 《资格文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表所列项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 供应商的营业执照、税务登记证（如为多证合一仅需提供营业执照） |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函（附件五） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（附件六） |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函（附件七） |
|  | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（附件八） |
|  | 供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（招标公告发布之日至投标截止时间前均可） |
|  | 供应商法定代表人授权书（附件九） |
|  | 本项目的特定资格要求： 投标供应商须同时具备电力工程施工总承包叁级及以上资质、承装（修、试）电力设施许可证(三级及以上)，且具备有效的安全生产许可证。 |

2.3 《商务技术文件》组成

| 序号 | 内容（▲下表1-5项供应商必须提供，否则不能通过符合性审查的，责任自负） |
| --- | --- |
|  | 报价函（附件十） |
|  | 供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件十一） |
|  | 法定代表人诚信投标承诺书（附件十二） |
|  | 商务偏离表（附件十三（一））、技术偏离表（附件十三（二）） |
|  | 投标产品配置清单（附件十四）；技术参数描述 |
|  | 供应商项目服务人员汇总表（附件十五） |
|  | 距离采购人最近的服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等； |
|  | 相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供） |
|  | 供应商质量体系认证证书、供应商环境体系认证证书、供应商职业健康体系认证证书（（如有则提供） |
|  | 供应商项目业绩清单（如有则提供）（附件十六） |
|  | 供应商具有的其它相关资质证书（如有则提供） |
|  | 节能环保产品声明函（附件十七） |
|  | 节能环保产品清单（附件十八） |
|  | 政府采购活动现场确认声明书（附件十九） |
|  | 承诺书（附件二十） |
|  | 根据公开采购文件规范要求中的采购内容与技术要求、评标细则，需要提供的其它文件和资料。 |
|  | 其它供应商须说明的资料（如有则提供） |
|  | 符合中小企业要求应按要求提供以下证明材料： （1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1） （2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1） （3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件） |

3.投标内容填写说明

供应商应按照（上表）所列出的内容及格式组成投标文件。

4.投标报价

4.1 供应商应按采购文件中《开标（报价）一览表》填写投标报价。

4.2 供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的报价。

4.3

5.采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

6.投标文件的有效期

6.1 自报价截止时间起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的报价将被拒绝。

6.2 在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

6.3 供应商可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

# 四、投标文件

1. 投标文件的上传、递交：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

2.“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见《投标邀请函（投标须知前附表）》。

3.投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4.投标文件的备选方案

4.1供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。

5. 投标截止期

5.1供应商应按前附表中规定的时间递交电子投标文件。

5.2采购人可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，采购人与供应商以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

# 五、开标和评标

（一）开标准备

1.采购组织机构原则上采用电子评标，按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加的，视同认可采购结果，事后不得对采购相关人员、采购过程和采购结果提出异议，同时供应商因未在线参加而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

2.若供应商在规定时间内无法解密或解密失败的，其投标无效。

（二）电子招投标开标及评审程序

1.开标程序

2.1响应截止时间后，供应商登录乐采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子投标文件进行在线解密，各供应商代表在收到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

2.2投标文件解密结束，开启投标文件，评审小组对资格、符合性文件进行审查后公布审查情况；

2.3对商务技术文件进行评审；

2.4对报价情况进行评审；

2.5在系统上公布评审结果。

特别说明：乐采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

▲供应商乐采云系统填写报价和电子投标文件（开标（报价）一览表）中填写不一致的，以电子投标文件（开标（报价）一览表）为准，如果不接受调整价格的做废标处理。

2.评标

2.1 评标由采购人依法组建的评审小组负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）按照采购文件确定的评标办法直接确定中标（成交）供应商；

4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2 评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。评审小组对供应商资格进行审查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。评审小组依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

2）评审小组可以根据供应商投标文件情况，经采购人确认，调整采购文件及采购方案，在统一采购要求的基础上，要求所有有效供应商重新修正投标文件及进行多轮次报价。

3）综合评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合评价。

4）推荐中标（成交）供应商候选人名单，并根据采购人的授权确定中标（成交）供应商。

2.3 ▲供应商存在下列情况之一的，报价无效；

1）投标文件未按采购文件要求签署、盖章的；

2）不具备采购文件中规定的资格要求的；

3）最终报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；

5）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

6）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

7）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

2.4 ▲评审小组发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评审小组按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除2、3条款以外，出现其它明显不符合采购要求的投标文件；

3）除2、3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评审小组认定。

2.5▲评审小组认为供应商的最终报价明显低于其他有效供应商的最终报价，有可能影响采购质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

2.6 评审小组在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标(成交)条件。

2.7 评标时如遇到采购文件未规定的特殊情况，由评审小组按少数服从多数原则集体决定处理。

2.8评审小组对未中标(成交)的供应商不作解释。同时根据国企采购法实施条例第四十条规定，本项目不对供应商公布详细的评审情况，不公布具体评标细则中小项得分。

2.9投标截止时或评审过程中有效投标供应商不足三家的，不予开标或评标。

3、投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人及评审小组可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出答复。答复须有授权代表签字并作为报价内容的一部分。

4、有下列情形之一的，视为供应商相互串通投标：

4.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

4.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同供应商的投标文件相互混装；

4.6经评审小组认定供应商进行串通投标的，评审小组可以对相关供应商做出无效报价处理，并上报国企采购管理部门进行进一步处理。

▲5、异常低价审查

5.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

5.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商在30分钟内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

6、评标原则

评标办法具体见本采购文件第七部分。

# 六、授予合同

1、决标

评标结束后，评审小组按照采购文件确定的评标办法推荐中标（成交）供应商。

2、中标（成交）通知书

2.1采购人依法确认中标（成交）供应商后，代理机构在“乐采云”网上公示中标（成交）供应商名单，公示期限为1个工作日。同时向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。

2.2中标（成交）通知书对采购人和中标（成交）供应商具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标（成交）供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、成交无效

1）发现中标（成交）供应商资格无效或中标（成交）供应商放弃成交或拒绝与采购人签订合同的,按相关法律法规规定执行，原则上重新开展国企采购活动。

2）有《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十一条、第七十二条、第七十三条、第七十四条规定的违法行为之一，由国企采购监管部门依法处理。

4、签订合同

4.1 中标（成交）供应商须主动联系采购人或采购机构领取中标（成交）通知书。中标（成交）供应商应当在中标（成交）通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标（成交）供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2 采购文件、中标（成交）供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标（成交）供应商在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同者，以违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标（成交）供应商承担。

5.履约保证金

合同签订后5个工作日内成交供应商应提供合同总金额1%的履约保证金至采购单位指定账户，供应商以银行、保险公司出具保函形式提交履约保证金的，采购人不得拒收。

七、投诉质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）的规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

1.供应商询问

供应商对本项目采购活动事项有疑问的，可以向招标代理机构提出询问，招标代理机构将对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.供应商质疑

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》(财库〔2007〕1号)和《浙江省政府采购供应商质疑处理办法》（浙财采监[2012]18号）等相关规定，采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

2.1 供应商质疑：

（1）供应商认为采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，否则，不予受理；

（2）供应商认为响应文件、招标公告信息使自身的合法权益受到损害的，应于采购公告发布之日起7日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，否则，不予受理。

（3）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

（4）对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告（包括公示、预公告、结果变更公告等）期限届满之日起计算。

2.2供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书至少应包括下列主要内容：

（1）供应商的名称、地址、邮政编码、联系人、联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.3采购人、招标代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.供应商投诉

供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发布之日起7日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.范本下载

质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5、招标代理费

招标代理费由中标供应商支付，根据《招标代理服务收费管理办法》(计价格〔2002〕1980号)、发改价格〔2011〕534号)收费标准（基准价按中标价格计取）收取服务费用。

开户银行：中国建设银行泰顺支行；

开户名称：浙江金穗工程项目管理有限公司泰顺分公司；

开户帐号：33001627435053001325；

第四部分、国企采购政策功能相关说明

一、中小企业政策说明

1、文件依据

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）

（2）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（3）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（4）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（5）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（7）《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）

（8）《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）

2、符合要求提供以下证明材料（附在《商务技术文件》中）：

（1）中小企业：中小企业声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1-1）

（2）残疾人福利性单位：残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见附件1-2）

（3）监狱企业：提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（原件）

3、扶持政策说明：

残疾人福利性单位、监狱企业参加投标视同小微企业。

4、本项目对小型和微型企业产品的价格给予扣除10%，按扣除后的价格参与评审。

5、本项目采购文件明确采购的标的所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。

附件1-1

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元 ，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

填写说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填

报。采购人或采购代理机构有可能在中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》。

2.▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投

标无效。

附件1-2

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，参照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

2、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

（四）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（五）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）

（六）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）

（七）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分、合同格式

（仅供参考，具体以实际签订为准）

合同编号：

签订地点： 浙江省泰顺县

签订日期：   年  月  日

采购人（甲方）： 泰顺县农合农业有限公司

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系方式：

供应商（乙方）：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系方式：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，遵循公开招标结果，甲乙双方就"光耀畲乡·电亮共富路"光伏项目采购及安装事宜，经协商一致，签订本合同。

一、项目概况

1. 项目名称：“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目。

2.建设地点：浙江省泰顺县罗阳镇上稔垟村及周边。

3.建设规模：直流侧装机容量约5990400Wp，采用单晶硅太阳能电池组件，配套组挂壁式逆变器、固定支架、10kV升压箱变、电缆、调度自动化系统等。

4.招标方式：公开招标。

5.乙方资质：乙方已按采购文件要求具备电力工程施工总承包叁级及以上资质、承装（修、试）电力设施许可证（三级及以上）及有效的安全生产许可证。

二、合同范围及内容

1.采购设备：包括但不限于光伏组件、逆变器、支架、直流电缆、交流电缆、箱变、调度自动化系统、控制保护设备、接地防雷设备、辅材等全部设备的供货、运输、装卸、保管、安装、调试、试运行、验收、培训、质保期服务等。

2.安装工程：包括设备钢混组合桩基础施工（含钢管螺旋桩及混凝土桩）、支架安装、组件安装、电缆敷设、接线、系统集成、接地网施工、升压站内设备安装、与电网对接的并网调试等。

3. 项目总承包范围：乙方负责本合同项下从设备供货到全容量并网发电的全部工作，包括但不限于设计优化、采购、施工、安装、调试、试运行、验收、并网手续配合（调度数据网、远动、AGC/AVC联调等）、质保期服务及培训。

4.工程边界：以10kV并网点为界（含并网计量柜），并网点以内及光伏场区内所有工程由乙方负责；并网送出线路及外线接入由甲方另行委托，乙方需配合。

三、合同价款及结算方式

1.合同形式：本合同采用固定综合单价，以中标单价为准。经中标确定的主要设备及安装服务综合单价如下（表格内容待中标后填写，此处为示例）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 品牌 | 暂定数量 | 单位 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光伏组件 |  |  |  | 瓦 |  |  |  |
| 2 | 逆变器 |  |  |  | 台 |  |  |  |
| 3 | 固定支架 |  |  |  | 项 |  |  |  |
| … | … | … | … |  |  | … | … |  |

- 2.最终结算原则：

本项目采用分部分项差异化结算方式：

1）设备采购部分：投标人所报设备单价为固定结算单价，合同履行期间不作调整，最终结算金额按中标固定单价×实际验收合格供货数量据实结算。若存在清单内未考虑到的重要设备缺项漏项的情形，可向采购方提出书面申请，采购方核实确认后可补齐缺项部分金额（首先可参照合同内已有的类似项目单价；若无，则优先按招标控制价编制期的信息价及计价规则重新组价,同时按照中标总价相对于招标控制价总价的下浮比例作为定价依据）。

2）工程施工部分：工程结算价款采用固定单价结算，单价依据招标控制价清单单价，按投标人中标承诺的固定下浮率执行结算，中标下浮率在合同履约全过程不予变更，最终结算金额按招标控制价清单单价×实际验收合格工程量×（1-中标下浮率）。

四、价款支付

1.预付款：合同签订且收到履约保函后7日内，支付合同总价的10%；

2.到货款：主要设备（组件、逆变器、支架等）运抵现场并经采购人确认后，累计支付至到场设备总价的40%；

3.工程款：按工程施工进度进行实际结算；

4.并网款：项目全容量并网发电且试运行（72小时）合格后，累计支付至结算总价的85%；

5.结算款：竣工结算审核完成后，累计支付至结算总价的97%。剩余3%作为质量保证金，待配套施工缺陷责任期2年满后(若投标承诺的配套施工缺陷责任期长于采购文件要求，以投标承诺为准)，经供应商书面申请，采购人在30日内无息退还。

注： 采购人在接到中标供应商增值税发票后15个工作日内支付款项。采购人每次付款前，供应商应当向采购人提供增值税专用发票，否则采购人有权拒绝付款，供应商应履行合同义务。

- 履约担保

1.履约担保的提交期限：合同签订后5个工作日内；

2.履约担保的金额：合同金额1%；

3.履约担保形式：以银行转账、转账支票、银行汇票形式向采购人提供担保；

4.履约保证金的退还时间：项目整体验收通过后，采购人于15个工作日内予以退还（无息）。

六、质保期及质量保证金

1.质保期：①本项目光伏整个系统（光伏工艺≥12年、光伏组件的板线性≥25年除外）质保期6年，若供应商承诺的质保期大于采购人要求的，按供应商承诺的为准。自整体验收合格之日起计算。质保期内要求免费提供维修服务和有关的技术咨询服务，设备进场前供应商须提供设备原厂质保承诺函；②配套施工缺陷责任期2年，若供应商承诺的质保期大于采购人要求的，按供应商承诺的为准（即质保金预留时间）。自整体验收合格之日起计算。

2.质保范围：采购的设备质量或安装工艺出现故障、缺陷、效率异常等。

3.响应时间：所供货物在保修期内发生故障时，供应商在接到采购人通知2小时内必须响应，24小时内解决问题，以保证设备的正常工作；若出现特殊情况，无法在24小时内解决问题的，需征得采购人同意，方可延长时间。若供应商在接到采购人通知2小时内未响应的，采购人可以有权从其它供应商处得到服务，产生的相应费用从质保金中扣除。

4.质保期内免费维修或更换，若乙方不履行则甲方有权从质量保证金中直接扣除维修费用。

5. 质量保证金比例

本工程竣工结算总价的3%作为工程质量保证金，从竣工结算款中一次性扣留。

6. 质保金返还约定

配套施工缺陷责任期满后15个工作日内，乙方完成现场缺陷整改、资料移交完毕，甲方30个工作日内无息全额返还质量保证金，不计利息；与此同时乙方须提供等额的保函直至光伏整个系统（光伏工艺≥12年、光伏组件的板线性≥25年除外）质保期6年结束，若供应商承诺的质保期大于采购人要求的，按供应商承诺的为准。

七、设备交付及安装工期

1.交货地点：项目现场（泰顺县罗阳镇上稔垟村甲方指定地点）

2.交货方式：乙方负责将货物运输至现场并卸至甲方指定存放点，承担运输、装卸、保管责任及风险。

3.工期：合同约定工期为90日历天，自合同签订之日起第15日内乙方必须进场施工（以响应文件承诺为准）。

4.关键节点：

4.1合同签订后45日内完成基础施工及首批组件到场；

4.2合同签订后70日内完成支架、组件安装及电缆敷设；

4.3合同签订后80日内完成系统调试及预验收；

4.4合同签订后90日内实现全容量并网发电条件。

5.延期责任：每逾期一日，乙方按合同结算总价的万分之五向甲方支付违约金；逾期超过30天甲方有权单方解除合同并要求乙方赔偿损失。

八、质量要求及验收

1.质量等级：工程质量应达到国家现行电力工程验收规范合格标准，并满足当地电网公司并网要求。

2.设备质量：

2.1光伏组件产品符合最新的GB/T 9535.1-2025系列标准，并提供CQC/CGC等国内权威认证证书，所有认证证书须在有效期内，认证型号与投标产品型号完全一致。（提供证书扫描件）

2.2所供产品支持浙江省调最新IEC104规约/新OCS/5G网接入，满足本地调度对电站“可观、可测、可调、可控”的全部数据接入与远程控制要求，并与站内数据网关（远动装置）等设备配合完成全站联调联试，确保调度自动化系统一次性通过竣工验收，相关费用一并包含在合同总价中。若上述任一项未满足或缺失，甲方有权暂停后续付款，直至完成全部整改并取得合格报告。

3.验收程序：

3.1到货验收：每批货物到场后，由甲方、监理、乙方共同清点外观及数量，签署《到货验收单》；

3.2隐蔽工程验收：基础、接地网等隐蔽工程覆盖前须经甲方及监理检查签认；

3.3分项工程验收：支架、组件、电气等分项按规范验收；

3.4竣工验收：全容量并网成功后，乙方提交竣工资料，甲方组织相关部门验收。正式验收合格日为质保期起算日；

3.5性能验收：在并网后一个月内，选取一个典型日，对系统PR值进行测试，测试结果作为最终验收和付款的必要条件。

4.若因供应商产品质量问题导致整体验收不合格，供应商应及时予以处理，直至整体验收合格，期间发生的一切相关费用由供应商承担，采购人保留向供应商索赔的权利。若因供应商产品质量问题导致产品始终不能整体验收合格，采购人有权选择退货，并保留向供应商索赔的权利。

5.施工及验收须符合《分布式光伏发电工程施工及验收规范》及其他相关规范合格标准。其中：

5.1组件：首年衰减率≤1%，之后每年≤0.4%，25年质保期内输出功率不低于标称功率的89.4%（实际可根据厂家承诺或产品响应报告填写）。

5.2逆变器：最大效率：≥98.8%，中国效率：≥98.5%。

5.3系统整体：PR值（系统效率）不低于80%。

九、安全要求

供应商需配备项目现场安全管理人员，对现场安全作业负有全部责任。作业期间需严格遵守安全文明生产标准化要求，服从采购人现场负责人管理，施工期间的相关安全措施、临时安全警示等措施均由供应商负责，现场作业严禁野蛮、冒险、强令作业等。

十、运输及保管、保险

1.供应商负责将设备材料送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等；

2.各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物；

3.货物在现场的保管由供应商负责，直至项目安装、验收完毕；

4.货物在安装调试验收合格前的保险由供应商负责，供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险等。

十一、安装调试

1.供应商负责进行安装调试。

2.供应商应提交详细安装进度表。

3.供应商应负责安装协调管理工作。

4.安装所需工具设施物料由供应商自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.所有供本工程使用的产品和配件均应符合国家相关标准。

6.系统的安装施工，必须满足室外设备的防腐要求。所选器件需保证系统使用寿命内安全、可靠。

7.逆变器及控制器可根据实际情况安装，控制和传输线缆按规定敷设。

8.调试：按国家相关验收规范进行，分阶段进行调试。

9.设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由供应商负责。调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

十二、智能监控处置系统平台服务条款

1.乙方应提供智能监控处置系统平台，并完成系统部署、数据接入及基础配置，确保平台具备点位运行监测、数据展示及基础管理功能。

2.平台基础更新主要包括系统修复、性能优化、已有功能完善及适配性调整，及新增功能开发或个性化定制。

3.在项目服务期内，乙方应提供平台运行保障服务，包括系统运行维护、数据采集异常处理、远程技术支持及平台基础维护工作。

4.乙方应配合采购人开展平台使用工作，对使用过程中的操作、查询、统计等问题提供指导支持。

5.平台上线后，乙方应提供操作培训，并在服务期内提供必要的使用指导服务。

6.响应要求

6.1采购人发现平台运行异常或使用受影响时，有权通知乙方处理。

6.2乙方应在接到通知后2小时内响应。

6.3一般性问题应在24小时内处理完成。

6.4对未能在24小时内处理完成的问题，乙方应在48小时内反馈处理进展及后续安排，井持续推进解决。

7.考核与扣罚

7.1未按约定时间响应的，每发生一次，从质保金中扣除500元。

7.2一般性问题未在约定时间内处理完成的，每发生一次，从质保金中扣除1000元。

7.3因平台维护不到位或问题处理不及时，影响采购人正常使用的，每发生一次，从质保金中扣除1000元。

7.4未按要求提供培训或使用指导的，每发生一次，从质保金中扣除500元。

7.5同一问题重复发生且未有效处理的，每发生一次，从质保金中扣除1500元。

7.6经采购人书面通知后仍未整改的，每次扣除质保金1000元。

- 项目组人员

1.乙方派驻本项目项目负责人、现场技术员、专职安全员须按投标文件及合同约定人员在岗履职，未经甲方及监理单位书面同意，乙方不得擅自更换上述管理人员。

2. 未经书面同意擅自更换项目负责人，每次向甲方支付违约金100000元；未经书面同意擅自更换现场技术员，每次向甲方支付违约金50000元；未经书面同意擅自更换专职安全员，每次向甲方支付违约金30000元。

3. 甲方及监理单位检查发现项目负责人、技术员、安全员履职不到位、专业能力不符现场管理要求，有权书面通知乙方限期更换，乙方须在7日内完成合格人员替换到位。逾期未完成更换的，每逾期一日分别按项目负责人20000元/日、技术员10000元/日、安全员5000元/日向甲方支付违约金。

4.乙方确因特殊情况需要更换项目管理人员的，应提前7日向甲方及监理单位提交书面人员更换申请，附拟更换人员简历、资格证书、业绩证明等相关资料，拟更换人员资质、职称、从业经验、执业资格不得低于原派驻人员标准，经甲方及监理单位审核书面批准后方可更换，未经批准一律视为擅自更换。

5. 项目负责人须保证每月现场在岗时间不少于22天，关键施工、设备安装、调试验收节点必须在岗值守，无故脱岗、缺岗按合同相关约定另行处罚。

6. 上述所有违约金甲方有权直接从当期工程进度款、履约保证金中予以扣除，由此造成工期延误、工程质量缺陷、安全隐患及一切经济损失，均由乙方全部承担。

7. 同一岗位管理人员施工期内累计擅自更换两次及以上，甲方有权单方面终止合同，由此产生的全部责任与经济损失由乙方承担。

十四、双方权利义务

1. 甲方权利义务：

1.1提供施工用地、场坪移交、提供现场水源、电源接驳点；

1.2协助乙方办理施工许可、电网接入手续；

1.3按合同约定及时支付工程款；

1.4组织验收、接收完整竣工资料。

2.乙方权利义务：

1.5严格按照设计图纸及规范施工，接受甲方及监理监督；

1.6自行解决施工道路、临时设施、材料保管及成品保护；

1.7遵守安全生产法律法规，承担施工安全责任；

1.8提供完整的竣工资料（含设备合格证、测试报告、图纸、运维手册等）；

1.9对现场工人进行安全教育并购买保险。

十五、违约责任

1.甲方逾期付款的，每逾期一日按应付未付款的万分之五向乙方支付违约金。

2.乙方逾期完工的，按第六条承担违约金。

3.因乙方原因造成工程质量不合格，乙方无偿返工，并承担由此产生的工期延误责任。

4.若乙方提供假冒伪劣产品，甲方有权要求退货，乙方按该设备价值的三倍赔偿。

5.因甲方原因（如未按时提供施工场地、接入点不具备条件等）导致工期延误的，工期应予以顺延。

十六、保密条款

1. 合同双方应对在项目洽谈、施工实施、验收结算全过程中知悉的对方技术资料、施工图纸、设备参数、工艺方案、项目报价、商务报价、合同价款、合作模式、客户信息及其他各类商业秘密、内部信息严格履行保密义务。

2. 未经信息持有方书面正式同意，任何一方不得向任何第三方泄露、传播、摘抄、复制、转发、外传上述保密信息，亦不得将保密资料用于本合同项目以外任何其他用途。

3. 双方应督促本方项目负责人、技术员、安全员、现场管理人员及所有参与本项目工作人员严格遵守本保密约定，因内部人员泄密造成的一切责任及损失，由所属方全权承担。

4. 无论本合同是否履行完毕、是否解除终止，本保密义务持续有效，保密期限自知悉信息之日起至信息公开或项目完结后三年内长期有效。

5. 若任何一方违反本保密约定，泄露对方技术资料、商业信息及涉密文件，违约方须向守约方支付合同总价款5%作为违约金，若违约金不足以弥补实际经济损失、项目损失及声誉损失的，违约方还需另行全额赔偿。

6. 项目竣工移交后，乙方须及时归还甲方全部纸质及电子版涉密技术资料、图纸文件、商务文件，不得私自留存、备份、外传，逾期未归还视为违规泄密处理。

7. 因司法机关调查、行政主管部门依法核查等法定情形需要披露保密信息的，披露一方应提前及时书面告知对方，且仅可在法定范围内进行必要披露。

十七、不可抗力

因地震、台风、水灾、战争等不可抗力导致合同无法履行，受影响方应及时通知对方并提供证明，可免除相应违约责任，但应采取措施减少损失。

十八、合同的变更与解除

1.合同变更：如遇法律法规以及政策变更，一方有权以书面通知的形式通知对方协商合理变更本合同。

2.合同解除：（a）双方当事人协商一致解除；（b）因不可抗力，造成本合同无法继续履行；（c）因政策变更，造成本合同无法继续履行；（d）一方严重违约，守约方有权解除合同。

十九、争议的解决方法

合同未尽事宜，应双方友好协调解决。协商不一致，任何一方均有权向泰顺县人民法院提起诉讼。

二十、合同生效及终止

1.合同生效：本合同自采购人和供应商双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

2.合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权不续签或终止合同。

2.1本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2.2合同期限届满时自行终止。

2.3本合同一式     份，采购人     份、供应商     份。

2.4下列文件构成本合同的组成部分：

（1）合同主要条款                （2）合同特殊条款（如有）

（3）售后服务条款（如有）        （4）中标通知书

（5）投标文件                    （6）技术规格、商务条款偏离表

（7）采购文件                    （8）合同补充条款或说明（如有的话）

（9）履约保证金                  （10）承诺书（含询标记录和优惠条件）

（以下无正文）

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）

法定代表人（或授权代表）：               法定代表人（或授权代表）：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

账号：                                   账号：

签约日期：                               签约地点：

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签订正式合同为准。

第六部分、附件-投标文件格式

附件一（一）

开标（报价）一览表

项目名称：“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目

采购编号：TSCG202605015

价格单位：元人民币

| 标项 | 采购内容 | 投标报价 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备部分 | 大写： 小写： | 17754300.70元 |
|  | 工程部分 | 大写： 小写： |  |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |
| 业主预留金（不参与评分） |  | 大写：伍拾陆万陆仟捌佰零捌元玖角陆分 小写：506808.96元 | 506808.96元 |

▲注:1、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

2、工程部分投标报价=（1-下浮率）×预算价（取整数部分，小数点后第一位四舍五入） 注：工程部分以下浮率为准，以下浮率修正投标报价，如果不接受修正价格的作否决投标处理。

3、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

4、投标报价含设备费、运输安装费、验收费、规费、税费、检测费等完成本项目的所有费用。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件一（二）

投标分项报价表（工程）

供应商名称：

| 序号 | 内容 | 下浮率（%） | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程部分 |  |  | 本表以下浮率为准，以下浮率修正投标报价，如果不接受修正价格的作否决投标处理 |

注：1、不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

2、此表的投标总价应与附件一（一）“投标报价一览表”中的工程部分投标报价相一致。

3、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

4、表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件二

投标分项报价表

项目名称：“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目

招标编号：TSCG202605015

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：▲1.不提供清单详细分项报价表将视为没有实质性响应公开采购文件。

2.此表的合计总价应与附件一“开标（报价）一览表”投标总价相一致。

3.如果所报项免费请在该备注栏内注明“免”，如果含在产品价格中则填“含”，如无此项内容则填“无”，不留空白。

4.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例 》第四十三条规定，在中标或者成交公告的内容中可能增加本表，请各供应商认真填写，确保报价数据的真实性、完整性和合理性。

6.表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件三

质保期外维修费用

项目名称：“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目

招标编号：TSCG202605015

价格单位：元人民币

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件四

设备零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

附件五

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

泰顺县农合农业有限公司、浙江金穗工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件六

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

泰顺县农合农业有限公司、浙江金穗工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件七

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

泰顺县农合农业有限公司、浙江金穗工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）承诺有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件八

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

泰顺县农合农业有限公司、浙江金穗工程项目管理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件九

法定代表人授权书

泰顺县农合农业有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目 （采购编号：TSCG202605015）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

授权代表：（签字）性别：年龄：

详细通讯地址：邮政编码：

电话：传真：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：   年  月  日

粘贴法人授权代表身份证复印影印件

粘贴法人身份证复印影印件

附件十

报价函

泰顺县农合农业有限公司：

（供应商全称）授权（授权代表名称）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目（采购编号：TSCG202605015）招标的有关活动，并对“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目进行投标。为此：

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

“电子加密投标文件”：在线上传递交。

2、保证遵守公开采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标（成交）供应商所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、我方对完工期承诺如下：▲按公开采购文件规定期限交货并通过采购人验收，逾期采购人有权拒绝供货。

5、供应商已详细审查全部公开采购文件，包括公开采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果公开采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

7、我公司没有被各级、各地财政监管部门限制参加政府采购活动，且在限制期内。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                         邮编：

电话：                        传真：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十一

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 | “光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目 |
| --- | --- |
| 项目采购编号 | TSCG202605015 |
| 时间 | 本项目投标截止时间 |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件，并已经在《资格文件》中提供了相应的证明材料： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况，并提供“信用中国”、“中国政府采购网”查询网页截图（公告发布之日至投标截止时间）。 3、我单位没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动，且在限制期内： 4、我单位参与本项目政府采购活动3年内其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）情况声明： 5、我单位符合本项目特定资格条件：/ 的要求，并在《资格文件》中提供了相应的证明材料（公开采购文件没有要求特定资格条件的，本条款空格处可以空白） 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须按要求提供本声明，不提供按无效投标处理。

附件十二

法定代表人诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚信信用的原则参加“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目 （采购编号：TSCG202605015）的投标；

一、杜绝以收取管理费等形式的一切挂靠、违法转包、分包行为；并选派有丰富经验、无不良行为记录的在项目管理人员、技术人员，严格按公开采购文件、投标文件及合同等要求保证拟派人员的到岗率。

二、投标文件所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

三、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，不损害招标人或其他投标人的合法权益。

四、不与采购人或招标代理机构串通投标，不损害国家利益，社会公共利益或其他人的合法权益。

五、不向采购人或者评审小组成员行贿以牟取中标(成交)。

六、不以其他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标(成交)。

七、不在开标后进行虚假恶意投诉。

八、我单位没有被政府机关列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情形：

九、没有被各地、各级财政部门禁止参加政府采购活动，且在限制期限内：

十、参与本项目政府采购活动3年内没有重大违法记录情况。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括不限于：愿意接受相关行政主管部门作出的处罚；给采购人造成损失的，依法承担相应的赔偿责任。

法定代表人（签字或签章）：

投标供应商（盖章）

承诺书签署日期：年月日

备注：▲投标供应商必须提供本承诺书，不提供按无效投标处理。

附件十三

（一）商务偏离表

| 序号 | 内容 | 公开采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

（二）技术偏离表

| 序号 | 内容 | 公开采购文件规范要求 | 投标文件对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

备注：表格可以延续

附件十四

投标产品配置清单

项目名称：“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目采购编号：TSCG202605015

| 序号 | 货物名称 | 型号 | 品牌、产地 | 主要规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：1、放置《商务技术文件》中，本表相当于不带价格的明细报价表。

2、所投产品详细配置、技术应另页描述。

附件十五

供应商项目服务人员汇总表

项目名称：“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目

招标编号：TSCG202605015

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称/认证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.项目负责人及其他服务人员均应列入；

2.列入本表人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为；

3.资质证书等人员证件扫描件应附后（如有）。

4. 表格可以延续。

供应商全称：（盖章）

法定代表人（签字或盖章）或授权代表（签字）：

日期：

附件十六

供应商项目业绩清单

| 序号 | 采购 单位 | 项目 名称 | 数量 | 合同 金额 | 签约 日期 | 联系人 | 联系 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本表后附相关证明材料，证明材料以第七部分评审细则中的要求为准。

供应商盖章：

附件十七

节能环保产品声明函

本公司郑重声明，根据《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号，不含该期清单）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号，不含该期清单）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的规定，本公司声明如下：

1.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的产品已列入《节能产品政府采购品目清单》。

2.本公司参加（招标项目名称，招标编号）的采购活动提供的产品已列入《环境标志产品政府采购品目清单》。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应法律责任。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十八

节能（环保）产品清单

(如有则提供)

（1）投标产品中已列入《节能产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 节字标志认证证书号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（2）投标产品中已列入《环境标志产品政府采购品目清单》明细

| 制造商 | 品牌 | 产品名称、 规格型号 | 中国环境标志认证证书编号 | 认证证书有效截止日期 | 依据的标准 | 认证机构名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、表后附所投相关产品对应的认证证书扫描件；其中本次采购的产品属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。投标文件中必须提供属于政府强制采购的节能产品的认证证书扫描件，否则按无效投标处理。

2、表格可以延续。

投标供应商盖章：

日 期：

附件十九

政府采购活动现场确认声明书

泰顺县农合农业有限公司、浙江金穗工程项目管理有限公司：

本人 （授权代表姓名），经由 （单位）（法定代表人姓名）合法授权参加“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目（编号： TSCG202605015）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系 ：

A.投资关系B.行政隶属关系C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明） 。

- 现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与（供应商名称）之间存在下列利害关系 ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

- 现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

- 我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

- 经检查确认所有投标人投标文件 □ 不存在密封包装问题□存在密封包装问题（具体指出） 。

（供应商代表签名）：

年 月 日

附件二十

承 诺 书

泰顺县农合农业有限公司、浙江金穗工程项目管理有限公司：

我单位郑重参与贵单位“光耀畲乡·电亮共富路”光伏项目（编号： TSCG202605015）采购投标，就本项目供货工期、质保期限事宜，作出如下不可撤销承诺：

- 供货及工期

承诺若我单位中标，保证在中标结果公告之日起10日内完成合同签订，并在合同签订之日起7日内按要求进场，严格履行合同约定，确保项目按期推进。

二、质保期承诺

1.本项目光伏整个系统（光伏工艺≥12年、光伏组件的板线性≥25年除外）质保期6年基础上，额外延长质保         年。

2.投标人承诺配套施工缺陷责任期2年的基础上，额外延长质保      年。质保期内免费提供维修、更换及技术服务。

如违反上述承诺，我单位自愿承担一切责任与后果。

投标人（盖章）：

法定代表人/授权委托人（签字）：

日期：   年   月   日

第七部分、评标办法

根据《泰顺县县属国有企业采购管理办法》等有关国企采购法规，结合本次所要采购项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择成交单位，特制定本评审办法。

一、总则

评审工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评审。择优选定提供服务单位，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评审报告。评审小组必须严格遵守保密规定，不得泄漏评审的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评审的有关活动。对未成交单位，评审小组不作任何解释。供应商不得以任何方式干扰采购工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评审组织

评审工作由采购人依法组建的评审小组负责，评审小组由采购人代表以及评审专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评审全过程由采购管理部门全程监督。

三、投标文件递交截止、评审程序、评审原则和方式

1.投标文件递交截止

1.1 供应商须按采购文件规定的时间递交电子投标文件。

1.2 供应商法定代表人或其授权代表应在线参加采购会议。

2.本次采购是根据公开招标采购方式进行，各供应商首次报价不公开。

2.1 如评审小组认为采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，评审结束后，评审小组可以直接对供应商进行打分评价。

2.2如评审小组认为需要修改采购文件的，在评审过程中，评审小组可以根据采购文件和评审情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，评审小组应当及时以书面形式同时通知所有参加的供应商。

供应商应当按照采购文件的变动情况和评审小组的要求重新提交投标文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.评审原则和方法

3.1 评审小组负责审查投标文件是否符合采购文件的要求，并作出评价。评审小组认为必要时，可向供应商进行询标。评审小组有权决定全部或部分供应商投标文件无效。

3.2 评审小组将综合分析合格供应商的各项指标，而不是以单项指标的优劣评选出成交的供应商。

3.3 评审小组采用综合评分法对各供应商的投标文件和报价进行综合评分。

本次评审采用综合评分法，评审小组根据采购文件制定的评审办法对供应商进行评审排序，将综合得分第一名的供应商向采购人推荐其为中标（成交）供应商。

4.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的评议，必要时采购人可要求供应商对投标文件进行澄清，并作出答复。答复须有供应商授权代表签字并作为投标文件内容的一部分。

四、评审细则

（一）报价部分评分：35分

1.根据预算价设备与工程占比计算：设备部分满分29分；工程部分满分6分；两项合计35分。

1.1设备部分：以满足公开采购文件要求且最终设备部分报价最低的有效供应商的价格为公开招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

设备报价得分=（公开招标基准价/最终报价）×29%×100

1.2 工程部分：以满足公开采购文件要求且最终工程部分报价最低（即下浮率最高）的有效供应商的价格为公开招标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

工程报价得分=（公开招标基准价/最终报价）×6%×100

最终报价总得分=设备报价得分+工程报价得分

- 3.本项目参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策 功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）；《关于进一步加大政府采购 支持中小企业力度 助力扎实稳住经济 的通知》（浙财采监〔2022〕8号）的规定：对小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）投标产品给予10%的评标价格扣除。（说明：标价格折扣计算以元人民币为单位，保留两位小数，第三位四舍五入进位。）

（二）商务技术部分评分：65分

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩（2分） | 投标人具有承接过地面集中式光伏6MW及以上的项目业绩的，每提供一项已完成项目业绩的，得1分，本项最高得2分； （须提供同一项目的合同、验收证明材料和已付款增值税发票扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分） |
| 2 | 光伏组件认证证书（2分） | 根据所投产品提供光伏组件认证证书，TUV、CE、CQC、CGC四项认证，除基础要求提供的一项外，每额外提供一项得1分，本项最高得2分。 （须提供第三方检测机构出具有效的认证证书扫描件，未提供的不得分） |
| 3 | 产品性能（26分） | 1.根据投标供应商所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）与本项目招标技术要求的符合程度（包括技术偏离和商务偏离等），由专家进行打分，（若所投各系统产品（系统功能、技术指标、硬件参数）及技术要求、商务条款有偏离的，打★每负偏离一项扣1分，未打★每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。）本项最高得24分。 （注：所有提供的佐证材料所证明的指标项，必须在标书中作好页码引导提示，方便评委查阅。没有阅读引导提示，信息无法核查不清不给分。） |
|  |  | 2.组合型成套箱式变电站能效等级： 达到SCB14（二级能效/NX2）的得0.5分；达到SCB18（一级能效/NX1）的得1分。 （须提供第三方检测机构出具有效的认证证书扫描件，未提供的不得分） |
|  |  | 3.太阳能电池组件转换功率（%）≥23.2的，得1分。 （须提供第三方检测机构出具有效的认证证书扫描件，未提供的不得分） |
| 4 | 项目负责人（2分） | 1.项目负责人具备机电工程专业注册一级建造师执业资格证书的，得1分，本项最高1分。 （须提供项目负责人近六个月内任一个月的社保缴费证明及资质证书扫描件加盖公章，未提供的不得分） 2.项目负责人具有承接过地面集中式光伏6MW及以上的工程项目的项目经理经历的，得1分。 （须提供同一项目的合同、验收证明材料和增值税发票扫描件并加盖公章，未提供或提供不全的不得分） |
| 5 | 技术负责人(2分） | 项目技术负责人具有：机电工程专业二级注册建造师资格证书的，得1分；机电工程专业一级注册建造师资格证书的，得2分；本项最高得2分。 （须提供技术负责人近六个月内任一个月的社保缴费证明及资质证书扫描件加盖公章，未提供的不得分） |
| 6 | 项目组人员配置（4分） | 拟派本项目人员（不含项目相关负责人）中，每有一人具有电力或土建工程建设类中级工程师或建造师及以上职称的得1分，本项最高得4分（一人多证得1分）。 （须提供相应人员近六个月内任一个月的社保缴费证明及资质证书扫描件加盖公章，未提供的不得分） |
| 7 | 施工方案（4分） | 根据供应商对项目重点、难点的分析、安全保证体系及安全文明施工措施、质量保证措施、应急方案等进行综合评分： - 1.分析详细、到位，方案完善可行、符合项目实际需要、科学高效的，得4分； - 2.分析较为详细、到位，方案完善可行、符合项目实际需要、科学高效的，得3分； 3.分析基本到位，方案较为完善可行，基本符合项目实际需要、科学高效的，得2分； 4.分析简单，方案基本可行，项目实际需要的符合性、科学性有所欠缺方案简陋或存在缺陷的，得1分； 5.未提供不得分。 |
| 8 | 能源管理平台演示（5分） | 供应商所提供智慧能源管理一体化平台演示: 展示功能(系统在综合看板（驾驶舱展示）、运营看板模块、站点管理模块、设备管理模块、设备监测、视频管理模块、物料管理模块、统计报表模块、运维管理模块）等方面进行综合评分： - 1.系统的智能化、界面布局（易操作）、功能完善、可拓展性强的，得4分； - 2.系统的智能化、界面布局（易操作）、功能完善的，得3分； 3.界面布局（易操作）、功能完善的，得2分； - 4.功能有所欠缺的，得1分； 5.未提供不得分。 - 6.投标供应商具有提供的系统平台专利或软著，得1分。 - （须提供证书扫描件加盖公章，未提供不得分） 注：1、演示时长不得超过10分钟，否则不得分； （投标人须派遣一名工作人员进行现场演示（自备电脑、软件、vga连接线），演示人员在投标截止时间之前，到达泰顺县公共资源交易中心一楼完成签到，未按规定时间到达的或未按上述要求演示，不得分。） |
| 9 | 供货及工期方案 （4分） | - 根据供应商提供的供货及工期方案的科学性、合理性、规范性、可操作性等进行评审； 1.1供货及工期方案科学性、合理性、规范性、可操作性强的，得2分； 1.2供货及工期方案的科学性、合理性、规范性、可操作性有所欠缺的，得1分； 1.3未提供的不得分。 |
|  |  | - 投标人承诺在中标结果公告之日起10日内完成签订合同，并于合同签订之日起7日内进场的，得2分。 - （须提供承诺书（附件二十），并加盖单位公章，未提供不得分） |
| 10 | 质保期 （6分） | - 投标人承诺本项目光伏整个系统（光伏工艺≥12年、光伏组件的板线性≥25年除外）质保期6年基础上，每增加1年得1分，本项最高得3分； |
|  |  | - 投标人承诺配套施工缺陷责任期2年的基础上，每增加1年得1分，本项最高得3分。 （须提供承诺书（附件二十），并加盖单位公章，未提供不得分） |
| 11 | 物资仓库配置能力及方案 （3分） | 根据投标人针对本项目涉及施工区域工程物资临时保管、储放需要设置物资仓库，根据物资仓库方案与对应施工区域匹配情况进行综合比较评审。投标人需提供反映施工物资仓库配置能力的证明材料和反映规范管理的照片，能反映物料管理制度、人员配备、现有存放点现状、分布状况等内容。 具体评分标准： 1.无物资仓库设置方案的不得分； 2.其余情况评标委员会结合相应标段特点、规模与物资仓库配置方案的匹配情况进行评分： 2.1匹配度高的，得3分； 2.2匹配度较高的，得2分； 2.3匹配度不高的得1分； |
| 12 | 售后服务（3分） | 根据供应商对本项目售后服务方案、无偿运维服务方案进行评审： - 投标人承诺中标后在本地设置服务机构，并于中标后向采购人提供营业执照、租房协议或房产证、营业场所照片等佐证材料的，得1分； - （须提供承诺函，格式自拟，未提供不得分） - 根据投标人售后服务承诺、无偿运维服务承诺、快速服务响应时间、售后服务网点等情况： - 2.1响应时间迅速，售后网点分布情况较为合理的，得2分； - 2.2 响应时间达到基本要求，售后网点分布情况一般的，得1分 2.3未提供不得分。 |
| 13 | 备品备件（2分） | - 投标供应商承诺提供的备用太阳能电池组件大于等于实际安装总量的2%的，得2分。（须提供承诺函，格式自拟，未提供不得分） |

五、说明

1、供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评审小组成员打分的算术平均值）＋报价部分分值。

2、评审小组推荐综合得分第一名的供应商为中标（成交）供应商，如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且报价均相同的，按商务技术部分得分由高到低排列。

3、所有分值计算保留小数点后二位，小数点后三位四舍五入。

参见本公开采购文件第三部分：“供应商须知”中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。